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открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса работ по монтажу технологического оборудования и трубопроводов, инженерных сетей, систем вентиляции и кондиционирования БВД, электротехнического оборудования и кабелей ПНС №1.
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Техническое задание 
на выполнение строительно-монтажных работ 
при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 
(капитального и незавершенного строительства, 
объектов временного назначения и инженерных систем)
по объектам: блок высокого давления (БВД), противопожарная насосная станция №1 (ПНС №1) с резервуаром V= 1000 м3
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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	
Комплекс работ по монтажу технологического оборудования и трубопроводов, инженерных сетей, систем вентиляции и кондиционирования БВД, электротехнического оборудования и кабелей ПНС №1.




РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов 

	
Рабочая документация выпущена Нижегородским филиалом ОАО «Институт Теплоэлектропроект» - «Нижегородский Теплоэлектропроект» в 2013 г.


	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	1. Поставка и монтаж тканевых компенсаторов на воздухопроводах горячего воздуха (тракта В) в соответствии с чертежами №1350.12.38.А-30UHA-1132-TD (изм.2).
2. Устройство тепловой изоляции воздуховодов горячего воздуха (тракта В) в соответствии с чертежами №1350.12.38.А-30UHA-1214-TH и ведомостью объемов работ №21.
3. Строительно-монтажные, изоляционные работы по монтажу опорно-подвесной системы трубопровода питательной воды, главного паропровода, растопочного паропровода, паропровода связи по замечаниям наладочной организации в соответствии с ведомостью объемов работ №15.
3. Строительно-монтажные работы по монтажу технологического оборудования, трубопроводов, м/к опор и площадок обслуживания, изоляционные работы коллектора пара 0,12-0,25 МПа в соответствии с ведомостями объемов работ №17, 20, 49. 
4. Строительно-монтажные работы по устройству м/к опоры паропровода связи в соответствии со «схемой элементов крепления паропровода в осях 9-8/В-Г».
5. Строительно-монтажные работы по монтажу схемы слива конденсата с кондиционеров ЦТЩ-2 в соответствии с  чертежами № 20-856 и ведомостью объемов работ №26.
6. Строительно-монтажные работы по монтажу узлов управления системы противопожарного водоснабжения котельного отделения БВД в соответствии с чертежами №1350.12.38.А-30UGF-1152-WS Изм.4.
7. Строительно-монтажные работы по устройству сети промышленной канализации от барботера к/а №9 в соответствии с чертежами №1350.12.38.А-30UGB-1823-WS и ведомостью объемов работ №22.
8. Строительно-монтажные работы по устройству сети бытовой канализации К1 в районе ПВК в соответствии с ведомостью объемов работ №23.
9. Строительные работы по устройству фундаментов под насосы технической воды в багерном приямке в соответствии с чертежами №1350.12.38.А-30UHA-1816-RC.
10. Электромонтажные работы по монтажу систем вентиляции, кондиционирования помещения местного щита котлов, ЦТЩ-2 в соответствии с чертежами №1350.12.38.А-30UHA-1185-AS, №1350.12.38.А-30UHA-1154-AS и ведомостью объемов работ №27. 
11. Электромонтажные работы по монтажу комплекта автоматики системы кондиционирования помещения ЦТЩ-2 в соответствии с чертежами №1350.12.38.А-30UHA-1144-HV.Z, №1350.12.38.А-30UHA-1185 (1154)-AS и ведомостью объемов работ №25. 

12. Пусконаладочные работы систем вентиляции, кондиционирования помещения местного щита котлов, ЦТЩ-2 в соответствии с ведомостью объемов работ №28. 
13. Электромонтажные работы по монтажу электротехнического оборудования и кабелей ПНС №1 в соответствии с чертежами №043.2496-7330-ЭТ, №1350.12.38.А-30UGF-1148-ED и ведомостью объемов работ №29. 
14. Строительные работы по устройству кабельных проходок для кабелей 6 кВ под дорогой в соответствии с ведомостью объемов работ №24.
Подрядчик разрабатывает сметную документацию на выполняемые работы в сметно-нормативной базе 2001 г. с использованием ТЕР по г. Саров в программном комплексе Гранд-смета. Базовые цены на материалы, не включенные в Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, могут определяться по приложенным прайс-листам (с ценами на момент составления сметы) с использованием соответствующего коэффициента. Стоимость материалов должна быть переведена в базовую цену 2001 г. Цена на материалы указывается в рублях.
Сметная документация утверждается Заказчиком.


	Подраздел 2.2 Сведения о месте выполнения работ

	Нижегородская обл., г. Саров, дорога Варламовская, 31, ЗАО «СГК» (ТЭЦ)

	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	Не требуется



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	Строительно-монтажные работы производятся в сроки по утвержденному Заказчиком графику производства работ в соответствии с требованиями проектов, стандартов и другой действующей НТД.
Все проектные решения, окончательный выбор материалов согласуются с автором проекта, осуществляющим авторский надзор, и Заказчиком.

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	Не требуется.



РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ 

	Перечень прилагаемых к техническому заданию ведомостей объемов работ:
1. Ведомость объемов работ №21 на устройство дополнительной тепловой изоляции воздуховодов горячего воздуха (тракта В).
2. Ведомость объемов работ №15 на выполнение строительно-монтажных, изоляционных работы по перемонтажу опорно-подвесной системы трубопровода питательной воды, главного паропровода, растопочного паропровода, паропровода связи по замечаниям наладочной организации.
3. Ведомость объемов работ №17 на выполнение строительно-монтажных работ по монтажу м/к опор коллектора пара 0,12-0,25 МПа.
4. Ведомость объемов работ №20 на выполнение изоляционных работ на трубопроводах коллектора пара 0,12-0,25 МПа.
5. Ведомость объемов работ №49 на выполнение строительно-монтажных работ по монтажу технологического оборудования, трубопроводов и площадок обслуживания коллектора пара 0,12-0,25 МПа.
6. Ведомость объемов работ №26 на выполнение строительно-монтажных работ по монтажу схемы слива конденсата с кондиционеров ЦТЩ-2.
7. Ведомость объемов работ №22 на выполнение строительно-монтажных работ по устройству сети промышленной канализации от барботера.
8. Ведомость объемов работ №23 на выполнение строительно-монтажных работ по устройству сети бытовой канализации К1 в районе ПВК.
9. Ведомость объемов работ №27 на выполнение электромонтажных работ по монтажу систем вентиляции, кондиционирования помещения местного щита котлов, ЦТЩ-2.
10. Ведомость объемов работ №25 на выполнение электромонтажных работ по монтажу комплекта автоматики системы кондиционирования помещения ЦТЩ-2.
11. Ведомость объемов работ №28 на выполнение пусконаладочных работ систем вентиляции, кондиционирования помещения местного щита котлов, ЦТЩ-2.
12. Ведомость объемов работ №29 на выполнение электромонтажных работ по монтажу электротехнического оборудования и кабелей ПНС №1.
13. Ведомость объемов работ №24 на выполнение строительных работ по устройству кабельных проходок для кабелей 6 кВ под дорогой.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,
В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

	- Заказ, приобретение, доставка и входной контроль материалов, в том числе по изменённым проектным решениям, согласованным с Заказчиком, обеспечиваются исполнителем работ.
- Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенные им материалы соответствуют проектным решениям и отвечают стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствуют техническим характеристикам товара, заявленным заводом изготовителем.
- Все примененные материалы должны иметь сертификат соответствия в Системе сертификации ГОСТ Р и Системе сертификации пожарной безопасности, действующий на территории РФ.
-  Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы и/или оборудование до передачи их в работу (монтаж) с целью проверки Заказчиком соответствия проекту данных документов и избежания применения фальсифицированных материалов и оборудования.



РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3
Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов

	№ п/п
	Обозначение
	Наименование
	Кол-во листов

	1
	1350.12.38.А-30UHA-1132-TD (изм.2)
	Воздухопроводы горячего воздуха 
	14

	2
	КТ.1301020.01.000 СБ 
	Тканевый компенсатор 800×2000
	1

	3
	КТ.1301020.02.000 СБ 
	Тканевый компенсатор Ду 1210
	1

	4
	КТ.1301020.03.000 СБ 
	Тканевый компенсатор 800×1400
	1

	5
	КТ.1301020.04.000 СБ 
	Тканевый компенсатор Ду200
	1

	6
	1350.12.38.А-30UHA-1214-TH
	Воздухопроводы горячего воздуха Тепловая изоляция воздухопроводов
	7

	7
	1350.12.38.А-30UHA-1214-TH.Z
	Воздухопроводы горячего воздуха Тепловая изоляция воздухопроводов. Спецификация                   оборудования, изделий и материалов
	1

	8
	3583-98-77824-КМ лист 2, 3
	Коллектор пара 0,12-0,25 МПа БВД ТЭЦ. Металлоконструкции
	2

	9
	3590-01-78753-КМ лист 2
	Реконструкция существующего коллектора пара 0,12-0,25 МПа БВД ТЭЦ. Схема расположения металлоконструкций
	1

	10
	3603-98-77499-ТМ  лист 2
	Коллектор пара 0,12-0,25 МПа БВД ТЭЦ. Паропроводы 0,12-0,25 МПа БВД.Монтажно-сборочный чертёж.
	1

	11
	20-856
	Дренажный трубопровод кондиционеров ЦТЩ-2 и УТ-1
	7

	12
	1350.12.38.А-30UGF-1152-WS (изм.4)
	Блок высокого давления. Противопожарное водоснабжение. Котельное отделение. Общие данные.
	4

	13
	1350.12.38.А-30UGF-1152-WS.S (Изм.4)
	Блок высокого давления. Противопожарное водоснабжение. Котельное отделение. Спецификация оборудования, изделий и материалов
	5

	14
	1350.12.38.А-30UGB-1823-WS
	Промканализации от барбатера Общие данные
	2

	15
	1350.12.38А-30UGB-1823-WS.Z
	Промканализации от барбатера Спецификация оборудования, изделий и материалов
	2

	16
	1350.12.38.А-30UHA-1816-RC лист.1
	Фундамент под насос питательной воды
	1

	17
	1350.12.38.А-30UHA-1185-AS
	Кондиционирование ЦТЩ-2. АСУ ТП систем ОВ. Журнал контрольных кабелей
	4

	18
	1350.12.38.А-30UHA-1185-AS.Z1
	Кондиционирование ЦТЩ-2. АСУ ТП систем ОВ. Спецификация на контрольные кабели
	3

	19
	1350.12.38.А-30UHA-1154-AS
	Кондиционирование ЦТЩ-2. АСУ ТП систем ОВ
	6

	20
	1350.12.38.А-30UHA-1144-HV
	Кондиционирование ЦТЩ-2. Отопление и вентиляция. Общие данные.
	8

	21
	1350.12.38.А-30UHA-1144-HV.Z
	Кондиционирование ЦТЩ-2. Спецификация оборудования, изделий и материалов
	7

	22
	043.2496-7330-ЭТ
	БВД. Насосная станция пожаротушения №1. Электрооборудование. Общие данные.
Спецификация оборудования, изделий и материалов
	17

	23
	1350.12.38.А-30UGF-1148-ED (Изм.1)
	Насосная станция противопожарного водоснабжения. Электротехническая часть. Общие данные
	9

	24
	1350.12.38.А-30UGF-1148-ED.Z (Изм.1)
	Насосная станция противопожарного водоснабжения. Электротехническая часть. Спецификация оборудования, изделий и материалов
	3






РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ
	Не требуются.



РАЗДЕЛ 8. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	дата начала работ: Февраль 2014 года
[bookmark: _GoBack]дата окончания: Март 2014 года



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Выполненные работы должны соответствовать требованиям проекта, государственных стандартов, нормативных документов, стандартов, сводов правил и руководящих документов в области пожарной безопасности; правил, норм и инструкций по безопасности труда.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Допускается привлечение субподрядчиков (субисполнителей) Подрядчиком при условии письменного согласования с Заказчиком. В указанных целях Подрядчик направляет Заказчику на согласование список субподрядчиков.
Работа проводится на действующем предприятии, в том числе в действующих распределительных устройствах 6 и 0,4 кВ при наличии вблизи зоны работ огражденного электрооборудования под напряжением.
Работа проводится в стесненных условиях.



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Исполнитель гарантирует безвозмездное устранение недостатков и дефектов по выполненным строительно-монтажным работам, обнаруженным во время сдачи-приемки работ и в течение гарантийного срока, составляющего 3 (три) года с даты ввода в эксплуатацию объекта.
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, возникшие по вине Исполнителя, то гарантийный срок увеличивается на время устранения дефектов Исполнителем.



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Исполнитель несёт ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, внутриобъектового и пропускного режима. 
Подрядчик несет полную материальную ответственность за вред, причиненный при производстве работ.
Подрядчик должен подтвердить соответствие обязательным требованиям обеспечения экологической, промышленной, радиационной безопасности, а также охраны труда.
Исполнитель обязан обеспечить производство строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
[bookmark: OLE_LINK8]-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;
- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».
- РД 34.03.201-97 «ПТБ при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей».



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Подрядчик обязан заблаговременно, но не позднее, чем за восемь рабочих дней до начала строительства, предоставить Заказчику общие журналы работ с заполненными титульными листами в соответствии с РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».
Подрядчик ведёт журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика в соответствие с требованиями РД-11-05-2007 «Порядок  ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале. Если он не удовлетворён ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает своё мнение в журнале.
Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса Российской Федерации.
Заказчик назначает своих представителей на строительстве, которые от его имени совместно с Подрядчиком осуществляют приёмку работ по акту выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производят проверку соответствия используемых материалов и оборудования условиям договора и проектной документации. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства.
Приёмка выполненных работ, производится в соответствии с фактически выполненными работами по физическим объёмам, полноте и качеству выполнения технологических операций, количеству и качеству вложенных в «дело» материалов, в соответствии с проектно-сметной документацией.
Подрядчик производит индивидуальное испытание смонтированного им оборудования и принимает участие в комплексном его опробовании.
Скрытые работы должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приёмки Заказчиком скрытых работ и составления акта освидетельствования этих работ. Подрядчик в письменном виде заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приёмки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний, но не позднее чем за 5 календарных дней до начала проведения промежуточной приёмки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем.
В случае если представителем Заказчика внесены в журнал производства работ замечания по выполненным работам, подлежащих закрытию, то они не должны закрываться без письменного разрешения Заказчика, за исключением случаев неявки представителя Заказчика для приёмки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения  представителя Заказчика, представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием, то Подрядчик за свой счёт обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приёмку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем восстановить её за свой счет.
Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представителем Заказчика и Подрядчика актов освидетельствования конструкций, скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приёмки каждой системы в отдельности.
Исполнительная документация оформляется в соответствии и в объёме  требований РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Все документы представляются Подрядчиком на бумажном носителе.



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется.



РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	БВД 
	Блок высокого давления

	2
	ПНС №1
	Противопожарная насосная станция №1 

	3
	ЦТЩ-2
	Центральный тепловой щит №2

	4
	к/а
	Котлоагрегат 

	5
	м/к
	Металлоконструкции 

	6
	НК
	Неразрушающий контроль



РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Ведомости объемов работ
	

	2
	Рабочая документация
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