Техническое задание

на выполнение монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

Предмет закупки:  Ремонт с заменой пожарно-технического водовода в р-не ГРУ-2

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ

РАЗДЕЛ 4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Ремонт с заменой пожарно-технического водовода в р-не ГРУ-2

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

Участок водопровода, планируемый к замене от ВК-46 до ПГ-113 общей протяжённостью 192 метра проложен на глубине 2,5÷4м. Имеются промежуточные колодцы: ПГ-102, ПГ-114, ВК-12. В колодце ПГ-102 трубопровод меняет направление на 90̊. Работы по замене заключаются в выполнении следующих этапов: 1.Участок трубопровода от ВК-46 до ПГ-102 длиной 16м.п. выполнен из стальной оцинкованной трубы Ду150. Необходимо со вскрытием грунта демонтировать стальной трубопровод Ду150, и уложить полиэтиленовый трубопровод ПЭ-100 SDR 13,6 Ø160х11,8 мм с устройством основания. 2.Участок трубопровода от ПГ-102 до ПГ-114 выполнен из стальной оцинкованной трубы Ду150мм. Необходима прокладка нового полиэтиленового трубопровода ПЭ-100 SDR 13,6 Ø160х11,8мм методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) на расстоянии 1,0 м вдоль существующего на глубине 2,5÷4,0 длиной 116 м. Возле колодцев ПГ-102, ПГ-114 роются котлованы, демонтируются участки старого трубопровода длиной 1,5 м и выполняется ввод нового с применением отводов. 3.Участок трубопровода от ПГ-114 до ВК-12 длиной 25м.п. выполнен из чугунного трубопровода Ду150мм. Необходима прокладка нового полиэтиленового трубопровода ПЭ-100 SDR 13,6 Ø160х11,8мм методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) на расстоянии 1 м вдоль существующего на глубине 4 м. Возле колодцев ПГ-114, ВК-12 роются котлованы, демонтируются участки старого трубопровода длиной 1,5 м и выполняется ввод нового с применением отводов. 4.Участок трубопровода от ВК-12 до здания БВД выполнен из стальной трубы, проложен в железобетонном канале, общей протяжённостью 23 метра. Глубина плит перекрытия канала от поверхности земли составляет 1,5м. Необходима прокладка нового полиэтиленового трубопровода ПЭ-100 SDR 13,6 Ø110х8 с раскопкой канала, разборкой плит перекрытия, демонтажем старого трубопровода 5.Участок трубопровода от ВК-12 до ПГ-113 длиной 35м.п. выполнен из чугунного трубопровода Ду150мм. Необходима прокладка нового полиэтиленового трубопровода ПЭ-100 SDR 13,6 Ø160х11,8мм методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) на расстоянии 1 м вдоль существующего на глубине 4 м. Возле колодцев ПГ-113, ВК-12 роются котлованы, демонтируются участки старого трубопровода длиной 1,5 м и выполняется ввод нового с применением отводов.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

Перед началом работ требуется разработка проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Цель проведения работ

Замена физически изношенного участка трубопровода с запорной арматурой.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

№ п.п. (спецификации и т.п.); Наименование видов работ; Единица измерения; Количество. Демонтаж трубопровода Ду 150; м; 28. Демонтаж трубопровода Ду 100; м; 25. Демонтаж пожарного гидранта; шт.; 2. Демонтаж задвижек чугунных Ду150 Ру10 с установкой вместо них затворов дисковых Ду150 Ру10 Ду100 Ру10; шт. шт.; 3 2. Установка опор под гидранты; шт.; 2. Разработка грунта экскаватором; м 3; 200. Доработка грунта вручную; м3; 20. Прокладка полиэтиленовой трубы ПЭ100 SDR 13,6 Ø160х11,8 методом ГНБ на глубине до 2,5÷4,0 м; м; 176. Устройство основания в траншее под прокладку трубопровода; м.п.; 24. Прокладка полиэтиленовой трубы ПЭ-100 SDR 13,6 Ø160х11,8 траншейным способом; м; 24. Разборка плит перекрытия канала 1,2×1,0×0,15м; шт.; 15. Прокладка полиэтиленовой трубы ПЭ-100 SDR 13,6 Ø110х8 канальным способом; м; 25. Приварка полиэтиленовых втулок под фланец для присоединения затворов: Ду150 Ду100; шт. шт.; 4 2. Монтаж пожарного гидранта (без стоимости); шт.; 2. Установка затвора Ду-100, Ру-10 Ду-150, Ру-10; шт.; 2 3. Монтаж отводов ПЭ-100 SDR 13,6 Ø110х8,1 ПЭ100 SDR 13,6 Ø160х11,8; шт. шт.; 5 12. Монтаж тройника ПЭ100 SDR 13,6 Ø160х11,8× Ø160х11,8× Ø110х8,1; шт.; 1. Приварка полиэтиленовых втулок под фланец для присоединения затворов: Ду150 Ду100; шт. шт.; 3 3. Присоединение полиэтиленовой трубы к стальной Ø160 Ø110; шт. шт.; 3 1. Устройство плит перекрытия канала 1,2×1,0×0,15м (без стоимости плит); шт.; 15. Установка стальных гильз в стенке ж/б колодца --Ø 150 - Ø 200; шт.; 2 8. Заделка сальником при проходе трубопровода через стенки колодцев; шт.; 10. Заделка отверстий в колодцах после демонтажа трубопроводов бетоном М-200; шт.; 10. Обратная засыпка; м3; 220. Гидравлическое испытание трубопровода.; м.п.; 225.

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

Оформление и состав проекта производства работ в соответствии с: - МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ»; - СО 34.20.608-2003 (РД 153-34.0-20.608-2003) «Методические указания. Проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций. Требования к составу, содержанию и оформлению».

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов) № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов. 1.

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Нижегородская обл., г. Саров, дорога Варламовская, 31, ЗАО «СГК» (ТЭЦ)

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Не требуется

РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало: 18 мая 2015 г. Окончание: 31 июля 2015 г.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Ремонтные работы производятся в сроки по утвержденному Заказчиком графику производства работ в соответствии с требованиями проекта, стандартов и другой действующей НТД, сводов правил и руководящих документов в области пожарной безопасности, правил, норм и инструкций по безопасности труда. Все проектные решения, окончательный выбор материалов согласуются с автором проекта, осуществляющим авторский надзор, и Заказчиком. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенные им материалы соответствуют проектным решениям и отвечают стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствуют техническим характеристикам товара, заявленным заводом изготовителем. Все примененные материалы должны иметь сертификат соответствия в Системе сертификации ГОСТ Р и Системе сертификации пожарной безопасности, действующий на территории РФ. Подрядчик обязан направить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы и/или оборудование до передачи их в работу (монтаж) с целью проверки Заказчиком соответствия проекту данных документов, во избежание применения фальсифицированных материалов и оборудования. Заказчик осуществляет постоянный контроль в процессе производства работ в лице назначенного приказом ответственного представителя.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

При нахождении на объектах и территории ЗАО «СГК» персонал Исполнителя должен соблюдать правила ТБ, пожарной безопасности, внутриобъектового и пропускного режима и несёт полную материальную ответственность за вред, причинённый при производстве работ. Ремонтные работы выполняются в зоне действующих коммуникаций, кабельных линий. Исполнитель несет полную материальную ответственность за сохранность материалов, не сданных на ответственное хранение Заказчику

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Подрядчик гарантирует безвозмездное устранение недостатков и дефектов обнаруженных во время сдачи-приемки работ и в течение гарантийного срока, составляющего 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию замененных узлов после выполненного ремонта. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков по вине Исполнителя, гарантийный срок увеличивается на время их устранения Исполнителем

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ  ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасное производство работ (отключение, опорожнение, продувка трубопроводов, анализ воздушной среды в колодцах) выполняет Заказчик. После выполнения организационных мероприятий оформляется Акт-допуск. Контроль за выполнением требований техники безопасности и охраны труда непосредственно при производстве работ осуществляет Подрядчик. В процессе работ Подрядчик обязан соблюдать требования по обеспечению производства монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - СНиП 3.05.05-84* «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»; - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - РД 34.03.201 ПТБ при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей;

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Результатом работ является выполненный в полном объёме ремонт водовода. Приёмка выполненных работ, производится в соответствии с фактически выполненными работами по физическим объёмам, полноте и качеству выполнения технологических операций, количеству и качеству вложенных в «дело» материалов, в соответствии с проектно-сметной документацией. Приемка оборудования осуществляется комиссией в соответствии с требованиями Правил организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей СО 34.04.181-2003 и оформляется актом выполненных работ с предоставлением подрядчиком документации на выполненные работы в объемах, предусмотренных НТД.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Комплект исполнительной документации, паспорта, сертификаты и акты выполненных работ (2 экз.) предоставляются на бумажном носителе.

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Схема хозяйственно-противопожарного водоснабжения ТЭЦ № 07-165 |  |
| 2. | Выкопировка из генплана участка трубопровода от ПГ-113 до ПГ-114 |  |