ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на услуги по приобретению и монтажу сплит-систем в офисных помещениях.

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Приобретение и монтаж сплит-систем

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

2.1.1 Приобретение сплит-систем (7 шт.) для офисных помещений АО «Саровская Электросетевая Компания» по адресу г. Саров, ул. Димитрова,16. 2.1.2 Монтаж семи сплит-систем.

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

- Приобретение следующих сплит-систем либо их эквивалентов (аналогов): Наименование; Примечание; Количество. мультисплит-система с 2 внутренними блоками и 1 общим наружным; Инвертор (плавная регулировка мощности) Число внутренних блоков: 2 Основные режимы: охлаждение / обогрев Максимальный воздушный поток: не менее 16.67 куб. м/мин Мощность в режиме охлаждения, не менее :2100 Вт + 2100 Вт Мощность в режиме обогрева, не менее 2300 Вт + 2300 Вт Потребляемая мощность при обогреве, не более: 1220 Вт Потребляемая мощность при охлаждении, не более: 1270 Вт Дополнительные режимы: режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей Режим осушения Управление: Пульт дистанционного управления Таймер включения/выключения Габариты: Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ), не более:75x25x19 см Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ), не более: 76x59x28.5 см Уровень шума в диапазоне: 29 дБ / 39 дБ Тип хладагента: R 410A Фаза: однофазный Регулировка скорости вращения вентилятора: количество скоростей –не менее 3 возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева: не выше-15°С Тип хладагента: R410А перепад высот между блоками: не менее 15 м Максимальная длина труб: не менее 30 м Минимальная t для режима обогрева: не выше -15 °C; 3. Midea MS11D1-09HRDN1х2/M20C1-18HRDN1 Pуст.=1600 Вт; перепад высот между блоками: не менее 8 м длина труб: не менее 20 мультисплит-система с 2 внутренними блоками и 1 общим наружным; 1. Midea MS11D1-07HRDN1х3/M30C1-21HRDN1 Pуст.=1900 Вт; мультисплит-система с 3 внутренними блоками и 1 общим наружным Максимальный перепад высот между блоками: не менее 8 м Максимальная длина труб: не менее 20 м; 1. настенная сплит-система; Основные режимы: охлаждение / обогрев Максимальный воздушный поток: не менее 6.6 куб. м/мин Мощность в режиме охлаждения: не менее 2580 Вт Мощность в режиме обогрева: не менее 2730 Вт Потребляемая мощность при охлаждении: не более 800 Вт Дополнительные режимы: режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим Режим осушения Управление: Пульт дистанционного управления Таймер включения/выключения Габариты:Максимальный перепад высот между блоками: не менее 7 м Максимальная длина труб: не менее 15 м; 1. настенная сплит-система; Основные режимы: охлаждение / обогрев Максимальный воздушный поток: не менее 9 куб. м/мин Мощность в режиме охлаждения: не менее 3520 Вт Мощность в режиме обогрева: не менее 3810 Вт Потребляемая мощность при охлаждении: не более 1090 Вт Дополнительные режимы: режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим,режим осушения Пульт дистанционного управления Таймер включения/выключения Габариты: Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ): не более 84x27x18 см Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) не более 77x54x24.5 см Тип хладагента: R 410 Фаза: однофазный Регулировка скорости вращения вентилятора Другие функции и особенности возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек; 1. - Монтаж семи сплит-систем на 3 и 4 этажах АБК по ул. Димитрова, 16: - Разметка, отрезка и вальцовка медных труб с предварительной обработкой торцов труб зенковкой. - Устройство теплоизоляции медных труб. Сборка в пучок медных труб и электрического кабеля с протаскиванием через отверстие в наружной стене. - Монтаж внутренних блоков сплит - систем. - Монтаж дренажной системы. - Монтаж наружных блоков сплит - систем - Испытание кондиционеров и сдача заказчику по акту приемки-сдачи.

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

Доля/объем отдельных услуг в общем объеме закупок не определена.

Подраздел 2.4 Сроки выполнения оказываемых услуг

Начало: с момента заключения договора Окончание: 31.10 .2015 г.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Исполнитель принимает на себя обязательство по заказу и доставке оборудования и материалов, необходимых для выполнения работ по Договору. В ходе выполнения работ и по их завершению Исполнитель производит уборку рабочих мест от остатков материалов и отходов.

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Все применяемые в ходе работ материалы и оборудование должны, иметь соответствующие сертификаты и технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Гарантийный срок: на оборудование – согласно инструкции производителя; на выполненные работы – не менее 2 лет.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

-

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

В ходе выполнения работ Исполнитель несет ответственность за проведение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и рациональному использованию ремонтной площадки. Работа должна выполняться квалифицированным персоналом в количестве не менее 2 чел. Персонал, выполняющий услуги по монтажу сплит-систем, должен иметь: - соответствующие допуски к работам на высоте; - соответствующие допуски к работам с люльки подъемника. Работы должны выполняться с соблюдением требований безопасности согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, в том числе: - ПОТ РМ-016-2001. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок; - СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1; - СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2.

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

-

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

-

Подраздел 3.8 Специальные требования

-

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Монтаж десяти сплит-систем в офисных помещениях по ул.Димитрова,16

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Приёмка и оценка выполненной работы осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями соответствующих норм и правил. При завершении работ Заказчику предоставляются акт сдачи-приёмки работ в 2 экз. с приложением необходимой технической и эксплуатационной документации, подтверждающей выполнение объёма работ, а также копии сертификатов, удостоверяющие качество использованных материалов. Оплата работ производится в течение 15 дней с момента предъявления счетов и счетов-фактур, оформленных на основании подписанных сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

-

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

-

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | СНиП | Строительные нормы и правила |

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |