[image: image1.jpg](“OSECFIELIEHI/IE

POAU-BHUUNI D





Извещение о внесении изменений в закупочную документацию.
Оператор торгов: Электронная торговая площадка "Аукционный Конкурсный Дом"
Место проведения открытого конкурса: сайт Оператора торгов в сети Интернет — http://a-k-d.ru

Уникальный номер открытого конкурса на указанном сайте: №C019961
Наименование закупочной процедуры: «Открытый конкурс на право заключения договора на выполнение комплекса работ по модернизации насосных агрегатов бойлерной установки №2 с применением частотного регулирования»
Извещение о проведении запроса предложений было размещено на сайте Оператора http://a-k-d.ru в сети Интернет 2013-06-13 08:49.

1. В ИЗВЕЩЕНИИ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ:
1) В пункте 6 слова: 
  «  6.Срок выполнения работ или оказания услуг: 

Начало:   июль 2013 г.

Окончание:  31 октября 2013 г. »
Заменить словами:
  «  6. Срок выполнения работ или оказания услуг:
Начало:   август 2013 г.

Окончание:  31 октября 2013 г. »

2) В пункте 14  слова:
«  14.Место подачи и срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе: Заявки на участие в конкурсе в электронной форме предоставляются через электронную торговую площадку «Аукционный Конкурсный Дом» в порядке и в соответствии с регламентом работы электронной торговой площадки «Аукционный Конкурсный Дом» в 09 часов 00 минут (время Московское)  «16» июля 2013г.  »

Заменить словами:

«  14.Место подачи и срок окончания подачи заявок на участие в конкурсе: Заявки на участие в конкурсе в электронной форме предоставляются через электронную торговую площадку «Аукционный Конкурсный Дом» в порядке и в соответствии с регламентом работы электронной торговой площадки «Аукционный Конкурсный Дом» в 09 часов 00 минут (время Московское)  «26» июля 2013г.  »
3) В пункте 15 слова :
« 15.Место, дата и время открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе: будет произведено по адресу: 607190, Нижегородская область, г. Саров, пр. Мира, д. 6 в 09  часов 00  минут (время Московское)  «16» июля 2013г. »

Заменить словами:

« 15.Место, дата и время открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе: будет произведено по адресу: 607190, Нижегородская область, г. Саров, пр. Мира, д. 6 в 09  часов 00  минут (время Московское)  «26» июля 2013г.  »

4) В пункте 16  слова:
«   16. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 

До 10 часов 00 минут (время Московское)  «19» июля 2013г.  »   
Заменить словами:

«   16. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 

До 14 часов 00 минут (время Московское)  «30» июля 2013г.  »   

5) В пункте 17  слова:
«  17.Место и дата подведения итогов конкурса: подведение итогов конкурса будет произведено по адресу: 607188, Нижегородская область, г. Саров, пр. Мира, д. 6 в 10  часов 00 минут (время Московское)  «19»  июля 2013г.  »

Заменить словами:
«  17.Место и дата подведения итогов конкурса: подведение итогов конкурса будет произведено по адресу: 607188, Нижегородская область, г. Саров, пр. Мира, д. 6 в 10  часов 00 минут (время Московское)  «02»  августа 2013г.  »
 2.В Разделе 6 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА» 
1) В пункте 4 слова: 
	4
	Место, условия и срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
	Место поставки товаров/выполнения работ: Нижегородская обл. г. Саров, дорога Варламовская 31, ЗАО «СГК» (ТЭЦ).
ЗАТО г. Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы Росатома, правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.04.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании». Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 №693 утверждено Положение об обеспечении особого режима в ЗАТО, на территории которого расположены объекты Министерства Российской Федерации по атомной энергии.  

На территории ЗАТО г. Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию.

Для въезда в ЗАТО Саров необходимо наличие пропуска. Подрядчик самостоятельно обязан своевременно оформить документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами.

Срок поставки товаров/выполнения работ: 

Начало:  
 июль 2013 г.

Окончание:  31 октября 2013 г.




Заменить словами: 

	4
	Место, условия и срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
	Место поставки товаров/выполнения работ: Нижегородская обл. г. Саров, дорога Варламовская 31, ЗАО «СГК» (ТЭЦ).
ЗАТО г. Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы Росатома, правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.04.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании». Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 №693 утверждено Положение об обеспечении особого режима в ЗАТО, на территории которого расположены объекты Министерства Российской Федерации по атомной энергии.  

На территории ЗАТО г. Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию.

Для въезда в ЗАТО Саров необходимо наличие пропуска. Подрядчик самостоятельно обязан своевременно оформить документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами.

Срок поставки товаров/выполнения работ: 

Начало:  
 август  2013 г.

Окончание:  31 октября 2013 г.




   2) В пункте 18 слова:
	18
	Дата и место открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе
	Открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе производится на электронной площадке www.a-k-d.ru в автоматическом режиме после окончания приема заявок участников:

 «16» июля 2013 г.  в 09 ч. 00  мин. (время московское).

Дата и время рассмотрения заявок:

 не позднее  «19» июля 2013 г.  в 10 ч. 00  мин. (время московское).
Дата и время подведения итогов запроса предложений:

не позднее  «19»  июля 2013 г.  в 10ч. 00  мин. (время московское). 




Заменить словами:
	18
	Дата и место открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе
	Открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе производится на электронной площадке www.a-k-d.ru в автоматическом режиме после окончания приема заявок участников:

 «26» июля 2013 г.  в 09 ч. 00  мин. (время московское).

Дата и время рассмотрения заявок:

 не позднее  «30» июля 2013 г.  в 14 ч. 00  мин. (время московское).
Дата и время подведения итогов запроса предложений:

не позднее  «02»  июля 2013 г.  в 10ч. 00  мин. (время московское). 




      3. Раздел 9 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» изложить в следующей редакции:
                                       Раздел 9. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Предмет задания и договора: 

Комплекс работ по модернизации насосных агрегатов бойлерной установки №2 с применением частотного регулирования.

2. Место выполнения работ (услуг): 

   Нижегородская обл. г. Саров, дорога Варламовская 31, ЗАО «СГК» (ТЭЦ)

3. Срок выполнения работ  (услуг):        

Начало:  
август 2013 г.

Окончание:  
31 октября 2013 г.

4.  Характеристика (описание) объектов, на которых будут выполняться работы (услуги): 

4.1 Отдельное помещение под установку оборудования частотно-регулируемых преобразователей (ЧРП) в осях 22-26 ряд Г-Д.

4.2 Кабельные отсеки №№1-8, 33-46.

4.3 Помещение действующей части КРУСН 6 кВ на отм. 0,00 деаэраторной этажерки БВД в осях 3-16 ряд Б-В.

4.4 Помещение машзала БВД на отм. 0,00 в осях 1-16 ряд А-Б.

4.5 Помещение ЦТЩ.

4.6 Сетевые насосы бойлерной установки №2:

	 
	СЭН № 4, 8

	Тип насоса
	АЦН-1000

	Подача насоса
	м3/ч
	1000

	Напор насоса
	м в. ст.
	180

	Тип двигателя
	А4-400У-4У3

	Напряжение линейное
	В
	6000

	КПД двигателя
	%
	95,2

	Коэф.мощности двигателя
	-
	0,88

	Мощность двигателя
	кВт
	630

	Частота вращения
	об/мин
	1500

	Ток двигателя фазный
	А
	72,5


5. Вид (описание) выполняемых работ (услуг):

5.1 Разработка проектно-сметной документации и программного обеспечения: 

· разработка графика выполнения работ;

· Разработка сметной документации в сметно-нормативной базе 2001 г. с использованием ТЕР по Нижегородской области (г. Саров) в программном комплексе Гранд-смета. Базовые цены на материалы, не включенные в Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, могут определяться по приложенным прайс-листам (с ценами на момент составления сметы) с использованием соответствующего коэффициента. Стоимость материалов должна быть переведена в базовую цену 2001 г. Цена на материалы указывается в рублях.

· разработка комплексной автоматизированной системы управления насосными агрегатами с определением языков и средств управления системой с учетом последующего присоединения к 1-й системе бойлеров и управлением объединенной системой с общего ПО, в состав оборудования объединенной системы входят существующие комплекты оборудования преобразовательного звена бойлерной установки №1, вновь разрабатываемый комплект оборудования преобразовательного звена бойлерной установки №2 и пульты оператора бойлерных установок №1 и №2;

· для обеспечения совместимости автоматизированных систем управления насосными агрегатами при последующем объединении 1-й и 2-й систем бойлеров и управления объединенной системой с общего ПО необходимо использовать технические решения идентичные по используемым языкам и аппаратным средствам управления 1-й системе бойлеров (шифр проекта: 22-11/223/1р-СЧР – АТХ);

· разработка автоматизированной системы управления вторичным контуром водоснабжения станций охлаждения преобразователей частоты с учетом перспективного подключения нагрузки с определением языков и средств управления системой с возможностью управления с общего ПО;

· электротехническая часть на базе аппаратно - программного комплекса с использованием двухтрансформаторной схемы и низковольтного комплектного устройства VEDA5000 model ART-2, 690 V, 50 Hz, IP21 с преобразователем частоты Vacon NXP с водяным охлаждением на базе НКУ СЧР СН 1х2 (630)/2013 (серийно выпускаемая продукция, что подтверждается сертификатом ГОСТ-Р), НКУ СЧР СН должено подключаться к системе водяного охлаждения четырех комплектов ОПЗ, в том числе:

· СЧР ТДМ К-9;

· СЧР ТДМ К-10;

· СЧР бойлерной №2;

· СЧР бойлерной №3.

· прямой пуск ЭД не предусматривать;

· разработка компоновочных чертежей оборудования;

· расчетная часть.

5.2 Строительно-монтажные работы по установке оборудования, монтажу коммуникаций, силовых, контрольных кабелей и т.п.

5.3 Электромонтажные работы:

· демонтаж существующих масляных выключателей с аппаратурой управления и защит в камере № 46 секции 3 КРУСН-6 кВ;

· демонтаж кабеля типа ААБГ с алюминиевыми жилами сечением 3х70 мм.кв. в камере № 46 секции 3 КРУСН-6 кВ – 15 м.;

· демонтаж кабеля типа ААШВ с алюминиевыми жилами сечением 3х95 мм.кв. от ЭД СЭН-8 до кабельного канала – 20 м.;

· демонтаж кабеля типа ЦАСШВ с алюминиевыми жилами сечением 3х70 мм.кв. от ЭД СЭН-4 до кабельного канала – 10 м.

По оборудованию преобразовательного звена (ОПЗ-1):

· понижающий сухой трехобмоточный трансформатор (Т2.1), КТК-51225/970 (Trafotek), мощность 740 кВА, 6,3/0,71/0,71 кВ, IP23, с шестью датчиками типа Pt-100, размерами д*ш*в 1940х1160х1983 мм, массой 2650 кг – 1 шт.;

· повышающий сухой двухобмоточный трансформатор (Т2.2), КТК-51225/930 (Trafotek), мощностью 720 кВА, 0,655/6,3 кВ, IP23, с тремя датчиками типа Pt-100, с ПБВ  ± 2,5% на стороне высокого напряжения, размерами д*ш*в 1904х1160х1783, массой 2300 кг – 1 шт.;

· низковольтное комплектное устройство VEDA5000 model ART-2, 690 V, 50 Hz, IP21 с преобразователем частоты Vacon NXP с водяным охлаждением на базе НКУ СЧР СН 1х2 (630)/2013 (серийно выпускаемая продукция, что подтверждается сертификатом ГОСТ-Р) со специализированным программным обеспечением шифр: ПрО СЧР СН 1х2 (630)/2013 (остальные опции определяются на стадии рабочего проектирования по согласованию с Заказчиком), размерами д*ш*в 2860х840х2506 мм, массой 2100 кг – 1 шт.;

· вакуумный выключатель BB/TEL, установленный на выкатном элементе, для реконструкции существующей питающей камеры № 46 секции 3 КРУСН-6 кВ – 1 шт.;

· микропроцессорный блок релейной защиты типа Сириус-21-Л-5А-220В-И1, устанавливаемый в питающей камере № 46 секции 3 КРУСН-6 кВ – 1 шт.;

· распределительные камеры типа КСО-202 д*ш*в 750х1270х2700 мм с вакуумными выключателями BB/TEL, общей ошиновкой и одним прибором контроля изоляции для сетей с переменной частотой напряжения – 2 шт.;

· посты аварийного останова – 2 шт.

· Шкаф автоматического управления системы частотного регулирования СЭН 2-й группы бойлеров с программируемым логическим контроллером и графической панелью (ШАУ СЧР) – 1 шт.

· Пульт оператора системы частотного регулирования СЭН 2-й группы бойлеров с графической панелью (ПО CXH) – 1 шт. (устанавливается на ЦТЩ-1)

5.4 Пусконаладочные работы:

· проведение наладочных работ по всему комплексу оборудования частотного привода, включая программирование аппаратного комплекса;

· испытания всего высоковольтного оборудования повышенным напряжением;

· проведение индивидуальных и комплексных испытаний вновь смонтированной системы;

· разработка эксплуатационной документации;

· проведение обучения эксплуатационному персоналу.

5.5.Работы по формированию отчетных документов:

· чертежно–техническая документация представляется на бумажном носителе в 3 экземплярах и в электронном виде в формате pdf;

· строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы оформляются Актами на выполненные работы;

Заказ, приобретение, доставка и входной контроль оборудования, материалов, комплектующих в соответствии с проектными решениями, согласованными с Заказчиком обеспечиваются исполнителем работ.

По завершении комплекса работ исполнителем устраняются все дефекты и нарушения строительных конструкций, ограждений, покрытий пола и т. д., вызванные технологией проведения работ. 

6. Особые условия выполняемых работ (оказываемых услуг):

Подрядная организация должна соответствовать следующим требованиям:

6.1 Соответствие подрядчика правовым и нормативным требованиям в части:

· наличия специальных лицензий и разрешений в области проектирования, проведения строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ на объектах электроэнергетики и на опасных производственных объектах;

· наличие сертификатов удостоверяющих, что система менеджмента качества соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008), система экологического менеджмента соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2004), а также система менеджмента охраны здоровья и безопасности персонала соответствует требованиям ГОСТ Р 12.0.230-2007 (OHSAS 18001:2007) в следующих областях:

· Устройство наружных электрических сетей и линий связи; 

· Монтажные работы; 

· Пусконаладочные работы; 

· Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий; 

· Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий; 

· Работы по подготовке технологических решений; 

· Работы по разработке специальных разделов проектной документации.

· наличия свидетельства о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией. Виды работ в соответствии с перечнем видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приказ министерства регионального развития российской федерации № 624 от 30 декабря 2009 года):

II. Виды работ по подготовке проектной документации:

· 4. Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий: 

· 4.5. Работы по подготовке проектов внутренних диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами.
· 5. Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий:
· 5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений;
· 5.6. Работы по подготовке проектов наружных сетей слаботочных систем.
· 6. Работы по подготовке технологических решений:
· 6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов.
III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту:

· 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи:
· 20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно;

· 20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно;
· 20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты.

· 23. Монтажные работы:
· 23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций.

· 24. Пусконаладочные работы:
· 24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов; 

· 24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов;

· 24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты;

· 24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока;

· 24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов;

· 24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения.

· соблюдения требований системы обязательного подтверждения соответствия (сертификации продукции или декларирования соответствия) в отношении товаров, работ и услуг.

6.2 Соответствие подрядчика обязательным требованиям Обеспечения экологической, промышленной, безопасности, а также охраны труда.
6.3 Все проектные решения, окончательный выбор оборудования и материалов согласуются с Заказчиком.

6.4 Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование соответствует проекту и отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам товара, заявленным заводом изготовителем, а также имеет разрешение на применение преобразователей частоты, выданное федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

6.5 Все примененное оборудование должно иметь сертификат соответствия в Системе сертификации ГОСТ Р и Системе сертификации пожарной безопасности, действующий на территории РФ.

6.6 Исполнитель несет полную материальную ответственность за сохранность товара, не сданного на ответственное хранение Заказчику.

6.7  Проектная, рабочая и сметная документация утверждаются Заказчиком.

6.8  Строительно-монтажные, пусконаладочные работы производятся в сроки по утвержденному Заказчиком графику производства работ.

6.9  Работа проводится на действующем предприятии, в том числе в действующих распределительных устройствах 6 и 0,4 кВ при наличии вблизи зоны работ огражденного электрооборудования под напряжением.

6.10  Ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности несёт производитель работ.

6.11  Исполнитель несет полную материальную ответственность за вред, причиненный при производстве работ.

6.12  Исполнитель обязан заблаговременно, но не позднее, чем за восемь рабочих дней до начала строительства, предоставить Заказчику общие журналы работ с заполненными титульными листами в соответствии с РД-11-05-2007.

6.13 Наличие у подрядчика необходимого Производственно-технического потенциала в части обеспечения требуемого качества продукции.
6.14  Наличие в штате у подрядчика необходимого кадрового потенциала (аттестованные руководители, специалисты, рабочие), в количестве, достаточном для выполнения работ в указанные сроки, в частности:
· Наличие главного инженера проекта, имеющего квалификацию инженера-энергетика
· Наличие ведущего инженера-проектировщика.
· Наличие главного специалиста по специальности прикладная информатика.

· Наличие не менее двух инженеров 
· наличие не менее двух сотрудников, аттестованных в качестве экспертов-аудиторов внутренних проверок системы менеджмента на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008), ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (ISO 14001:2004),  ГОСТ Р 12.0.230-2007 (OHSAS 18001:2007) в следующих областях:

· Устройство наружных электрических сетей и линий связи; 

· Монтажные работы; 

· Пусконаладочные работы; 

· Работы по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий; 

· Работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий; 

· Работы по подготовке технологических решений; 

· Работы по разработке специальных разделов проектной документации.

6.15 Подрядчик должен являться официальным представителем фирмы – производителя устанавливаемого оборудования, а именно должен предоставить свидетельство изготовителя силовых трансформаторов и низковольтного комплектного устройства с преобразователем частоты, удостоверяющего, что подрядчик имеет право на предложение указанного оборудования и распространяет все свои фирменные гарантии на поставляемое оборудование в течение всего срока исполнения обязательств по договору в части предоставления гарантий, а также подтверждает предоставление подрядчику права на расширенные гарантийные обязательства.
7. Требования к качеству работ (услуг):

Выполненные работы должны соответствовать требованиям государственных стандартов, нормативных документов, стандартов, сводов правил и руководящих документов в области пожарной безопасности; правил, норм и инструкций по безопасности труда.

8. Объем и сроки предоставления гарантий качества на выполняемые работы (услуги): 

Исполнитель гарантирует безвозмездное устранение недостатков и дефектов по строительно-монтажным работам, обнаруженных во время сдачи-приемки работ и в течение гарантийного срока, составляющего 3 (три) года с даты ввода в эксплуатацию объекта. 

Исполнитель устанавливает гарантийный срок на установленное оборудование и соответствие выполненных работ требованиям НТД не менее 60 месяцев с момента включения оборудования в работу. 

Исполнитель осуществляет гарантийное сервисное обслуживание установленной системы не реже одного раза в шесть месяцев.

Исполнитель гарантирует восстановление (в случае отказа) работоспособного состояния оборудования в срок не превышающий 24 часа.

9. Предельная стоимость расходов, подлежащая возмещению (с НДС): 

19216,339 тыс. руб.

В стоимость расходов включены все расходы, связанные с выполнением работ, поставкой оборудования и материалов, указанных в техническом задании, в соответствии с документацией и дополнительные сопутствующие расходы, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, командировочные и суточные расходы, транспортные расходы, расходы на перебазировку механизмов, вывоз мусора и т.п.
10. Условия, порядок, сроки и размер оплаты товаров (работ, услуг):

Заказчиком перечисляются денежные средства в размере 30% в течение 20 банковских дней с момента подписания договора на расчетный счет Подрядчика. В этом случае Подрядчик обязан в течение 10 дней с даты заключения договора предоставить обеспечение возврата аванса в размере не менее размера аванса.

Оплата работ производится ежемесячно в течение 15 дней с момента предъявления счетов, оформленных на основании подписанных сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки стоимости выполненных работ (форма КС-3). Указанные акты Подрядчик обязан предоставить Заказчику 25 числа каждого текущего месяца.

11. Контроль за выполняемыми работами (услугами): 

Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

Заказчик осуществляет постоянный контроль в процессе выполнения работ в лице назначенного приказом ответственного представителя.  
12. Порядок сдачи-приемки работ (услуг):
Работы сдаются Заказчику и контролирующим органам по акту выполненных работ с предоставлением подрядчиком документации на выполненные работы в объемах, предусмотренных НТД.

Приемка объектов Заказчиком и контролирующими органами после окончания строительства и проведения пусконаладочных работ осуществляется в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, СП 48.13330.2011 "Организация строительства".
Руководитель Департамента 

организации закупок                                                                                              Гердюков И.Н.




�


Открытое акционерное общество


«Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» 


(ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»)


607188, г. Саров, Нижегородская обл.


пр. Мира, 6


тел.(83130)3-64-50, факс (83130)5-55-75


� HYPERLINK "http://www.obespechenie-vniief.ru/" �www.obespechenie-vniief.ru�


e-mail: directorat@obespechenie-vniief.ru


ДЕПАРТАМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКУПОК





________________№_______________

















