от 16.08.2012г. №866 Р4-12-Р2
Разъяснение положений конкурсной документации по запросу участника.

Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.14.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п.4.2 Конкурсной документации разъясняет следующее положение Конкурсной документации по лоту №866 Р4-12 Поставка клапанов запорных специальных для сооружения энергоблока №4 Ростовской АЭС:

Содержание запроса:

Просим подтвердить возможность изменения веса на арматуру по лоту № 866 Р4-12 «Поставка клапанов запорных специальных для сооружения энергоблока №4 Ростовской АЭС» следующим образом:

1.
По спецификации «Материалы»:


для п. 1-3 увеличение веса с 2,5 кг до 4,7 кг;


для п. 30 увеличение веса с 2,6 кг до 5,8 кг;


для п. 32-33 увеличение веса с 5,0 кг до 7,6 кг;


для п. 34-36 увеличение  веса с 37,0 кг до 43,5 кг;


для п. 37-39 увеличение веса с 10,0 кг до 16,4 кг;


для п. 40-42 увеличение веса с 61,0 кг до 88,0 кг;


для п. 44 увеличение веса с 49,0 кг до 66,8 кг;


для п. 45-52, п. 54, п. 62-88, п. 113 уменьшение веса с 6,9 кг до 5,2 кг;


для п. 56, 58 уменьшение веса с 9,7 кг до 8,9 кг;


для п. 57 уменьшение веса 10,1 кг до 8,9 кг;


для п. 59 увеличение с 44,0 кг до 55,5 кг;


для п. 60-61 уменьшение веса с 93,0 кг до 76 кг;


для п. 89-91 уменьшение веса с 9,1 кг до 6,7 кг;


для п. 92 уменьшение веса с 40,0 кг до 38,0 кг;


для п. 93-95 увеличение веса с 23,8 кг до 30,7 кг;


для п. 96 уменьшение веса с 70,7 кг до 66,8 кг;


для п. 97-109 увеличение веса с 2,2 кг до 4,8 кг;


для п. 110-111 уменьшение веса с 96 кг до 88 кг;


для п. 112 увеличение веса с 2,3 кг до 5,3 кг;

2.
По спецификации «Оборудование»:


для п. 1 уменьшение веса с 0,7 кг до 0,6 кг;


для п. 2-3 уменьшение веса с 9,4 кг до 5,8 кг;


для п. 4-8 уменьшение веса с 42,0 кг до 39,4 кг;


для п. 9-10 увеличение веса с 90,5 кг до 105,7 кг;


для п. 14-15 уменьшение веса с 32,2 кг до 39,4 кг;


для п. 16-19 уменьшение веса с 6,9 кг до 5,2 кг;


для п. 20-24 увеличение веса с 91,0 кг до 105,7 кг;


для п. 25-26, п. 33-34 увеличение веса с 24,5 кг до 28,7 кг;


для п. 27-28 увеличение веса с 2,7 кг до 5,1 кг;


для п. 29-31 уменьшение веса с  122,0 кг до 104,0 кг;


для п. 32 увеличение веса с 34,7 кг 44,7 кг;

Также просим подтвердить возможность изменения мощности электроприводов к арматуре по лоту № 866 Р4-12 «Поставка клапанов запорных специальных для сооружения энергоблока №4 Ростовской АЭС» следующим образом:

1.
По спецификации «Оборудование»:


для п. 4-8 уменьшение мощности с 0,37 кВт до 0,18 кВт;


для п. 14-15 уменьшение мощности с 0,045 кВт до 0,025 кВт;


для п. 9-10 увеличение мощности с 0,37 кВт до 0,75 кВт;


для п. 29-31 уменьшение мощности с 0,25 кВт до 0,18 кВт.
Разъяснение положений Конкурсной документации:

- не подтверждаем возможность увеличения массы арматуры по лоту № 866 Р4-12, т.к. это повлечет за собой пересчет опорно-подвесной системы трубопроводов, в которых она устанавливается;
- не подтверждаем возможность изменения мощности встроенных электроприводов, т.к. это повлечет за собой внесение изменений в АСУ ТП и приведет к необходимости замены закупленных выключателей НКУ РУ.
