## Общий
Спецификация на поставка НКУ для сооружения энергоблока №1 Белорусской АЭС. Энергоблок №
№ п/п | Идентификатор | Маркировка | Наименование оборудования, закладываемого в проект | Марка оборудования, закладываемого в проект | Тех.хар-ки оборудования | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) ОПБ 88/97 | Группа по ПНАЭ Г-7-008-89 | Категория сейсмостойкости | Номер заказной спецификации (задания заводу) | Поз. | ИТТ | Смета | Поз. | Кол-во по проекту | Ед.измерения | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года | Стоимость единицы изделия в ценах 2000 года (с заитоговыми нач.) | Цена за ед., без НДС, руб | Сумма без НДС, руб | Сумма НДС, руб | Сумма с НДС, руб | Здание | Срок поставки | Срок доставки | Примечание | Завод-изготовитель | Разработчик ПСД | Мат/обор | Масса единицы | Категория ОК | Мат. корпуса | № СЗ ОСУБД | Срок заключ. договора
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
1 | 5.ИСУП.104318343 | 11PEA10GH001 | Шкаф | - | 800х1200х400 (ШxВxГ) Согласно БЛ-01268 л.2 | ТУ3430-003-94683212-2008 | 3 | - | I | БЛ-01268 |  |  | БЛ-05465пм | 1-13 | 1 | шт | 1967.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Насосная станция ответственных потребителей (11UQC,12UQC) бл.1 | 2016-07-08 | 2016-07-23 |  |  | Отдел автоматизированных систем управления бюро комплексного проектирования №3 | Оборудование | 0 | 3 | - | 2015-7557
2 | 5.ИСУП.104318344 | 12PEA20GH001 | Шкаф | - | 800х1200х400 (ШxВxГ) Согласно БЛ-01268 л.6 | ТУ3430-003-94683212-2008 | 3 | - | I | БЛ-01268 |  |  | БЛ-05465пм | 16-28 | 1 | шт | 1967.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Насосная станция ответственных потребителей (11UQC,12UQC) бл.1 | 2016-07-08 | 2016-07-23 |  |  | Отдел автоматизированных систем управления бюро комплексного проектирования №3 | Оборудование | 0 | 3 | - | 2015-7557
3 | 5.ИСУП.104291805 | 01UZM92GP001N | Сборка 0,4 кВ типа ПР | - | Сборка 0,4 кВ типа ПР, навесное исполнение IP 31. | - | 4 | - | III | БЛ-02273 |  |  | БЛ-04656пм | 1 | 1 | шт | 2284.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УБЕЖИЩЕ НА 1200 УКРЫВАЕМЫХ (01UZM) | 2016-04-09 | 2016-04-24 | Состав см. задание заводу БЛ-02273 |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | Оборудование | 50 | 4 | - | 2015-7640
4 | 5.ИСУП.104291806 | 01UZM92GP001E | Сборка 0,4 кВ типа ПР | - | Сборка 0,4 кВ типа ПР, навесное исполнение IP 31. | - | 4 | - | III | БЛ-02273 |  |  | БЛ-04656пм | 2 | 1 | шт | 2565.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УБЕЖИЩЕ НА 1200 УКРЫВАЕМЫХ (01UZM) | 2016-04-09 | 2016-04-24 | Состав см. задание заводу БЛ-02273 |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | Оборудование | 50 | 4 | - | 2015-7640
5 | 5.ИСУП.104307810 | 00BKN80GQ110 | Сборка распределительная переменного тока 380 В, навесного исполнения | ПР 06-400-01-41-УХЛ3 | - | ТУ 3430-008-07629824-2007 | 4 | - | II | БЛ-02879 |  |  | БЛ-05245пм | 1 | 1 | шт | 6378.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Административно-лабораторно-бытовой корпус (00UYA) | 2016-05-08 | 2016-05-23 | Состав см. БЛ-02879 л.3 |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | Оборудование | 0 | 4 |  | 2015-7641
6 | 5.ИСУП.104307811 | 00BKN80GQ111 | Сборка распределительная переменного тока 380 В, навесного исполнения | ПР 06-40-01-41-УХЛ3 | - | ТУ 3430-008-07629824-2007 | 4 | - | II | БЛ-02879 |  |  | БЛ-05245пм | 6 | 1 | шт | 1765.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Административно-лабораторно-бытовой корпус (00UYA) | 2016-04-09 | 2016-04-24 | Состав см. БЛ-02879 л.4 |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | Оборудование | 0 | 4ОК |  | 2015-7641
7 | 5.ИСУП.104307812 | 00BKN80GQ112 | Сборка распределительная переменного тока 380 В, навесного исполнения | ПР 06-40-01-41-УХЛ3 | - | ТУ 3430-008-07629824-2007 | 4 | - | II | БЛ-02879 |  |  | БЛ-05245пм | 9 | 1 | шт | 1765.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Административно-лабораторно-бытовой корпус (00UYA) | 2016-04-09 | 2016-04-24 | Состав см. БЛ-02879 л.5 |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | Оборудование | 0 | 4ОК |  | 2015-7641
8 | 5.ИСУП.104307813 | 00BKN80GQ113 | Сборка распределительная переменного тока 380 В, навесного исполнения | ПР 06-63-01-41-УХЛ3 | - | ТУ 3430-008-07629824-2007 | 4 | - | II | БЛ-02879 |  |  | БЛ-05245пм | 12 | 1 | шт | 2380.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Административно-лабораторно-бытовой корпус (00UYA) | 2016-04-09 | 2016-04-24 | Состав см. БЛ-02879 л.6 |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | Оборудование | 0 | 4ОК |  | 2015-7641
9 | 5.ИСУП.104307814 | 00BKN80GQ114 | Сборка распределительная переменного тока 380 В, навесного исполнения | ПР 06-63-01-41-УХЛ3 | - | ТУ 3430-008-07629824-2007 | 4 | - | II | БЛ-02879 |  |  | БЛ-05245пм | 16 | 1 | шт | 2380.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Административно-лабораторно-бытовой корпус (00UYA) | 2016-04-09 | 2016-04-24 | Состав см. БЛ-02879 л.7 |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | Оборудование | 0 | 4ОК |  | 2015-7641
10 | 5.ИСУП.104307815 | 00BKN80GQ115 | Сборка распределительная переменного тока 380 В, навесного исполнения | ПР 06-100-01-41-УХЛ3 | - | ТУ 3430-008-07629824-2007 | 4 | - | II | БЛ-02879 |  |  | БЛ-05245пм | 20 | 1 | шт | 2380.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Административно-лабораторно-бытовой корпус (00UYA) | 2016-04-09 | 2016-04-24 | Состав см. БЛ-02879 л.8 |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | Оборудование | 0 | 4ОК |  | 2015-7641
11 | 5.ИСУП.104307816 | 00BKN80GQ116 | Сборка распределительная переменного тока 380 В, навесного исполнения | ПР 06-63-01-41-УХЛ3 | - | ТУ 3430-008-07629824-2007 | 4 | - | II | БЛ-02879 |  |  | БЛ-05245пм | 24 | 1 | шт | 2380.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Административно-лабораторно-бытовой корпус (00UYA) | 2016-04-09 | 2016-04-24 | Состав см. БЛ-02879 л.9 |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | Оборудование | 0 | 4ОК |  | 2015-7641
12 | 5.ИСУП.104307817 | 00BKN80GQ117 | Сборка распределительная переменного тока 380 В, навесного исполнения | ПР 06-160-01-41-УХЛ3 | - | ТУ 3430-008-07629824-2007 | 4 | - | II | БЛ-02879 |  |  | БЛ-05245пм | 28 | 1 | шт | 3951.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Административно-лабораторно-бытовой корпус (00UYA) | 2016-04-09 | 2016-04-24 | Состав см. БЛ-02879 л.10 |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | Оборудование | 0 | 4ОК |  | 2015-7641
13 | 5.ИСУП.104311113 | 00BKJ80GQ111 | Сборка распределительная переменного тока 380 В, навесного исполнения | ПР-06-040-01-41-УХЛ3 | - | ТУ 3430-008-07629824-2007 | 4 | - | II | БЛ-02881 |  |  | БЛ-05254пм | 1 | 1 | шт | 1765.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Административно-лабораторно-бытовой корпус (00UYA) | 2016-04-09 | 2016-04-24 | Состав см. БЛ-02881 л.3 |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | Оборудование | 0 | 4ОК |  | 2015-7642
14 | 5.ИСУП.104311115 | 00BKJ80GQ112 | Сборка распределительная переменного тока 380 В, навесного исполнения | ПР-06-063-01-41-УХЛ3 | - | ТУ 3430-008-07629824-2007 | 4 | - | II | БЛ-02881 |  |  | БЛ-05254пм | 5 | 1 | шт | 2380.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Административно-лабораторно-бытовой корпус (00UYA) | 2016-04-09 | 2016-04-24 | Состав см. БЛ-02881 л.4 |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | Оборудование | 0 | 4ОК |  | 2015-7642
15 | 5.ИСУП.104311116 | 00BKJ80GQ113 | Сборка распределительная переменного тока 380 В, навесного исполнения | ПР-06-063-01-41-УХЛ3 | - | ТУ 3430-008-07629824-2007 | 4 | - | II | БЛ-02881 |  |  | БЛ-05254пм | 9 | 1 | шт | 2380.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Административно-лабораторно-бытовой корпус (00UYA) | 2016-04-09 | 2016-04-24 | Состав см. БЛ-02881 л.5 |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | Оборудование | 0 | 4ОК |  | 2015-7642
16 | 5.ИСУП.104311117 | 00BKJ80GQ114 | Сборка распределительная переменного тока 380 В, навесного исполнения | ПР-06-063-01-41-УХЛ3 | - | ТУ 3430-008-07629824-2007 | 4 | - | II | БЛ-02881 |  |  | БЛ-05254пм | 13 | 1 | шт | 2380.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Административно-лабораторно-бытовой корпус (00UYA) | 2016-04-09 | 2016-04-24 | Состав см. БЛ-02881 л.6 |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | Оборудование | 0 | 4ОК |  | 2015-7642
17 | 5.ИСУП.104311118 | 00BKJ80GQ115 | Сборка распределительная переменного тока 380 В, навесного исполнения | ПР-06-160-01-41-УХЛ3 | - | ТУ 3430-008-07629824-2007 | 4 | - | II | БЛ-02881 |  |  | БЛ-05254пм | 17 | 1 | шт | 3078.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Административно-лабораторно-бытовой корпус (00UYA) | 2016-04-09 | 2016-04-24 | Состав см. БЛ-02881 л.7 |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | Оборудование | 0 | 4ОК |  | 2015-7642
18 | 5.ИСУП.104311119 | 00BKJ80GQ116 | Сборка распределительная переменного тока 380 В, навесного исполнения | ПР-06-100-01-41-УХЛ3 | - | ТУ 3430-008-07629824-2007 | 4 | - | II | БЛ-02881 |  |  | БЛ-05254пм | 21 | 1 | шт | 3951.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Административно-лабораторно-бытовой корпус (00UYA) | 2016-04-09 | 2016-04-24 | Состав см. БЛ-02881 л.8 |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | Оборудование | 0 | 4ОК |  | 2015-7642
19 | 5.ИСУП.104311120 | 00BKJ80GQ117 | Сборка распределительная переменного тока 380 В, навесного исполнения | ПР-06-100-01-41-УХЛ3 | - | ТУ 3430-008-07629824-2007 | 4 | - | II | БЛ-02881 |  |  | БЛ-05254пм | 25 | 1 | шт | 3951.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Административно-лабораторно-бытовой корпус (00UYA) | 2016-04-09 | 2016-04-24 | Состав см. БЛ-02881 л.9 |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | Оборудование | 0 | 4ОК |  | 2015-7642
20 | 5.ИСУП.104311121 | 00BKJ80GQ118 | Сборка распределительная переменного тока 380 В, навесного исполнения | ПР-06-160-01-41-УХЛ3 | - | ТУ 3430-008-07629824-2007 | 4 | - | II | БЛ-02881 |  |  | БЛ-05254пм | 29 | 1 | шт | 3078.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Административно-лабораторно-бытовой корпус (00UYA) | 2016-04-09 | 2016-04-24 | Состав см. БЛ-02881 л.10 |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | Оборудование | 0 | 4ОК |  | 2015-7642
21 | 5.ИСУП.104311122 | 00BKJ80GQ119 | Сборка распределительная переменного тока 380 В, навесного исполнения | ПР-06-100-01-41-УХЛ3 | - | ТУ 3430-008-07629824-2007 | 4 | - | II | БЛ-02881 |  |  | БЛ-05254пм | 33 | 1 | шт | 3951.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Административно-лабораторно-бытовой корпус (00UYA) | 2016-04-09 | 2016-04-24 | Состав см. БЛ-02881 л.11 |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | Оборудование | 0 | 4ОК |  | 2015-7642
22 | 5.ИСУП.104311123 | 00BKJ80GQ110 | Сборка распределительная переменного тока 380 В, навесного исполнения | ПР-06-630-01-41-УХЛ3 | - | ТУ 3430-008-07629824-2007 | 4 | - | II | БЛ-02881 |  |  | БЛ-05254пм | 37 | 1 | шт | 10450.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Административно-лабораторно-бытовой корпус (00UYA) | 2016-04-09 | 2016-04-24 | Состав см. БЛ-02881 л.12 |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | Оборудование | 0 | 4ОК |  | 2015-7642
23 | 5.ИСУП.104311125 | 01UYA00GW001 | Шкаф АВР | Ш8110-1100-УХЛ3.1 | Одностороннее обслуживание, IP41, частота 50 Гц, напряжение главной цепи 380 В | РД-0721-94-00-2014 | 4 | - | II | БЛ-02892 |  |  | БЛ-05274пм | 1 | 1 | шт | 6677.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Административно-лабораторно-бытовой корпус (00UYA) | 2016-04-09 | 2016-04-24 | Технические характеристики в соответсвии с опросным листом БЛ-02892 л. 3. |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | Оборудование | 0 | 4ОК | - | 2015-7643
24 | 5.ИСУП.104312339 | 02UYA04GW001 | Шкаф АВР | Ш8110-1100-УХЛ3.1 | Одностороннее обслуживание, IP41, частота 50 Гц, напряжение главной цепи 380 В | РД-0721-94-00-2014 | 4 | - | II | БЛ-02894 |  |  | БЛ-05276пм | 1 | 1 | шт | 6677.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Административно-лабораторно-бытовой корпус (00UYA) | 2016-04-09 | 2016-04-24 | См. опросный лист БЛ-02894 |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | Оборудование | 0 | 4ОК | - | 2015-7644
25 | 5.ИСУП.104304901 | 00GMP61GH001 | Щит местный | - | Размер 600х600х300. IP54. УХЛ4 В соответствии с л.5 БЛ-01504 | - | 4 | - | III | БЛ-01504 |  |  | БЛ-05052пм | 1-5 | 1 | шт | 1124.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объединенная камера переключений 00UUR бл.1 | 2016-04-09 | 2016-04-24 |  |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | Оборудование | 0 | 4 | - | 2015-7639
26 | 5.ИСУП.104327942 | 00BKG10GH021 | Шкаф распределительный | ПР-06-100 | Шкаф распределительный навесного испол-нения, переменного тока 380 В, с вводным вы-ключателем- разъединителем типа Compact NSX100NA3P на 100 А, с 2-я фидерными трех-полюсными выключателями (№ 1-2) типа Acti 9 iC60N 3P с Iн.р.= 25 A,I отс = (3-5) Iн (кривая В), с 2-я фидерными трехполюсными выключателями (№ 6-7) типа Acti 9 iC60N 3P с Iн.р.= 16 A, I отс = (7-10) Iн (кривая С), с 2-я фидерными двухполюсными выключателями (№ 8-9) типа Acti 9 iC60N 2P с Iн.р.= 10 A, I отс = (7-10) Iн (кривая С), с 3-мя фидерными двухполюсными выключателями (№ 3-5) типа Acti 9 iC60N 2P с Iн.р.= 16 A, I отс = (7-10) Iн (кривая С) в комплекте с диффе-ренциальным модулем Vigi iC60 , 2Р (тип Asi ) на Iн.= 25А с током чувствительности УЗО 30 мА, IP31, УХЛ3, класс безопасности 4 по НП-001-97 (ПНАЭ Г-01-011-97) категория сейсмостойкости II по НП-031-01, ввод кабеля снизу вводной кабель ВВГнг (А)- LS-от 5х95 до 5х150, отходящие кабели ВВГнг (А)- LS-5х(6-10), (3х6-10), система заземления TN-S | РД-0721-87-2013 изм.1 | 4 | - | II | БЛ-02156 | 39 |  | БЛ-05652пм | 46 | 1 | шт | 2924.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Бак аварийных маслостоков от трансформаторов с насосной станцией (00UBH, 10UBH) | 2016-04-09 | 2016-04-24 |  |  | Отдел первичных соединений бюро комплексного проектирования №3 | Оборудование | 65 | 4 | - | 2015-7645
27 | 5.ИСУП.104315586 | "01UEL00GP001N" "01UEL00GP001E" | Сборка 0,4 кВ типа ПР | - | Сборка 0,4 кВ типа ПР, навесное исполнение IP 31. | - | 4 | - | III | БЛ-02899 |  |  | БЛ-05455пм | 1, 5 | 2 | шт | 1765.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пускорезервная котельная (00UTH) | 2016-04-09 | 2016-04-24 | См. задание заводу БЛ-02899 (BLR1.D.130.0.1UEL&&.&&&&&.030.MB.0001) |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | Оборудование | 50 | 4 | - | 2015-7652
28 | 5.ИСУП.104311058 | 00BKF80GH120 | Пункт распределительный | - | - | - | 4 | - | III | БЛ-02889 |  |  | БЛ-05258пм | 1 | 1 | шт | 2380.92 | 2580.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объединенный газовый корпус (00UTF) | 2016-04-09 | 2016-04-24 | Технические характеристики в соответствии с опросным листом BLR1.D.130.0.0UTF&&.&&&&&.030.МВ.0004 (БЛ-02889) |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | Оборудование | 0 | 4 |  | 2015-7707
29 | 5.ИСУП.104337997 | 00SBT10GH001 | Щит местный | - | Степень защиты - IP65.Верхний подвод кабеля. | - | 4 | - | III | БЛ-02530 |  |  | БЛ-05269пм | 1-15 | 1 | шт | 1174.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Пускорезервная котельная (00UTH) | 2016-04-09 | 2016-04-24 | - |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | Оборудование | 0 | 4 | - | 2015-7755
30 | 5.ИСУП.104337988 | 00SBU13GH002 | Щит местный | - | Степень защиты - IP55.Верхний подвод кабеля. | - | 4 | - | III | БЛ-01514 |  |  | БЛ-04404пм | 1-14 | 1 | шт | 2071.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Объединенный газовый корпус (00UTF) | 2016-03-10 | 2016-03-25 | - |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | Оборудование | 0 | 4 | - | 2015-7756
31 | 5.ИСУП.104337964 | 00SBQ12GH001 | Щит местный | - | Степень защиты - IP55.Верхний подвод кабеля. | - | 4 | - | III | БЛ-01521 |  |  | БЛ-04403пм | 1-13 | 1 | шт | 2062.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УБЕЖИЩЕ НА 1200 УКРЫВАЕМЫХ (01UZM) | 2016-03-10 | 2016-03-25 | - |  | Отдел проектирования общестанционных сооружений бюро комплексного проектирования №3 | Оборудование | 0 | 4 | - | 2015-7757
[13 empty] | Итого: |  | 32 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [13 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | _____________________________/_______________________ | [13 empty] | _____________________________/_______________________
[5 empty] | м.п. | [13 empty] | м.п.
Formulas:
Срок поставки = [Срок доставки]-15