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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку

фальшпола.
том 2 «техническая часть»

2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№п/п
	Наименование материала
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требования к качеству, техническим характеристикам, упаковке и т.д.
	Срок поставки

	
	
	
	
	
	

	1
	ПАНЕЛЬ WEGO КАЛЬЦИУМСУЛЬФАТ,АНТИСТАТИК ПВХ 4,5kN,600*600*40мм
	шт
	54,000
	Класс панели в соответствии со стандартом EN 12825:                                                     4A21

Основа:                                                                                       фиберусиленный гипс 1500 кг/м3

Размеры:                                                                                                        600мм х 600 х 40мм

Допуски на размеры при производстве, по сторонам:                                 + - 0,2мм (класс 1)

по толщине панели:                                 + - 0,3мм (класс 1)

Покрытие:                                                                                           антистатический ПВХ Gerflor                                                                     серия Univers (2мм)

Подложка (нижняя сторона панели):                                                          алюминиевая фольга

Окантовка панели по бокам:                                                                                           пластик
	Август-сентябрь 2015 

 

 

	2
	ПАНЕЛЬ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ,АНТИСТАТИК ПВХ,С ПЕРФОРАЦИЕЙ 38% С БЛОКОМ РЕГУЛИРОВКИ 3,0kN 600*600*40мм
	шт
	12,000
	Размеры:                                                                            600мм*600мм*38мм + толщина покрытия

Точность изготовления (EN 12825) по длине сторон:                                         класс 1, + - 0,2мм

по толщине:                                         класс 1, + - 0,3мм

Перфорация: 38%                                                                           
Покрытие:                                                                   антистатический поливинилхлорид (ПВХ, 2мм)

Возможные опции:                                                                                        

с блоком регулировки потока воздуха

Эксплуатационная концентрированная нагрузка 

в самой слабой точке (в середине края)                                              38%               3 kN (300 кг)

Вес панели с ПВХ покрытием, с перфорацией 38%, без блока регулировки:    около 13,3 кг/шт.

Вес панели с ПВХ покрытием, с перфорацией 38%, с блоком регулировки:      около 15,2 кг/шт.
	

	3
	СТОЙКА WEGO М16 350мм
	шт
	97,000
	Класс нагрузок:                                                        3 (>8kN)

по европейскому стандарту EN 12825

Регулировка по высоте от среднего положения:  + - 40мм

Верхняя пятка:                                                         диаметр 90мм, толщина стали 3мм                                                                            с отверстиями под саморезы стрингеров

резьбовой штырь М16, длина 97мм

с регулировочной гайкой

Нижняя пятка:                                                          диаметр 80мм, толщина стали 1,5мм

трубка с внутренним диаметром 16мм

с внешним диаметром 20мм 

Крепление к черновому полу:                                 клей-мастика (стандартно)

пристреливание (в исключительных случаях)

Вес:                                                                           0,70 кг/шт
	

	4
	СТРИНГЕР WEGO, QR(ТЯЖЕЛЫЙ) 537*30*30мм
	шт
	151,000
	Размеры:                                                                                                       537мм*30мм*30мм

Толщина стали:                                                                                                                 1,5мм

Комплектация:                                             накладка 500мм, саморезы для крепления к стойке

Увеличение нагрузочной способности фальшпола:                                           более 1,0 kN

Вес:                                                                                                                                  0,65 кг
	

	5
	СЪЁМНИК ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ
	шт
	1,000
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Захват для подъема панелей
	


Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг:  Склад Заказчика в г. Саров, Нижегородская обл.
ЗАТО Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы ГК «Росатом», правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».
На территории ЗАТО Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО Саров необходимо наличие пропуска. ПОСТАВЩИК самостоятельно обязан оформить документы на въезд в город, либо своими силами и за свой счет организовать доставку товара до склада Заказчика любой транспортной компанией, имеющей пропуск в ЗАТО Саров.
Требования к качеству и гарантии: 

1) Качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества.

2) Товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным.

Примечание: Обращаем внимание, что в технических требованиях продукции могут содержаться ссылки на ТУ, ГОСТы, название марки, технические характеристики, бренда товара (оборудования, техники и т.п.) конкретных заводов изготовителей, которые должны рассматриваться как эквивалент (аналог). В связи с этим, в случае указания эквивалента участник обязан представить заявку на поставку товара (оборудования, техники и т.п.) удовлетворяющего техническим требованиям ИТТ, рабочей документации и указать в соответствующих столбцах спецификации подробные данные на предлагаемый им товар (оборудование, технику и т.п.) и комплектацию товара (оборудования, техники, изделия, комплекса, комплекта и т.п.) и (или) запасных частей. 

ВНИМАНИЕ!

Участник процедуры закупки будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли  в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

- будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора. 
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