## 5. Методика производства буровых работ

Всего планируется бурение трех наблюдательных скважин. Конструкция скважин и методика проведения буровых работ приводится в соответствии со «Справочником по бурению и оборудованию скважин на воду» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение, наружные сети и сооружения».

Сведения по проектируемым скважинам приведены в таблице 5.1 и графических приложениях 1-3.

Сведения по проектируемым наблюдательным скважинам ЗАО "СГК".

Таблица 5.1

| № набл. скв. | Местоположение | Проектируемая глубина скважины, м |
| --- | --- | --- |
| 1В | ~25м северо-восточнее экспл.скв №4. за ограждением территории ТЭЦ, в пределах 1-го пояса ЗСО скважины №4 | 20,0 |
| 2В | ~250м южнее экспл.скв №2, на территории мазутного хозяйства, в пределах II-го пояса ЗСО водозабора | 25,0 |
| 2Н | ~250м южнее экспл.скв №2, на территории мазутного хозяйства, в пределах II-го пояса ЗСО водозабора, в 2-Зм от скважины 2В | 45,0 |
| ИТОГО: |  | 90,0 |

Примечание :    номер скважины с индексом В - предполагется  оборудовать на верхнюю часть, с индексом Н - на эксплуатируемую часть водоносной верхнекаменноугольно-ассельской карбонатной серии

Скважины будут буриться станком УРБ-3А3 без отбора керна. Глубина скважин  приведена в таблице 5.1.

Общий объем бурения  90 п.м. в том числе по категориям  пород по буримости  (по СБЦ, 1999г.):  III категория – 24,0 п.м.,  V категория – 66,0 п.м (граф.прил. 1-3).

Выбранная конструкция скважины (Граф.прил.1-3) должна обеспечить безаварийную проходку скважин и проведение опытно-фильтрационных работ.

Диаметр бурения скважин рассчитывался исходя из диаметров применяемых фильтровых колон  и погружного насоса. Начальный диаметр бурения 190 мм (бурение без отбора керна), затем производится спуск обсадных колонн.

Бурение скважины рекомендуется производить вращательно-роторным способом с промывкой глинистым раствором в интервале спуска обсадной колонны диаметром 168мм, и чистой водой в интервале спуска фильтровой колонны.

Глинистый раствор должен иметь следующие параметры: удельный вес 1,10-1,15 г/см3, вязкость 20-25 сек, водоотдача – 25 см3 за 30 мин, содержание песка не более 3%.

Обсадная колонна диаметром 168 мм устанавливается на глубину 8,0м (скв 2В), 14м (скв 1В) и на глубину 40м (скв. 2Н) для перекрытия неустойчивых пород и обеспечения вертикальности скважины. Для бурения используется шарошечное долото диаметром 190мм, марка IV-190СТ. Башмак колонны цементируется с подъёмом цемента в затрубном пространстве на высоту 5,0м. Для тампонажа применяется портланд-цемент с минеральными добавками ГОСТ 25597-83. Ожидание затвердевания цемента (ОЗЦ) – 24 часа. Надежность цементации проверяется путем нагнетания воды под давлением.

Разбуривание цементного стакана и бурение скважины до проектной глубины  производится шарошечным долотом диаметром 151 мм марки 1В-151СТ.

После окончания бурения в скважине устанавливается дырчатый фильтр, смонтированный  на колонне труб диаметром 108мм. Длина фильтровой колонны до проектной глубины скважин, рабочей части 2,0м, отстойника – 1,0м.

После установки фильтровой колонны производится прокачка. Прокачка производится желонированием до полного осветления воды, но не менее одной бригадо-смены.

После проведения прокачки производится монтаж электропогружного насоса типа «Ручеек» на глубину 10,0-15,0м. Опытная откачка производится на одно максимальное понижение уровня продолжительностью 3 бр/см.

Непрерывность откачки обязательна. В процессе откачки производятся замеры дебита и уровня воды по общепринятой методике. В конце откачки отбирается проба воды для проведения полного химического анализа.

Верхняя часть колонны обсадных труб диаметром 168мм должна выступать над полом не менее чем на 0,5м.

Скважина оборудуется типовым оголовком, исключающим проникновение в межтрубное пространство поверхностных вод и загрязнений. Приустьевая часть цементируется.

Глубина и конструкция скважины корректируются в процессе бурения в зависимости от фактического геолого-гидрогеологического разреза, но конечный диаметр должен быть не менее заданного. Возможные изменения по глубине и конструкции скважин согласовать с заказчиком и проектной организацией. Оплата производится по исполнительным сметам за фактически выполненный объем работ.

Проектируемые скважины должны быть инструментально привязаны (плановая и высотная привязки).