Запрос:

Ответ:

Задвижки, входящие в вышеуказанный лот, при работе энергоблока на мощности находятся в открытом положении, в этом режиме обеспечивается подача управляющего воздуха к пневмоприводам задвижек для поддержания их открытого положения. При прекращении подачи управляющего воздуха к пневмоприводам (например, из-за разрыва трубопровода) задвижки не должны закрываться сразу, а должны не менее 10 часов сохранять свое положение, не нарушая технологические процессы в системах энергоблоков.

Таким образом, задвижки по принципу функционирования являются нормально-закрытыми и полностью соответствуют определению нормально-закрытой арматуры по ГОСТ 24856-2014 за исключение того, что закрываются они не сразу при прекращении подачи управляющего воздуха, а через некоторое время.

Это означает, что в конструкции задвижек должна быть предусмотрена возможность сохранения их положения как минимум на 10 часов при аварийном прекращении подачи воздуха к пневмоприводам, что соответствует требованию пункта 5.4.5 НП-068-05.