## Приложение №1 к Договору
Приложение №1
К Договору от ___________ №__________
Спецификация поставки оборудования (225)
№ п/п | Kод по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр | Техническая характеристика | Вид управления (Для электроприводной арматуры: Тип привода, мощность , время срабатывания, номинальный ток) | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопаснос- ти /Группа /Категория сейсмостой- кости | Кате- гория обеспе- чения качест- ва | Мате- риал | Еди- ница изме- рения | Количество |  | Масса не более, кг |  | Климати- ческое исполне- ние и категория размеще- ния | Условия хранения | Место установки (здание, отметка) | Срок поставки оборудования | Цена единицы Оборудования, рублей с НДС (18%) | Общая цена Оборудования, руб. с НДС (18%) | Наименование предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Тип, марка, характеристика предлагаемого оборудования или эквивалент (указать обязательно) | Наименование изготовителя предлагаемой продукции (указать обязательно) | Наименование разработчика предлагаемой продукции (указать обязательно)
[11 empty] | на 1 блок | на 2 блок | Едини- цы | Общая | Тип атмосфе- ры | Тип атмосфе- ры
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
207 |  | Арматура спецификация НВАЭС-2
207.3 |  | Арматура технологических систем
207.3.18 | KRA10-20 | Система подачи азота на сдувки из оборудования здания 10UJA (20UJA)
207.3.18.11 | 10KRA10AA901 10KRA11AA902 20KRA10AA901 20KRA11AA902 | Клапан предохранительный азотный | С.КПА 25-00-00-01 или аналог | Ду 25/50; Рр 5,0 Мпа; Тр 40 ºС; Роткр 5,75 Мпа; Рзакр 4,5 Мпа; G 45 м3/ч; Противодавление 0 Мпа; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Допустимые протечки в закрытом положении не более: 0,015 см3/мин. – по воде; 0,45см3/мин – по воздуху; Тип присоединения к трубопроводам - фланцевое с ответными фланцами под приварку; Назначенный срок службы корпусных деталей – не менее 40 лет; Среда - азот | - | - | 4/III | QA4 | угл.ст. | шт | 2 | 2 | 6 | 24 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UKC
207.3.27 | JEA50-90 | Система контроля уровня в ПГ
207.3.27.14 | 10JEA80AA901 20JEA80AA901 | Клапан предохранительный | ЦКБ Р55178-015-06 или аналог | Ду 15/40; Рр 11,7 Мпа; Тр 40 ºС; Роткр 13,4 Мпа; Рзакр 10,5 Мпа; Противодавление 0 Мпа; Расход 0,1 т/ч; Герметичность по отношению к внешней среде по III классу ПНАЭ Г-7-019-89; Допустимые протечки в затворе - не более 1 см3/мин; Тип присоединения к трубопроводам - фланцевое с ответными фланцами под приварку; Назначенный срок службы корпусных деталей – не менее 40 лет; Среда-обессоленная вода, раствор NaNO3 | - | - | 4/II | QA4 | нж | шт | 1 | 1 | 30 | 60 | УХЛ3 II | 8(ОЖ3) II | UMA
ИТОГО с учетом транспортных расходов, руб с НДС (18%):
В т.ч.транспортные расходы (указать отдельно), руб с НДС (18%):
В т.ч. шефмонтажные работы (укаазать отдельно), руб с НДС (18%):*
*Стоимость шефмонтажных работ указывается при необходимости проведения данных работ
1. Для фланцевой арматуры поставка должна осуществляться в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками.
|  |  | ПОСТАВЩИК | [13 empty] | ПОКУПАТЕЛЬ
|  |  | _______________________ | /Должность, Ф.И.О./ | [12 empty] | _____________________
|  |  | М.П. | [13 empty] | М.П.