	[image: image1.jpg]



	                                                                                                               
	

	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

«РОСАТОМ»
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ

                       "МАЯК"

                           У П Б
РЕМОНТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
	
	[
	 
	]

	27.06.2012
	№
	РВ-23/18
	
	
	
	

	
	[
	на выполнение ремонта  вентиляционной трубы сооружение 403 
	 ]
	
	
	
	


Основание: 
1. Ведомость дефектов от 13.07.2012 № 2.1.23/4527.

2. Акт общего весеннего осмотра от 26.09.2011 № 2.7/5375.
3. Технический отчет обследования 0313.195.0403-ТО.
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Количество
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	                    Раздел: ствол трубы, ремонт металлоконструкций

	1
	Демонтаж (удаление) посторонних предметов (металлические уголки 100х100х10 швеллер №16, лист тол. 6 мм), не действующее оборудование с светофорных площадок и смотровой горловины
	т
	1.15
	

	2
	Заварить (ремонт) в настилах вырезы, заварить места не полного проплавления сварных соединений светофорной площадки и ходовой лестницы (ступени) и ограждения, молниезащита (4х40 мм) 
	м.п
	148
	

	3
	Замена элементов металлических конструкций: крышка люков, лазов ступеней (лист тол.6 мм)
	т
	1.518
	

	4
	Замена элементов металлических конструкций ограждений ходовых лестниц из полосовой и круглой стали
	т
	0.2812
	Ст.3 тол.20мм

	5
	Закрутить (протянуть) болтовые соединения ходовой лестницы диаметром 24мм
	шт
	164.0
	

	                  Раздел: антикоррозийная защита металлоконструкций, окраска
	

	6
	Очистка поверхности дымовой трубы, светофорных площадок, ходовой лестницы с ограждениями от копоти и старой краски вручную скребками и шпателем (с самоподъемной люльки)
	м2
	1192.0
	

	7
	Антикоррозийное покрытие поверхности дымовой трубы на 2 раза
	100м2
	11.92
	ПФ-115

	8
	Окраска поверхности дымовой трубы на 2 раза (при работе на высоте до 60 м)
	100м2
	11.92
	Пентафталевая эмаль ПФ-115 с добавлением алюминиевой пудры

	9
	Окраска поверхности дымовой трубы на 3 раз (при работе на высоте до 60 м)
	100м2
	11.92
	Пентафталевая эмаль ПФ-115 с добавлением алюминиевой пудры


Условия производства работ: п.2.3 приложения3.МДС 81-38-2004. допустимые, класс 3.2 требуется переодевание.
