ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ    № 35
Объект: Капитальный ремонт  наружных тепловых сетей зданий….

                                                                                                                       от 21.08.12г.
                       Работы производятся  вблизи   действующих  инженерных коммуникаций, а/дорог на территории промышленного предприятия.
	№

п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во

	
	Подготовительные работы:
	
	

	1
	Срезка кустарника и мелколесья бульдозером мощностью  108 л.с.
	м2
	380

	2
	Сгребание срезанного кустарника и мелколесья (бульдозер 108 л.с.) перемещение до 20 м 
	м2
	380

	3
	Погрузка кустарника и мелколесья экскаватором емк. ковша 0,65 м³  в автосамосвалы и отвозка   до 10 км
	м³

т
	4,2

3,28

	4
	Разборка покрытий оснований проездов и отмостки бетонных вручную при помощи отбойных молотков
	м3
	3,0

	5
	Погрузка строительного мусора в а/самосвалы отвозка на расстояние до 10 км
	м3
т
	3,0

7,5

	6
	Устройство щебёночного основания под проезд и отмостки h=150 мм
	м2
	13,2

	7
	Восстановление отмостки  из бетона    М 100
	м3
	0,5

	8
	Восстановление дорожного покрытия h=200 мм из бетона

 М 400, армирование АΙΙΙ  Ø 18
	м2

м3
т
	9,9

2,5

0,26

	
	Земляные работы:
	
	

	9
	Разработка грунта экскаватором емк. ковша 0,65 м³  в отвал, грунт 3 группы
	м³
	660

	10
	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м  в отвал (доработка, непод. опоры, у ТК, у здания)
	м³
	79

	11
	Работа бульдозера на отвале
	м³
	739

	12
	Устройство песчаной подготовки под лоток
	м³
	16

	13
	Присыпка канала мягким грунтом  вручную на Н=0,2м
	м³
	76

	14
	Обратная засыпка  щебнем под а/дорогой с послойным уплотнением пневмотрамбовками
	м³
	6,4

	15
	Обратная засыпка траншеи бульд., перемещение грунта до 10 м 
	м³
	649,6

	16
	Присыпка пазух траншеи вручную с уплотнением (в недоступных для механизма местах)
	м³
	7

	17
	Планировка площадей бульдозером, мощ. 108л.с
	м2
	2640

	
	Демонтажные работы.
	
	

	18
	Демонтаж стальных труб в непроходном канале  Ду 50                                                                            (демонтаж плит перекрытия канала в расценке)                
	м


	405

	19
	Демонтаж стальных труб при надземной прокладке  Ду 50                                                                            
	м
	69

	20
	Демонтаж  П-образных компенсаторов труб  Ду 50                                                                                                                                                    


	шт
	6

	21
	Погрузка и разгрузка на а/машины труб, компенсаторов, отвозка до 10км
	т
	2,984

	22
	Демонтаж м/к неподвижных   опор,  погрузка и разгрузка м/к на а/самосвалы, отвозка до 10 км
	т
	0,344

	23
	Разбивка вручную при помощи отбойных молотков  бетонных столбиков неподвижных опор, ж/б оголовков  (выход из канала), погрузка  в  бадьи, подъёмом а/краном, погрузка в а/самосвалы  и отвозка до 10 км 
	м³

т
	0,9+1,3
5,5

	24
	Погрузка на а/самосвалы с отвозкой на расстояние до 

10 км,  плиты перекрытия канала               
	м³

т
	25,2

63

	25
	Демонтаж стальных задвижек и вентилей с отвозкой до 10км:    Ø 50  -2шт,   Ø 20  -2шт,  Ø 15  -2шт, погрузка и разгрузка на а/машины, отвозка до 10км                                                  
	т
	0,16

	26
	Разборка старой  теплоизоляции, погрузка в а/самосвалы, отвозка на расстояние до 10 км
	м³

т
	9,5

1,43

	27
	Очистка канала  от ила и мусора вручную, погрузка бадьями в а/сам.,  с отвозкой на расстояние до 10 км
	м³

т
	29

46

	28
	Демонтаж ж/б лотков, погрузка и разгрузка  на а/машины, отвозка до 10 км
	м³

т
	23,82
59,6

	
	Монтажные, изоляционные работы.
	
	

	29
	Монтаж ж/б лотков  Л6-8 =25 шт, арматура – 1765 кг

  Л6д-8= 12шт, арматура – 115,2кг
	м³


	23,82

	30
	Монтаж опорных подушек из швеллера № 18, огрунтовка  ГФ-021 за 2 раза 
	т

м²
	1,092

44,3

	31
	Монтаж скользящих и неподвижных опор с грунтовкой ГФ-021  за 2 раза )
	т

м²
	0,434

23

	32
	Бетонирование неподвижных опор, бетон М200
	м³
	0,9

	33
	Монтаж балок в компенсаторных нишах и у.п. из уголка 125х10  L= 1,2 м- 9шт (для опоры плит перекрытия,  огрунтовать ГФ-021  за 2 раза )
	т

м²
	0,206

5,5

	34
	Прокладка стальных трубопроводов в непроходном канале при условном давлении   1,6 МПа,     ГОСТ 8732-78  из стали марки 20  Ø 57х4,5 мм  
	м
	270

	35
	Прокладка стальных трубопроводов при надземной прокладке  при условном давлении   1,6 МПа,     ГОСТ 8732-78  из стали марки 20  Ø 57х4,5 мм  
	м
	46

	36
	Установка П-образных компенсаторов, трубы ГОСТ 8732-78   ст. 20  Ø 57х4,5 мм, отводы Ø57х5 

(на1 комп: Lтруб=6,3м+ 4отвода)
	шт
	4

	37
	Монтаж отводов с углом 90º из стали марки 20   Ø57х5
	шт

т
	16

0,0128

	38
	Монтаж отводов с углом  45º из стали марки 20   Ø57х5
	шт

т
	2

0,0008

	39
	Врезка в существующую сеть:            Ду 50 мм           
	шт
	4

	40
	Радиографический метод контроля    Ду 50 мм   

                                                                                                        
	снимок
	12

	41
	Приварка ответных фланцев:     Ру=1,6 МПа      Ду 50 мм
                                                      Ру=6,3 МПа       Ду 20 мм 
                                                                                  Ду 15 мм
	шт
шт

шт
	4

4

4

	42
	Установка задвижек стальных клиновых фланцевых   давлением Ру=1,6 МПа      30с41нж    Ду 50 мм      

                                                                                                      
	шт
	2

	43
	Установка клапанов запорных  Ру=6,3 МПа  15с52нж9М: Ду 20 мм
                                                                                                  Ду 15 мм
	шт

шт
	2

2

	44
	Огрунтовка металлических поверхностей трубопроводов за 2 раза грунтом ГФ-021:                Ø 57х4,5 мм  
	м²
	61,1

	45
	Окраска огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой за 2 раза :                     Ø 57х4,5 мм  
	м²
	61,1

	46
	Изоляция трубопроводов в непроходном канале  скорлупами теплоизоляционными из жесткого  ППУ марки 3017/1П  Ø 57 мм    δ=47 мм – 295 м, отводы Ø 57 мм    δ=47 мм    - 14шт
	м³


	4,6

	47
	Изоляция трубопроводов надземной прокладки  скорлупами теплоизоляционными из фольгированного  жесткого  ППУ марки 3017/1П  Ø 57 мм    δ=47 мм – 46 м, отводы Ø 57 мм   δ=47 мм - 4шт
	м³


	0,8

	48
	Монтаж плит перекрытия каналов :   

П 8-8

П 8д-8
	шт

м³

шт

м³
	47

16,45

11

0,99

	49
	Монтаж оголовков из сб. ж/бетона: КЦ10-9 -4 шт, КЦП 1-10-1 -2шт
	м³
	1,16

	50
	Устройство выравнивающей цементной стяжки δ=20 мм
	м²
	186,2

	51
	Устройство  оклеечной гидроизоляции канала из 2х слоев рубероида: 1-ый РПМ3008; 2-ой РКК-400
	м²
	239,4

	52
	Защитный слой  из цементного раствора δ=30 мм
	м²
	186,2

	53
	Устройство козырьков на выходе трубопроводов из оголовков:

сталь оцинкованная δ = 1 мм

полоса 4х40 ГОСТ 103=76

гайка М12

болт М12 х 45
	кг

кг

шт

шт
	35,6

2,1

8

8


