ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку источников бесперебойного питания
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка источников бесперебойного питания для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Оборудование должно быть серийным, новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц.

	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Источник бесперебойного питания (UPS, ИБП) Liebert GXT3-3000RT230  (GXT 3-3000 RT230), или эквивалент
	ИБП топологии ON-Line с двойным преобразованием напряжения, форма выходного напряжения - синусоида независимо от формы входного напряжения, исполнение для установки в стандартную 19” стойку и для отдельного размещения на полу, мощность ВА/Вт 3000/2700, со следующими характеристиками: 

- диапазон входного напряжения при 100%  нагрузке 196 - 280 В;
- диапазон входного напряжения при 60%  нагрузке 161 - 280 В;
- диапазон частоты 40 - 70 Гц, 

- КПД не менее 89%
- коэффициент мощности не менее 0,9;

- крест фактор 3:1; 

- выходная частота 50 или 60 Гц, регулировка частоты ±3 Гц,
- Перегрузочная способность:

а) не менее 55 секунд при нагрузке 150% номинальной

б) не менее 2-х секунд при нагрузке 200% номинальной
- автоматический байпас, возможность установки внешнего сервисного байпаса;
- встроенные сухие контакты: 2 выходных, 2 входных

- встроенные АКБ с функцией горячей замены

- номинальное напряжение на шине постоянного тока – 72В
- Светодиоды с отображением уровня нагрузки и заряда АКБ (не менее 5 шт)

- кнопка отключения звуковой сигнализации; 
- коммуникационные порты USB, слот расширения для карт SNMP/Web, 
- возможность горячей замены аккумуляторов, карточек расширения;

- не менее 6 выходных розеток С13, одна розетка С19  на самом ИБП;

- Размеры (ВхШхГ, мм) 86,5 x 430 x 602 (±2), высота не более 2 U;

- рельсы для установки ИБП в 19” стойку в комплекте;

- масса не более 28 кг;

- официальная гарантия 2 года на территории РФ;
	не менее 24 месяцев
	20
	шт.

	2
	Источник бесперебойного питания (UPS, ИБП) Liebert GXT3-1000RT230  (GXT 3-1000 RT230), или эквивалент
	 ИБП топологии ON-Line с двойным преобразованием напряжения, форма выходного напряжения - синусоида независимо от формы входного напряжения, исполнение для установки в стандартную 19” стойку и для отдельного размещения на полу, мощность ВА/Вт 1000/900, со следующими характеристиками: 

- диапазон входного напряжения при 100%  нагрузке 177 - 280 В;
- диапазон входного напряжения при 60%  нагрузке 150 - 280 В;
- диапазон частоты 40 - 70 Гц, 

- КПД не менее 89%
- коэффициент мощности не менее 0,9;

- крест фактор 3:1; 

- выходная частота 50 или 60 Гц, регулировка частоты ±3 Гц,
- Перегрузочная способность:

а) не менее 55 секунд при нагрузке 150% номинальной

б) не менее 2-х секунд при нагрузке 200% номинальной
- автоматический байпас, возможность установки внешнего сервисного байпаса;
- встроенные сухие контакты: 2 выходных, 2 входных

- встроенные АКБ с функцией горячей замены

- номинальное напряжение на шине постоянного тока – 48В
- Светодиоды с отображением уровня нагрузки и заряда АКБ (не менее 5 шт)

- кнопка отключения звуковой сигнализации; 
- коммуникационные порты USB, слот расширения для карт SNMP/Web, 
- возможность горячей замены аккумуляторов, карточек расширения;

- не менее 6 выходных розеток С13 на самом ИБП;

- Размеры (ВхШхГ, мм) 86,5 x 430 x 497 (±2), высота не более 2 U;

- рельсы для установки ИБП в 19” стойку в комплекте;

- масса не более 16.8 кг;

  - официальная гарантия 2 года на территории РФ;
	не менее 24 месяцев
	50
	шт.

	3
	Источник бесперебойного питания (UPS, ИБП) Liebert GXT3-6000RT230  (GXT 3-6000 RT230), или эквивалент
	 ИБП топологии ON-Line    

Способ монтажа напольный/в стойку (reck-tower)

- диапазон входного напряжения при 100%  нагрузке не менее 176 - 280 В;

- диапазон входного напряжения при 60%  нагрузке 161 - 280 В;

- диапазон частоты 40 - 70 Гц, 

- КПД не менее 89%

- коэффициент мощности  не менее 0,9;

 - выходная частота 50 или 60 Гц, регулировка частоты ±3 Гц,

- Перегрузочная способность:

а) не менее 55 секунд при нагрузке 150% номинальной

б) не менее 2-х секунд  при нагрузке 200% номинальной

- автоматический байпас, возможность установки внешнего сервисного байпаса;

- встроенные сухие контакты: 2 выходных, 2 входных

- встроенные АКБ с функцией горячей замены

- номинальное напряжение на шине постоянного тока – 72В

- Светодиоды с отображением уровня нагрузки и заряда АКБ (не менее 5 шт)

- кнопка отключения звуковой сигнализации; 

- коммуникационные порты USB, слот расширения для карт SNMP/Web, 

- возможность горячей замены аккумуляторов, карточек расширения;

- 6 выходных розеток С13, одна розетка С19  на самом ИБП;

- Размеры (ВхШхГ, мм) 220 x 430 x 570 (±2), высота не более 2 U;
- масса не более 60 кг;

- официальная гарантия 2 года на территории РФ;
	не менее 24 месяцев
	10
	шт.

	4
	Батарейный модуль для GXT3 700-2000

GXT3-48VBATT (или эквивалент)
	Внешний батарейный модуль подключаемый к ИБП Liebert GXT3-1000RT230, Liebert GXT3-1500RT230, Liebert GXT3-2000RT230, со следующими характеристиками: 

- встроенные АКБ с функцией горячей замены

- Кол-во АКБ: 8 шт

- Выходное напряжение постоянного тока: 48В

- Ёмкость АКБ: 9А/ч

- Размеры (ВхШхГ, мм) 86,5 x 430 x 497 (±2), высота не более 2 U;

- масса не более 32 кг;
 - официальная гарантия 1 год на территории РФ;
	не менее 24 месяцев
	10
	шт.

	5
	Батарейный модуль для GXT3-3000RT230

GXT3 72VBatt (или эквивалент)
	 Батарейный модуль используется с ИБП GXT3-3000RT230
- Количество встроенных АКБ: 2 х 6 х 12В х 9Ач

- Совместимость с источниками бесперебойного питания GXT3-3000RT230
- Вес не менее 42 кг;
- Габаритные размеры 602 х 420 х 85 (±2) мм
	не менее 24 месяцев
	10
	шт.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.

Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:

Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации и к сертификации
Руководства пользователя (инструкции) и паспорта на русском языке 
       7. Место поставки продукции и условия допуска:

Склад Заказчика по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
       8. Сроки поставки продукции:

В течение 10 дней со дня подписания договора.

Начальник отдела снабжения                                                                                                                                                                      Д.П. Давыдов
Ответственный по техническим характеристикам и иным показателям                                                                                                Г.Б. Ручкина
