## шаблон
Спецификация продукции
Таблица № 1. Общие сведения
NN | Наименование | Марка | Технические, эксплуатационные и качественные характеристики | Код ОКП | ГОСТ, ТУ, чертеж | Класс безопасности по ОПБ 88/97 | Код САЭС | Ед. изм | Кол-во | Необходимый срок поставки | Идентификатор МТР ЕОС НСИ | Цех | № заявки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Затвор щитовой | ЗЩПР 0,8х2,45 (1,2) по ТУ4859-011-41901146-2006 или эквивалент | поверхностный с ручным приводом, для полного перекрытия водного сечения, размеры рамы ШхВ 800х2450мм, высота щита 1200мм, штробная установка, масса не более 145кг, материал затвора - коррозионностойкая сталь, материал винта затвора - инструментальная углеродистая сталь. Протечки недопустимы. По периметру щит должен быть окантован устойчивым к воздействию агрессивных сред (сточных вод) уплотнителем, который обеспечивает водонепроницаемость конструкции в закрытом состоянии. Плотное прижатие уплотнителя в закрытом состоянии щита должно обеспечиваться полимерными клиньями, попарно расположенными на щите и раме. Материал изготовления клиньев должен исключать «прикипание» клиньев друг к другу вследствие длительного пребывания затвора в закрытом состоянии. Направление среды одностороннее. | 485900 | НД изготовителя | 4Н | 1163556 | шт | 2 | с 21.12.2015 по 25.12.2015 | 445414 | ЦОС | 417
2 | Затвор щитовой | ЗЩПР 0.3х1.85(0.9) по ТУ 4859-41901146 или эквивалент | поверхностный с ручным приводом, для полного перекрытия водного сечения, размеры рамы ШхВ 300х1850мм, высота щита 900мм, штробная установка, масса не более 86кг, материал затвора - коррозионностойкая сталь, материал винта затвора - инструментальная углеродистая сталь. Протечки недопустимы. По периметру щит должен быть окантован устойчивым к воздействию агрессивных сред (сточных вод) уплотнителем, который обеспечивает водонепроницаемость конструкции в закрытом состоянии. Плотное прижатие уплотнителя в закрытом состоянии щита должно обеспечиваться полимерными клиньями, попарно расположенными на щите и раме. Материал изготовления клиньев должен исключать «прикипание» клиньев друг к другу вследствие длительного пребывания затвора в закрытом состоянии. Направление среды одностороннее. | 485900 | НД изготовителя | 4Н | 1163575 | шт | 2 | с 21.12.2015 по 25.12.2015 | 448664 | ЦОС | 430
3 | Затвор щитовой | ЗЩПР 0,6х2,0 (0,9) по ТУ 4859-011-41901146-2006 или эквивалент | поверхностный с ручным приводом, для полного перекрытия водного сечения, размеры рамы ШхВ 600х2000мм, высота щита 900мм, масса не более 140кг, материал затвора - коррозионностойкая сталь, материал винта затвора - инструментальная углеродистая сталь. Протечки недопустимы. По периметру щит должен быть окантован устойчивым к воздействию агрессивных сред (сточных вод) уплотнителем, который обеспечивает водонепроницаемость конструкции в закрытом состоянии. Плотное прижатие уплотнителя в закрытом состоянии щита должно обеспечиваться полимерными клиньями, попарно расположенными на щите и раме. Материал изготовления клиньев должен исключать «прикипание» клиньев друг к другу вследствие длительного пребывания затвора в закрытом состоянии. Направление среды одностороннее. | 485900 | НД изготовителя | 4Н | 1163616 | шт | 2 | с 21.12.2015 по 25.12.2015 | 445603 | ЦОС | 430
4 | Затвор щитовой | ЗЩГПР 0,6х2,0 (1,1) по ТУ 4859-011-41901146-2006 или эквивалент | глубинный прямоугольный с ручным приводом, для полного перекрытия водного сечения, размеры рамы ШхВ 600х2000мм, высота щита 1100мм, масса не более 150кг, материал затвора - коррозионностойкая сталь, материал винта затвора - инструментальная углеродистая сталь. Протечки недопустимы. По периметру щит должен быть окантован устойчивым к воздействию агрессивных сред (сточных вод) уплотнителем, который обеспечивает водонепроницаемость конструкции в закрытом состоянии. Плотное прижатие уплотнителя в закрытом состоянии щита должно обеспечиваться полимерными клиньями, попарно расположенными на щите и раме. Материал изготовления клиньев должен исключать «прикипание» клиньев друг к другу вследствие длительного пребывания затвора в закрытом состоянии. Направление среды одностороннее. | 485900 | НД изготовителя | 4Н | 1163617 | шт | 2 | с 21.12.2015 по 25.12.2015 | 446701 | ЦОС | 430
5 | Затвор щитовой | ЗЩПР 0,38х1,15 (0,45) по ТУ 4859-41901146 или эквивалент | поверхостный с ручным приводом, для полного перекрытия водного сечения, размеры рамы ШхВ 380х1150мм, высота щита 450мм, штробная установка масса не более 58кг, материал затвора - коррозионностойкая сталь, материал винта затвора - инструментальная углеродистая сталь. Протечки недопустимы. По периметру щит должен быть окантован устойчивым к воздействию агрессивных сред (сточных вод) уплотнителем, который обеспечивает водонепроницаемость конструкции в закрытом состоянии. Плотное прижатие уплотнителя в закрытом состоянии щита должно обеспечиваться полимерными клиньями, попарно расположенными на щите и раме. Материал изготовления клиньев должен исключать «прикипание» клиньев друг к другу вследствие длительного пребывания затвора в закрытом состоянии. Направление среды одностороннее. | 485900 | НД изготовителя | 4Н | 1163623 | шт | 2 | с 21.12.2015 по 25.12.2015 | 446695 | ЦОС | 430
6 | Затвор щитовой | ЗЩПР 0,72х1,9 (0,90) по ТУ 4859-41901146 или эквивалент | поверхностный с ручным приводом, для полного перекрытия водного сечения, размеры рамы ШхВ 720х1900мм, высота щита 900мм, штробная установка, масса не более 110кг, материал затвора - коррозионностойкая сталь, материал винта затвора - инструментальная углеродистая сталь. Протечки недопустимы. По периметру щит должен быть окантован устойчивым к воздействию агрессивных сред (сточных вод) уплотнителем, который обеспечивает водонепроницаемость конструкции в закрытом состоянии. Плотное прижатие уплотнителя в закрытом состоянии щита должно обеспечиваться полимерными клиньями, попарно расположенными на щите и раме. Материал изготовления клиньев должен исключать «прикипание» клиньев друг к другу вследствие длительного пребывания затвора в закрытом состоянии. Направление среды одностороннее. | 485900 | НД изготовителя | 4Н | 1163625 | шт | 3 | с 21.12.2015 по 25.12.2015 | 445604 | ЦОС | 430
7 | Затвор щитовой | ЗЩПР 0,4х2,05 (1,0) по ТУ 4859-41901146 или эквивалент | поверхностный с ручным приводом, для полного перекрытия водного сечения, размеры рамы ШхВ 400х2050мм, высота щита 1000мм, штробная установка, масса не более 102кг, материал затвора - коррозионностойкая сталь, материал винта затвора - инструментальная углеродистая сталь. Протечки недопустимы. По периметру щит должен быть окантован устойчивым к воздействию агрессивных сред (сточных вод) уплотнителем, который обеспечивает водонепроницаемость конструкции в закрытом состоянии. Плотное прижатие уплотнителя в закрытом состоянии щита должно обеспечиваться полимерными клиньями, попарно расположенными на щите и раме. Материал изготовления клиньев должен исключать «прикипание» клиньев друг к другу вследствие длительного пребывания затвора в закрытом состоянии. Направление среды одностороннее. | 485900 | НД изготовителя | 4Н | 1163626 | шт | 1 | с 21.12.2015 по 25.12.2015 | 446697 | ЦОС | 430
8 | Затвор щитовой | ЗЩПР 0,4х1,65 (0,80) по ТУ 4859-41901146 или эквивалент | поверхностный с ручным приводом, для полного перекрытия водного сечения, размеры рамы ШхВ 400х1650мм, высота щита 800мм, штробная установка, масса не более 85кг, материал затвора - коррозионностойкая сталь, материал винта затвора - инструментальная углеродистая сталь.Протечки недопустимы. По периметру щит должен быть окантован устойчивым к воздействию агрессивных сред (сточных вод) уплотнителем, который обеспечивает водонепроницаемость конструкции в закрытом состоянии. Плотное прижатие уплотнителя в закрытом состоянии щита должно обеспечиваться полимерными клиньями, попарно расположенными на щите и раме. Материал изготовления клиньев должен исключать «прикипание» клиньев друг к другу вследствие длительного пребывания затвора в закрытом состоянии. Направление среды одностороннее. | 485900 | НД изготовителя | 4Н | 1163627 | шт | 2 | с 21.12.2015 по 25.12.2015 | 446693 | ЦОС | 430
9 | Затвор щитовой | ЗЩПР 0,3х1,15 (0,50) по ТУ 4859-41901146 или эквивалент | поверхностный с ручным приводом, размеры рамы ШхВ 300х1150мм, высота щита 500мм, бесштробная установка, масса не более 73кг, материал затвора - коррозионностойкая сталь, материал винта затвора - инструментальная углеродистая сталь. Протечки недопустимы. По периметру щит должен быть окантован устойчивым к воздействию агрессивных сред (сточных вод) уплотнителем, который обеспечивает водонепроницаемость конструкции в закрытом состоянии. Плотное прижатие уплотнителя в закрытом состоянии щита должно обеспечиваться полимерными клиньями, попарно расположенными на щите и раме. Материал изготовления клиньев должен исключать «прикипание» клиньев друг к другу вследствие длительного пребывания затвора в закрытом состоянии. Направление среды одностороннее. | 485900 | НД изготовителя | 4Н | 1163628 | шт | 4 | с 21.12.2015 по 25.12.2015 | 447808 | ЦОС | 430
10 | Затвор щитовой | ЗЩПР 0,3х1,15 (0,70) по ТУ 4859-41901146 или эквивалент | поверхностный с ручным приводом, размеры рамы ШхВ 300х1150мм, высота щита 700мм, бесштробная установка, масса не более 85кг, материал затвора - коррозионностойкая сталь, материал винта затвора - инструментальная углеродистая сталь. Протечки недопустимы. По периметру щит должен быть окантован устойчивым к воздействию агрессивных сред (сточных вод) уплотнителем, который обеспечивает водонепроницаемость конструкции в закрытом состоянии. Плотное прижатие уплотнителя в закрытом состоянии щита должно обеспечиваться полимерными клиньями, попарно расположенными на щите и раме. Материал изготовления клиньев должен исключать «прикипание» клиньев друг к другу вследствие длительного пребывания затвора в закрытом состоянии. Направление среды одностороннее. | 485900 | НД изготовителя | 4Н | 1163629 | шт | 4 | с 21.12.2015 по 25.12.2015 | 447791 | ЦОС | 430
11 | Затвор щитовой | ЗЩПР 0,4х1,35 (0,60) по ТУ 4859-41901146 или эквивалент | поверхностный с ручным приводом, для полного перекрытия водного сечения, размеры рамы ШхВ 400х1350мм, высота щита 600мм, штробная установка, масса не более 87кг, материал затвора - коррозионностойкая сталь, материал винта затвора - инструментальная углеродистая сталь. Протечки недопустимы. По периметру щит должен быть окантован устойчивым к воздействию агрессивных сред (сточных вод) уплотнителем, который обеспечивает водонепроницаемость конструкции в закрытом состоянии. Плотное прижатие уплотнителя в закрытом состоянии щита должно обеспечиваться полимерными клиньями, попарно расположенными на щите и раме. Материал изготовления клиньев должен исключать «прикипание» клиньев друг к другу вследствие длительного пребывания затвора в закрытом состоянии. Направление среды одностороннее. | 485900 | НД изготовителя | 4Н | 1163630 | шт | 1 | с 21.12.2015 по 25.12.2015 | 447789 | ЦОС | 430
12 | Затвор щитовой | ЗЩПР 0,45х1,35 (0,60) по ТУ 4859-41901146 или эквивалент | поверхностный с ручным приводом, для полного перекрытия водного сечения, размеры рамы ШхВ 450х1350мм, высота щита 600мм, бесштробная установка, масса не более 91кг, материал затвора - коррозионностойкая сталь, материал винта затвора - инструментальная углеродистая сталь. Протечки недопустимы. По периметру щит должен быть окантован устойчивым к воздействию агрессивных сред (сточных вод) уплотнителем, который обеспечивает водонепроницаемость конструкции в закрытом состоянии. Плотное прижатие уплотнителя в закрытом состоянии щита должно обеспечиваться полимерными клиньями, попарно расположенными на щите и раме. Материал изготовления клиньев должен исключать «прикипание» клиньев друг к другу вследствие длительного пребывания затвора в закрытом состоянии. Направление среды одностороннее. | 485900 | НД изготовителя | 4Н | 1163631 | шт | 1 | с 21.12.2015 по 25.12.2015 | 447788 | ЦОС | 430
13 | Затвор щитовой | ЗЩПР 0,55х1,25 (0,6) по ТУ 4859-41901146 или эквивалент | поверхностный с ручным приводом, для полного перекрытия водного сечения, размеры рамы ШхВ 550х1250мм, высота щита 600мм, бесштробная установка, масса не более 141кг, материал затвора - коррозионностойкая сталь, материал винта затвора - инструментальная углеродистая сталь. Протечки недопустимы. По периметру щит должен быть окантован устойчивым к воздействию агрессивных сред (сточных вод) уплотнителем, который обеспечивает водонепроницаемость конструкции в закрытом состоянии. Плотное прижатие уплотнителя в закрытом состоянии щита должно обеспечиваться полимерными клиньями, попарно расположенными на щите и раме. Материал изготовления клиньев должен исключать «прикипание» клиньев друг к другу вследствие длительного пребывания затвора в закрытом состоянии. Направление среды одностороннее. | 485900 | НД изготовителя | 4Н | 1163632 | шт | 1 | с 21.12.2015 по 25.12.2015 | 447790 | ЦОС | 430
14 | Затвор щитовой | ЗЩПР 0,6х1,95 (0,9) по ТУ 4859-41901146 или эквивалент | поверхностный с ручным приводом, для полного перекрытия водного сечения, размеры рамы ШхВ 600х1950мм, высота щита 900мм, бесштробная установка, масса не более 130кг, материал затвора - коррозионностойкая сталь, материал винта затвора - инструментальная углеродистая сталь. Протечки недопустимы. По периметру щит должен быть окантован устойчивым к воздействию агрессивных сред (сточных вод) уплотнителем, который обеспечивает водонепроницаемость конструкции в закрытом состоянии. Плотное прижатие уплотнителя в закрытом состоянии щита должно обеспечиваться полимерными клиньями, попарно расположенными на щите и раме. Материал изготовления клиньев должен исключать «прикипание» клиньев друг к другу вследствие длительного пребывания затвора в закрытом состоянии. Направление среды одностороннее. | 485900 | НД изготовителя | 4Н | 1163634 | шт | 1 | с 21.12.2015 по 25.12.2015 | 447797 | ЦОС | 430
15 | Затвор щитовой | ЗЩПР 0,35х1,5(0.70) по ТУ 4859-011-41901146 или эквивалент | поверхностный с ручным приводом, для полного перекрытия водного сечения, размеры рамы ШхВ 350х1500мм, высота щита 700мм, бесштробная установка, масса не более 89кг, материал затвора - коррозионностойкая сталь, материал винта затвора - инструментальная углеродистая сталь. Протечки недопустимы. По периметру щит должен быть окантован устойчивым к воздействию агрессивных сред (сточных вод) уплотнителем, который обеспечивает водонепроницаемость конструкции в закрытом состоянии. Плотное прижатие уплотнителя в закрытом состоянии щита должно обеспечиваться полимерными клиньями, попарно расположенными на щите и раме. Материал изготовления клиньев должен исключать «прикипание» клиньев друг к другу вследствие длительного пребывания затвора в закрытом состоянии. Направление среды одностороннее. | 485900 | НД изготовителя | 4Н | 1163594 | шт | 24 | с 21.12.2015 по 25.12.2015 | 448670 | ЦОС | 430
16 | Затвор щитовой | ЗЩПР 0,4х1,75(0,80) по ТУ 4859-011-41901146 или эквивалент | поверхностный с ручным приводом, для полного перекрытия водного сечения, бесштробная установка, размеры рамы ШхВ 400х1750мм, высота щита 800мм, масса не более 101кг, материал затвора - коррозионностойкая сталь, материал винта затвора - инструментальная углеродистая сталь. Протечки недопустимы. По периметру щит должен быть окантован устойчивым к воздействию агрессивных сред (сточных вод) уплотнителем, который обеспечивает водонепроницаемость конструкции в закрытом состоянии. Плотное прижатие уплотнителя в закрытом состоянии щита должно обеспечиваться полимерными клиньями, попарно расположенными на щите и раме. Материал изготовления клиньев должен исключать «прикипание» клиньев друг к другу вследствие длительного пребывания затвора в закрытом состоянии. Направление среды одностороннее. | 485900 | НД изготовителя | 4Н | 1163595 | шт | 4 | с 21.12.2015 по 25.12.2015 | 449406 | ЦОС | 430
17 | Затвор щитовой | ЗЩПР 0,72х1,9 (0,90) по ТУ 4859-41901146 или эквивалент | поверхностный с ручным приводом, для полного перекрытия водного сечения, размеры рамы ШхВ 720х1900мм, высота щита 900мм, бесштробная установка, масса не более 150кг, материал затвора - коррозионностойкая сталь, материал винта затвора - инструментальная углеродистая сталь. Протечки недопустимы. По периметру щит должен быть окантован устойчивым к воздействию агрессивных сред (сточных вод) уплотнителем, который обеспечивает водонепроницаемость конструкции в закрытом состоянии. Плотное прижатие уплотнителя в закрытом состоянии щита должно обеспечиваться полимерными клиньями, попарно расположенными на щите и раме. Материал изготовления клиньев должен исключать «прикипание» клиньев друг к другу вследствие длительного пребывания затвора в закрытом состоянии. Направление среды одностороннее. | 485900 | НД изготовителя | 4Н | 1163614 | шт | 2 | с 21.12.2015 по 25.12.2015 | 445604 | ЦОС | 430
18 | Затвор щитовой | ЗЩПР 0,6х1,75(0,8) по ТУ 4859-011-41901146 или эквивалент | поверхностный с ручным приводом, для полного перекрытия водного сечения, бесштробная установка, размеры рамы ШхВ 600х1750мм, высота щита 800мм, масса не более 121кг, материал затвора - коррозионностойкая сталь, материал винта затвора - инструментальная углеродистая сталь. Протечки недопустимы. По периметру щит должен быть окантован устойчивым к воздействию агрессивных сред (сточных вод) уплотнителем, который обеспечивает водонепроницаемость конструкции в закрытом состоянии. Плотное прижатие уплотнителя в закрытом состоянии щита должно обеспечиваться полимерными клиньями, попарно расположенными на щите и раме. Материал изготовления клиньев должен исключать «прикипание» клиньев друг к другу вследствие длительного пребывания затвора в закрытом состоянии. Направление среды одностороннее. | 485900 | НД изготовителя | 4Н | 1163599 | шт | 1 | с 21.12.2015 по 25.12.2015 | 449447 | ЦОС | 430
19 | Затвор щитовой | ЗЩПР 0,6х1,75(0,8) по ТУ 4859-011-41901146 или эквивалент | поверхностный с ручным приводом, для полного перекрытия водного сечения, штробная установка, размеры рамы ШхВ 600х1750мм, высота щита 800мм, масса не более 131кг, материал затвора - коррозионностойкая сталь, материал винта затвора - инструментальная углеродистая сталь. Протечки недопустимы. По периметру щит должен быть окантован устойчивым к воздействию агрессивных сред (сточных вод) уплотнителем, который обеспечивает водонепроницаемость конструкции в закрытом состоянии. Плотное прижатие уплотнителя в закрытом состоянии щита должно обеспечиваться полимерными клиньями, попарно расположенными на щите и раме. Материал изготовления клиньев должен исключать «прикипание» клиньев друг к другу вследствие длительного пребывания затвора в закрытом состоянии. Направление среды одностороннее. | 485900 | НД изготовителя | 4Н | 1163602 | шт | 2 | с 21.12.2015 по 25.12.2015 | 449447 | ЦОС | 430
20 | Затвор щитовой прямоугольный | ЗЩПЭ 0,7х2,05(1,0) по ТУ 4859-011-41901146-2006 или эквивалент | прямоугольный с электроприводом мощностью 0,37кВт, для полного перекрытия водного сечения, панель управления, размеры рамы ШхВ 700х2050мм, высота щита 1000мм, масса с электроприводом не более 150кг, материал затвора - коррозионностойкая сталь, материал винта затвора - инструментальная углеродистая сталь. Протечки недопустимы. По периметру щит должен быть окантован устойчивым к воздействию агрессивных сред (сточных вод) уплотнителем, который обеспечивает водонепроницаемость конструкции в закрытом состоянии. Плотное прижатие уплотнителя в закрытом состоянии щита должно обеспечиваться полимерными клиньями, попарно расположенными на щите и раме. Материал изготовления клиньев должен исключать «прикипание» клиньев друг к другу вследствие длительного пребывания затвора в закрытом состоянии. Направление среды одностороннее. | 485900 | НД изготовителя | 4Н | 1163509 | шт | 6 | с 21.12.2015 по 25.12.2015 | 449430 | ЦОС | 430
21 | Шандорный щит | По ТУ 4859-011-41901146-2006 или эквивалент | Размер щита ШхВ=640х1100мм, между рамой и щитом резиновое уплотнение, материал щита и рамы - коррозионностойкая сталь, штробная установка, масса не более 95кг | 485900 | НД изготовителя | 4Н | 1163510 | шт | 6 | с 21.12.2015 по 25.12.2015 | 450487 | ЦОС | 430
22 | Конвейер винтовой | КВЭ 1/6,5 190 по ТУ 4859-008-4101146-2004 или эквивалент | для транспортировки отбросов, длина транспортирования 6,5м, длина спирали(шнека)-190мм, производительность не менее 1 кб.м/ч, с электроприводом мощностью 4кВт, материал спирали конвейера - износостойкая углеродистая сталь, материал остальных деталей конвейера - коррозионностойкая сталь, комплектность поставки-изделие в сборе, ЗИП, шкаф управления. | 485900 | НД изготовителя | 4Н | 1163670 | шт | 1 | с 21.12.2015 по 25.12.2015 | 448677 | ЦОС | 430
23 | Пресс винтовой отжимной | ПВОЭ-2007 по ТУ 4859-007-41901146-2004 или эквивалент | для отжима и промывки отбросов, с электроприводом мощностью 3кВт, производительность не менее 2м.куб/ч, диаметр шнека 200мм, давление промывочной воды 3-5 кг/см.кв, обороты вала привода не менее 14об/мин, размеры, не более: L=400мм, L1=700мм, L2=1082мм, L3=1147мм, материал шнека - износостойкая сталь, материал остальных деталей пресса - коррозионностойкая сталь | 485900 | НД изготовителя | 4Н | 1164328 | шт | 1 | с 21.12.2015 по 25.12.2015 | 448684 | ЦОС | 417
24 | Решетка ступенчатая канализационная | РСК 0612 по ТУ 4859-005-41901146-2003 или эквивалент | для тонкой очистки сточных вод, размеры канала: ширина 640мм, глубина 1109мм; размер решетки, мм: L=2601, B=576, R=2665, Hb=1685 допускается отклонение по размерам решетки в меньшую сторону в пределах 20 мм, масса не более 940кг, ширина прозора 5мм, угол наклона к горизонту 48-55гр, электропривод 1шт мощностью 2,2кВт, материал решетки - коррозионностойкая сталь | 485900 | НД изготовителя | 4Н | 1163504 | шт | 3 | с 21.12.2015 по 25.12.2015 | 448689 | ЦОС | 417
Нчальник ЦОС ______________________________ М.В. Дурманов
ЦОС, Краснятов А.Д., 61663