	Согласовано

______________

«____» ___________ 2011г. 
	Утверждаю

Заместитель директора

по капитальному строительству 

ОАО «ГНЦ НИИАР»

______________В.Б. Малиновский

«____» ___________ 2011г. 




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Капитальный ремонт гостиницы "Радуга" на 162 места (инв. 055756).
Электроснабжение. Освещение. Розеточная сеть. Заземление.
Система кабельного телевидения. Система проводного вещания. Система прямой телефонной связи.
Димитровград 2011

1. Общие положения

       Здание гостиницы «Радуга» прямоугольной формы 62х12м, 4-х этажное с подвалом введено в эксплуатацию в 1963 году. Высота здания 13,3м. Площадь застройки 890,7 м2. Производственная площадь 1648,29 м2. В подвале располагаются вспомогательные помещения, на первом этаже располагаются: вестибюль, столовая и администрация гостиницы, на втором ~ четвертом этажах располагаются номера для проживающих.

       Фундаменты – ленточные, сборные железобетонные. Наружные стены – выполнены из силикатного кирпича толщиной 640мм на цементно – песчаном растворе М-50. Перегородки – из силикатного кирпича толщиной 120мм. Перекрытия - сборные железобетонные. Кровля – односкатная, плоская из рулонных материалов с неорганизованным водостоком.

1.1. Требования к участнику процедуры закупки (Исполнителю)

При подаче заявки на конкурс организация участник обязана представить заказчику:

- Анкету по охране труда (см. прил. 1).

- Смету на сумму заявленного предложения.
- Положительные характеристики от предыдущего заказчика, с визуальным подтверждением качества выполненных работ (фотографии).

- Документы, подтверждающие наличие у исполнителя производственно-технической базы, специалистов для данных видов работ.

- Справку о количественном составе ИТР.

- Календарный план выполнения работ с разбивкой по видам работ и срокам выполнения.

- Ведомость применяемого при ремонте оборудования и материалов.

 Строительство выполняется только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими:
· Свидетельство о вступлении в СРО и о допуске к выполняемым работам в соответствии с перечнем видов работ приказа № 624 Минрегион развития от 30.11.2009г. раздел 3 п.15,5; п. 15,6; п.21; п.24,7; п.24,10 которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

2. Основание для проведения работ.

     План Директора ОАО «ГНЦ НИИАР» на капитальный и текущий ремонт.

3. Содержание и краткие технические требования.

Цель работы – выполнение капитального ремонта гостиницы «Радуга».
Ведомость объемов работ.

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	Монтажные работы.

	1. 
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 1700х1100 (ВРУ 9)
	шт
	1

	2. 
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 600х600 (ЩАП, ШРЭ-второй габарит)
	шт
	2

	3. 
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина, мм, до 700х850 (ШРЭ-четвертый габарит, ШРУЭ)
	шт
	2

	4. 
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише, высота и ширина, мм, до 700х850 (ШРЭ-второй габарит)
	шт
	10

	5. 
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 (УЗО)
	шт
	48

	6. 
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25
	шт
	121

	7. 
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100
	шт
	20

	8. 
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 250
	шт
	2

	9. 
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные
	шт
	1

	10. 
	Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до 4
	шт
	7

	11. 
	Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4
	шт
	26

	12. 
	Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2
	шт
	66

	13. 
	Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1
	шт
	3

	14. 
	Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый
	шт
	516

	15. 
	Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды двухламповый
	шт
	6

	16. 
	Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды
	шт
	55

	17. 
	Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый (бра)
	шт
	54

	18. 
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	шт
	126

	19. 
	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	шт
	88

	20. 
	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке
	шт
	179

	21. 
	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке
	шт
	3

	22. 
	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая (брызгозащищенная)
	шт
	54

	23. 
	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке (для короба ТВN)
	шт
	20

	24. 
	Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах
	м
	6900

	25. 
	Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1
	100м каб
	2.6

	26. 
	Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до 1
	100м каб
	0.35

	27. 
	Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до 2
	100м каб
	3.84

	28. 
	Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до 3
	100м каб
	1.23

	29. 
	Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до 6
	100м каб
	0.3

	30. 
	Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля, кг, до 1
	100м каб
	0.2

	31. 
	Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля, кг, до 2
	100м каб
	0.16

	32. 
	Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 2
	100м каб
	0.7

	33. 
	Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 3
	100м каб
	0.62

	34. 
	Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до 35
	шт
	32

	35. 
	Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до 120
	шт
	8

	36. 
	Коробка ответвительная на стене (для установки розеток и выключателей)
	шт
	529

	37. 
	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой
	коробка
	5

	38. 
	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м
	100шт
	0.09

	39. 
	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой (SDN)
	коробка
	2

	40. 
	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (короб-плинтус)
	100шт
	0.08

	41. 
	Коробка ответвительная на стене (для установки розеток SBN)
	шт
	10

	42. 
	Коробка кабельная соединительная или разветвительная (TYCO)
	шт
	291

	43. 
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр, мм, до 50
	м
	48

	44. 
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25
	м
	24

	45. 
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 50
	м
	54

	46. 
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 63
	м
	25

	47. 
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 50 (труба гибкая за подшивным потолком)
	м
	135

	48. 
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2 100
	м
	90

	49. 
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2 160
	м
	25

	50. 
	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2
	м
	55

	51. 
	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр, мм 16
	шт
	11

	52. 
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2
	м3
	15

	53. 
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	м3
	15

	54. 
	Огнезащитное уплотнение пустот кабельных проходок составом "Файрекс-600"
	м3
	0.2

	Демонтажные работы.

	55. 
	Ящик с двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 400А (ЯБПВУ-4)
Демонтаж
	шт
	2

	56. 
	Ящик с двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 250А (ЯРП11-250)
Демонтаж
	шт
	1

	57. 
	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 25
Демонтаж
	шт
	6

	58. 
	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 50
Демонтаж
	шт
	12

	59. 
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см
	шт
	2

	60. 
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см
	шт
	280

	61. 
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм
	отв
	14

	62. 
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 70 мм
	отв
	5

	63. 
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2
	м
	48

	64. 
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных, площадью до 0,1 м2
	м3
	0.1

	Материалы, не учтенные в монтаже.

	65. 
	Светильники ARS/R 418 4х18 люминисцентные (без ламп)
	шт.
	7

	66. 
	Светильники ARS/S 418 4х18 люминисцентные (без ламп)
	шт.
	26

	67. 
	Светильники ЛПО 01- 2х18 люминисцентные (без ламп)
	шт.
	63

	68. 
	Светильники ЛПО 01- 2х40 люминисцентные (без ламп)
	шт.
	3

	69. 
	Светильники ПВЛМ 1х40 люминисцентные (без ламп)
	шт.
	3

	70. 
	Светильники DUNA 1х60 полукруглые с матовым стеклом арт. L2037
	шт.
	468

	71. 
	Светильники DUNA 1х60 круглые с матовым стеклом арт. L3268
	шт.
	48

	72. 
	Светильники DUNA 2х60 круглые с матовым стеклом арт. L3290
	шт.
	6

	73. 
	Светильники VEGA 1х100 настенно-потолочные
	шт.
	55

	74. 
	Светильники НСБ 11-60-001 "бра"
	шт.
	54

	75. 
	Лампы люминесцентные ЛБ-40-7 (1шт.-ЗИП )
	шт.
	10

	76. 
	Лампы люминесцентные  ЛБ-18-1 (20шт.-ЗИП)
	шт.
	278

	77. 
	Стартеры для люминисцентных ламп СК 220  80С-220 (1шт.-ЗИП)
	шт.
	10

	78. 
	Стартеры для люминисцентных ламп 20С-127 (20шт.-ЗИП)
	шт.
	278

	79. 
	Лампы накаливания Б230-240-100 (4шт.-ЗИП)
	шт.
	59

	80. 
	Лампы накаливания Б230-240-60 (42шт.-ЗИП)
	шт.
	570

	81. 
	Выключатели скрытой проводки С-1-02-6/220У4
	шт.
	126

	82. 
	Выключатели скрытой проводки С-2-02-6/220У4
	шт.
	88

	83. 
	Розетки скрытой проводки "Прима" сер."Вессен" с ЗК со шторкой
	шт.
	43

	84. 
	Розетки скрытой проводки "Прима" сер."Вессен" с ЗК со шторкой сдвоенная
	шт.
	136

	85. 
	Розетки открытой проводки с заземлением брызгозащищенные РА16-236
	шт.
	54

	86. 
	Розетки открытой проводки "Прима" сер."Вессен" с ЗК  16А
	шт.
	3

	87. 
	Розетки двухгнездные встраиваемые в короб IP44 MENNEKES (MEN1492)
	шт
	20

	88. 
	Коробка для выключателей и розеток КУВ-1МХЛ3
	шт.
	529

	89. 
	Подрозетник
	шт.
	57

	90. 
	Короб с крышкой для прокладки кабелей ТА-GN 01782 100х40
	м
	18

	91. 
	Коробка распределительная SDN 01769
	шт.
	2

	92. 
	Рамка для ввода в стену RQM 01776
	шт.
	2

	93. 
	Разделитель для коробов 100х40 SEP-G 09514 ( 2м)
	м
	18

	94. 
	Внутренний соединитель для коробов GTA-SN  02307
	шт.
	8

	95. 
	Короб-плинтус с крышкой для прокладки кабелей ТВN  W=09650
	м
	16

	96. 
	Соединение короба-плинтуса GBN W=03282
	шт.
	7

	97. 
	Угол внутренний изменяемый на короб-плинтус AIBN W=03063
	шт.
	4

	98. 
	Заглушка на короб-плинтус TBN правая LDBN W=03273
	шт.
	2

	99. 
	Заглушка на короб-плинтус TBN левая LSBN W=03276
	шт.
	2

	100. 
	Коробка для установки розеток на 4 модуля SBN 3-4 W=03421
	шт.
	10

	101. 
	Коробка разветвительная 70х70х40 TYCO 67030
	шт.
	65

	102. 
	Коробка разветвительная 100х100х50 TYCO 67050
	шт.
	215

	103. 
	Коробка разветвительная 140х200х75 TYCO 67055
	шт.
	11

	104. 
	Кабель силовой ВВГнг 3х95+2х50 мм2 0,66КВ
	1000м
	0.03

	105. 
	Кабель силовой ВВГнг 3х35+2х16 мм2 0,66КВ
	1000м
	0.06

	106. 
	Кабель силовой ВВГнг 3х25+2х16 мм2 0,66КВ
	1000м
	0.125

	107. 
	Кабель силовой ВВГнг 5х16 мм2 0,66КВ
	1000м
	0.15

	108. 
	Кабель силовой ВВГнг 5х10мм2 0,66КВ
	1000м
	0.32

	109. 
	Кабель силовой ВВГнг 5х6мм2 0,66КВ
	1000м
	0.055

	110. 
	Кабель силовой ВВГнг 3х4мм2 0,66КВ
	1000м
	0.11

	111. 
	Кабель силовой ВВГнг 3х2,5мм2 0,66КВ
	1000м
	3.2

	112. 
	Кабель силовой ВВГнг 3х1,5мм2 0,66КВ
	1000м
	3.05

	113. 
	Кабель силовой ВВГнг 2х1,5мм2 0,66КВ
	1000м
	0.8

	114. 
	Труба ПВХ жесткая 25мм  63925
	м
	24

	115. 
	Труба ПВХ жесткая 32мм  63932
	м
	40

	116. 
	Труба ПВХ жесткая 40мм  63940
	м
	6

	117. 
	Труба ПВХ жесткая 50мм  63950
	м
	56

	118. 
	Труба ПВХ жесткая 63мм  63963
	м
	25

	119. 
	Труба ПВХ гофрированная 32мм  90932
	м
	135

	Оборудование

	120. 
	Щит вводно-распределительный ВРУ9-11-10 УХЛ4
	шт.
	1

	121. 
	Щит автоматического переключения на резерв ЩАП43 63А
	шт.
	1

	122. 
	Шкаф распределения и учета электроэнергии ШРУЭ-3-2-60-32-1УХЛ4 (корпус)
	шт.
	1

	123. 
	Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ(второй габарит-корпус)
	шт.
	11

	124. 
	Шкаф распределения электроэнергии ШРЭ(четвертый габарит-корпус)
	шт.
	1

	125. 
	Автоматический выключатель трехфазный ВА 57-31 3Р 100А
	шт.
	2

	126. 
	Автоматический выключатель трехфазный ВА 47-100 3Р  80А
	шт.
	1

	127. 
	Автоматический выключатель трехфазный ВА47-100 3Р  63А
	шт.
	2

	128. 
	Автоматический выключатель трехфазный ВА47-29  50А
	шт.
	1

	129. 
	Автоматический выключатель трехфазный ВА47-29  40А
	шт.
	4

	130. 
	Автоматический выключатель АП50-2МТ
	шт.
	4

	131. 
	Автоматический выключатель трехфазный ВА 47-29  32А С
	шт.
	10

	132. 
	Автоматический выключатель 1Р ВА47-29 16А, 20А
	шт.
	117

	133. 
	Устройство защитного отключения ВД1-63  до 20А
	шт.
	48

	134. 
	Счетчик электроэнергии ~380/220В, 5А, 1кл. точности "Меркурий 231"
	шт.
	1

	135. 
	Автоматический выключатель трехфазный ВА 47-100 3Р  63А
	шт.
	1

	136. 
	Автоматический выключатель трехфазный ВА47-29  50А
	шт.
	1

	137. 
	Автоматический выключатель трехфазный ВА47-29  40А
	шт.
	1

	138. 
	Автоматический выключатель однофазный ВА 24-29 16А, 20А
	шт.
	15

	139. 
	Устройство защитного отключения ВД1-63  до 20А
	шт.
	3

	Система кабельного телевидения.

	Монтажные работы.

	140. 
	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600х600х350
	шт
	3

	141. 
	Дополнительная установка деталей на пультах и панелях. Усилитель. Переключатель. (планар, декодер)
	шт
	4

	142. 
	Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25
	шт
	3

	143. 
	Разъем с разделкой и включением радиочастотного коаксиального импульсного кабеля, диаметр оболочки до 6 мм (разъемы, ответвители, делители)
	шт
	344

	144. 
	Устройства ультразвуковые преобразователь (аттенюатор)
	шт
	9

	145. 
	Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1(в кабель-канале, трубе)
	100м каб
	9.0

	146. 
	Огнезащитное уплотнение пустот кабельных проходок составом "Файрекс-600"
	м3
	0.005

	Материалы, не учтенные при монтаже.

	147. 
	Кабели Sat 50
	1м
	50

	148. 
	Разъем F56 для кабеля RG619мм
	шт
	230

	149. 
	Разъем F3046, F3034
	шт
	56

	150. 
	Щиток навесной ИЭК ЩУРн 1-12
	шт
	3

	151. 
	Кабель РК 75- 4-15, ГОСТ 11326.22-79
	1000м
	0.85

	Оборудование.

	152. 
	Усилитель Планар МХ 951
	шт.
	3

	153. 
	Выключатель автоматический ИЭК  ВА47-291
	шт.
	3

	154. 
	Делитель LV3
	шт.
	3

	155. 
	Ответвитель LA1
	шт.
	55

	156. 
	Аттенюатор
	шт.
	9

	157. 
	Декодер коллективный DRG-7
	шт.
	1

	Система проводного вещания

	Монтажные работы.

	158. 
	Отдельно устанавливаемый усилитель дуплексный или абонентский (усилитель Луч-К-0,1 160вт)
	шт
	1

	159. 
	Трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт, устанавливаемый на кирпичной или бетонной стене
	шт
	1

	160. 
	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении
	шт
	72

	161. 
	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке (радиорозетка)
	шт
	72

	162. 
	Коробка ответвительная на стене
	шт
	141

	163. 
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5
	м
	30

	164. 
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6
	м
	30

	165. 
	Провод в коробах, сечение, мм2, до 6 (в кабель-канале)
	м
	1170

	166. 
	Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до 48
	м
	3

	167. 
	Огнезащитное уплотнение пустот кабельных проходок составом "Файрекс-600"
	м3
	0.007

	Материалы, не учтенные при монтаже.

	168. 
	Трансформаторы абонентские ТАМУ-25С 220/30
	шт.
	1

	169. 
	Розетки для радиотрансляционной сети РПВ-1
	шт.
	72

	170. 
	Коробки универсальные УК-2П, УК-2С
	шт.
	141

	171. 
	Провод ПТПЖ 2х1,2 мм2
	1000 м
	1.17

	172. 
	Провод ППЖ 1х1,8 мм2
	1000 м
	0.06

	173. 
	Рукава металлические д. 25 мм, Р3-Ц-Х
	м
	3

	Оборудование.

	174. 
	Усилитель ЛУЧ-К-0,1 240В, 160вт
	шт.
	1

	175. 
	Громкоговоритель Нейва АГ-305
	шт.
	72

	Система прямой телефонной связи.

	Монтажные работы.

	176. 
	Станция типа АТСК 100-2000 У монтаж (мини АТС ip LDK-100 LG NORTEL)
	статив
	1

	177. 
	Станция типа мини АТС  электрическая проверка, настройка, тренировка
	статив
	1

	178. 
	Устройство телефонное (системный телефон)
	шт
	1

	179. 
	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный
	шт
	68

	180. 
	Розетка микрофонная (розетка телефонная)
	шт
	69

	181. 
	Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до 1
	м
	195

	182. 
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 2,5
	м
	30

	183. 
	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до 6
	м
	120

	184. 
	Провод в коробах, сечение, мм2, до 6
	м
	1700

	185. 
	Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2 при установке в готовой нише (навесной)
	шкаф
	2

	186. 
	Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса до 50х2, оболочка кабеля пластмассовая
	шкаф
	2

	187. 
	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой
	коробка
	3

	188. 
	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (кабель-канал)
	шт
	450

	189. 
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 63 (стояки)
	м
	30

	190. 
	Огнезащитное уплотнение пустот кабельных проходок составом "Файрекс-600"
	м3
	0.01

	191. 
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см
	шт
	110

	192. 
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных, площадью до 0,1 м2
	м3
	0.5

	Материалы, не учтенные при монтаже.

	193. 
	Розетка телефонная внешняя 6Р4С
	шт
	69

	194. 
	Кабели ТППнг 100х2х0.5
	км
	0.005

	195. 
	Кабели ТППнг 30х2х0.5
	км
	0.04

	196. 
	Кабели ТППнг 20х2х0.5
	км
	0.03

	197. 
	Кабели ТППнг 10х2х0.5
	км
	0.12

	198. 
	Кабели ТРП 2х0.5
	км
	1.85

	199. 
	Коробка распределительная настенная КРТМ-2/20
	шт
	1

	200. 
	Коробка распределительная настенная КРТМ-1/20
	шт
	2

	201. 
	Кабель-канал ТМС 40/2х17 00305
	м
	550

	202. 
	Короб с крышкой для прокладки кабелей ТА-GN 60х40 01780
	м
	350

	203. 
	Разделитель для коробов 100х40, 60х40 SEP-N/SEP-G 09514 2м
	м
	350

	204. 
	Труба ПВХ жесткая 63мм  63563
	м
	30

	Оборудование.

	205. 
	Базовый блок мини АТС  LDK-110-IPKSU
	шт.
	1

	206. 
	Генератор звонка  LDK-300-RGU
	шт.
	1

	207. 
	Flash-память LDK-300-ASMU2N
	шт.
	1

	208. 
	Плата цифровых [6 DT] и стандартных [ 6 SLT] телефонов GDK-100/300-DSIB
	шт.
	1

	209. 
	Плата  стандартных [ 12 SLT] телефонов LDK-300-SLIB2E
	шт.
	3

	210. 
	Плата  городских линий [8 CO] LDK-300-LCOB8
	шт.
	2

	211. 
	Системный телефон LDP-7024LD
	шт.
	1

	212. 
	Консоль LDP-7048DSS
	шт.
	1

	213. 
	Программа тарификации вызовов Wintariff32
	шт.
	1

	214. 
	Шкаф распределительный ШРН-2/100
	шт.
	2

	215. 
	Шкаф распределительный ШРН-1M-2/30
	шт.
	2

	216. 
	Аналоговый телефонный аппарат LКА-100LQ
	шт.
	68


3.1.  Задачи и краткая характеристика работы:

       Выполнить капитальный ремонт гостиницы «Радуга» согласно ведомости объемов работ, с применением материалов отвечающих требованию заказчика. Замена материалов или оборудования на аналогичные по характеристикам допускается после согласования замены с представителем заказчика. 
Условия производства работ.

- работы проводятся в действующем здании гостиницы;

- качество выполнения всех работ должно соответствовать действующим государственным стандартам, нормам и правилам, установленным для данных видов работ;

- выполнение работ должны соответствовать нормам и правилам техники безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим требованиям;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации помещений;

- не приступать к работам, следующие за скрытыми работами, без их освидетельствования и приемки Заказчиком, в противном случае Заказчик вправе требовать от Подрядчика вскрыть любую часть работ, а затем восстановить их за счет средств Подрядчика;

- Подрядчик обязан по окончании работ, в течение 3-х дней произвести уборку строительного мусора и элементов разборки с места производства работ с последующей утилизацией.
Строительство производится на территории действующего предприятия без вредных условиях труда к  нормам заработной платы, к нормам эксплуатации машин и нормам затрат труда применить коэффициент К1=1,15.

Механизация.

Строительные работы проводятся механизмами, оборудованием и средствами подмащивания подрядчика.
Требования безопасности.

Оборудование, изделия и материалы должны удовлетворять требованиям технической и пожарной безопасности.
Источник финансирования – собственные средства Заказчика.
Сроки проведения работ:
30 дней с момента заключения договора.

4. Результаты работы.
       Результатом работы является:

Улучшение технического состояния помещений, а также повышение уровня комфортности и качества предоставления услуг гостиницей «Радуга».

       Приемка Заказчиком работ, выполненных Подрядчиком, осуществляется подписанием Акта сдачи-приемки работ, справок КС-2, КС-3, исполнительной документации, актов скрытых работ.

      Результаты работы представляются Заказчику в соответствии с Календарным планом. Отчетная документация должна включать сертификат качества материалов.

      Приложение:

1. Анкета по охране труда.

Инженер ОКС








А.Романов

Приложение №1.

Приложение (обязательное)

Форма анкеты по охране труда

Анкета для подрядчиков и субподрядчиков

Наименование организации подрядчика ________________________________

__________________________________________________________________

Адрес _________________________________________________________

Номер телефона _________________ Номер факса____________________

e-mail:__________________________________________________________

Является ли эта «Анкета» первой, которую Вы заполняете для ОАО «ГНЦ НИИАР» _______________________________________________________

Если «Нет», то сообщите дату последнего заполнения анкеты______________

Предлагаемый характер предстоящих работ по условиям договора (контракта): ______________________________________________________

Кто в Вашей организации является уполномоченным по охране труда (ФИО, должность)________________________________________________________

Работа для ОАО «ГНЦ НИИАР» будет выполняться в период времени:________________________________________________________

Место проведения работ:_____________________________________________

Количество сотрудников субподрядчиков: временных ____; постоянных____

Организации (компании), которые могут привлекаться в качестве субподрядчиков__________________________________________________

Количество сотрудников субподрядчиков: временных ____; постоянных____

Имеете ли Вы политику Вашей компании по охране труда? _______________

Приведите примеры деятельности за последние 2 года:__________________

________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Требуется ли специальное обучение/лицензирование для ваших видов деятельности ____________________________________________________

Имеет ли Ваша компания эти лицензии?_______________________________

1. Какое обучение Вы представляете в областях, связанных с выполняемой работой, включая специальное?____________________

___________________________________________________________

Проводится ли подробная регистрация проведенного обучения?______

1.1. Представляется ли субподрядчикам такое же обучение, как и постоянным сотрудникам___________________________________

1.2. Название учебной организации проводившей обучение: ________________________________________________________

2. Используете ли Вы опасные процессы/материалы? _________________

2.1. Если да то какие?___________________________________________

2.2. Какие специальные меры предосторожности должны быть приняты?_________________________________________________

2.3. Есть ли у Вас «Данные о безопасности материалов»? ____________

3. Есть ли у Вас написанные процедуры, инструкции и руководства по охране труда? _____________________________________________

3.1. Проводил ли кто-либо из Вас проверки на своих предприятиях/площадках?___________________________________

3.2. Если да, то используются ли проверочные листы?_______________

3.3. Кто проводит такие проверки?________________________________

3.4. Какая у них квалификация?_________________________________

3.5. Как часто проводятся такие проверки? _________________________

4. Есть ли средства индивидуальной защиты такие как беруши, средства защиты глаз, специальная одежда, обувь, каски и т.д. _______________

4.1. Проводятся ли регулярные проверки инструментов/оборудования, включая электроинструмент, средства защиты, лестницы, страховочные, строповочные и грузоподъемные приспособления? __________________________________________________________

4.2. Если Да, то какие? __________________________________________

4.3. Если Да, имеется ли процедура регистрации результатов проверки? __________________________________________________________

4.4. Какую квалификацию имеют лица, проводящие такие проверки?_________________________________________________

5. Есть ли у Вас комитет по охране труда?___________________________

5.1. Принимают ли участие рабочие в этом комитете? _______________

5.2. Как часто происходят заседания этого комитета?________________

6. Есть ли у Вас лица, имеющие квалификацию по оказанию первой помощи?_____________________________________________________

6.1. Регистрируются ли случаи оказания первой помощи? ____________

6.2. Кто является ответственным за аптечки первой помощи? _________

7. Разработана ли система регистрации, расследования и отчетности о несчастных случаях, происшествиях, профессиональных заболеваниях и опасных происшествиях (опишите подробно): ____________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

7.1. Кто у Вас отвечает за расследование и предоставление отчетов по несчастным случаям, происшествиям и т.д.?____________________

7.2. Подвергались ли Вы судебным преследованиям из-за несоблюдения охраны труда, требовали ли от Вас власти какие-либо усовершенствования в этих областях? _________________________

Если да то приведите подробные детали _______________________

_________________________________________________________

8. Количество несчастных случаев за последние два года:______________

Персонал субподрядчика______________________________  

9. Есть ли какая-нибудь другая относящаяся к делу информация, о которой мы должны знать?______________________________________

10.  Сколько сотрудников будет работать на нашей территории одновременно? ________________________________________________

11.  Детали ответственности работодателя и страхования гражданской ответственности.

Гражданская ответственность Предел ответственности: ____________

Страховая компания: ___________________________________________

Дата истечения срока действия договора __________________________

Обязательства работодателя Предел ответственности _____________

Страховщик: __________________________________________________

Дата истечения срока договора: __________________________________

12. Скольким сотрудникам компании потребуется доступ на территорию ОАО «ГНЦ НИИАР»: __________________________________________

12.1. Подрядчик гарантирует, что все его работники (и работники субподрядчиков) будут ознакомлены с Политикой ОАО «ГНЦ НИИАР» в области Охраны труда. Подписав это заявление, Подрядчик подтверждает свое согласие выполнить требования Политики ОАО «ГНЦ НИИАР» и гарантирует обеспечение персонала всеми необходимыми средствами защиты для безопасного поведения работ, как со своей стороны, (так и со стороны субподрядчиков). Подрядчик гарантирует, что все субподрядчики получат и распишутся за получение необходимой информации.

13.  Подрядчик (субподрядчик) обязуется официально назначить ответственного за охрану труда, обеспечить необходимый контроль за исполнением взятых на себя обязательств в области охраны труда, а также организовать прохождение инструктажа на ОАО «ГНЦ НИИАР» по охране труда для сотрудников, перед допуском к работе на территории Заказчика. 

Подрядчик: _______________________________________________





М.П.

Дата:_________________

