Техническое задание

на выполнение работ по теме:

«Обоснование условий забора и сброса морской охлаждающей воды Системы технического водоснабжения АЭС «Бушер-2» 
с энергоблоками №2 и №3»

Предмет закупки____________________

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ.

Подраздел 2.1 Выбор направлений исследований

Подраздел 2.2 Цель и задачи работы

Подраздел 2.3 Стадийность

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Подраздел 4.1 Исходные данные

Подраздел 4.2 Прочие материалы

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы

Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы

Подраздел 5.3 Используемая нормативная документация

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

Подраздел 9.1 Требования к документации для приемки

Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

Подраздел 10.1 Отчетные материалы

Подраздел 10.2 Формат отчетной документации

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

Обоснование условий забора и сброса морской охлаждающей воды Системы технического водоснабжения АЭС «Бушер-2» с энергоблоками №2 и №3.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Подраздел 2.1 Выбор направлений исследований

АЭС «Бушер-2» с энергоблоками №2 и № 3 располагается на морском побережье Бушерского полуострова в непосредственной близости от действующего блока АЭС «Бушер». Система технического водоснабжения АЭС «Бушер-2» выполняется по прямоточной схеме, с однократной циркуляцией морской охлаждающей воды через теплообменное оборудование. Источником технического водоснабжения АЭС «Бушер-2» является Персидский залив. # Конечный поглотитель тепла - акватория Персидского залива. # Система технического водоснабжения АЭС «Бушер-2» с гидротехническими сооружениями предназначена для обеспечения охлаждающей водой потребителей нормальной эксплуатации и потребителей систем безопасности энергоблоков АЭС.

Подраздел 2.2 Цель и задачи работы

Целью работы является обоснование условий забора и сброса морской охлаждающей воды Системы технического водоснабжения АЭС, основанное на выполнении математического моделирования с учётом гидро-, термо- и литодинамических процессов. Основной задачей работы является Исследование характеристик гидротермического режима на основе пространственного численного моделирования в трехмерной постановке для водозабора и сброса морской охлаждающей воды энергоблоков №2 и №3 АЭС Бушер-2» с учетом действующего энергоблока №1 АЭС «Бушер».

Подраздел 2.3 Стадийность (этапы)

# Предпроектные работы (на этапе разработки Технического проекта)

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ РАБОТ

# Для обоснования условий забора и сброса морской охлаждающей воды Системы технического водоснабжения АЭС «Бушер-2» выполняется математическое моделирование забора и сброса морской охлаждающей воды с учётом гидро-, термо- и литодинамических процессов в акватории Персидского залива. Моделирование проводится по нескольким вариантам расположения водозабора и сброса с выбором оптимального. В том числе выполняется: - назначение/определение мест/точек расположения водозаборных и водосбросных морских гидротехнических сооружений (без конструктивных решений); - математическое моделирование забора и сброса воды с учётом гидро-, термо- и литодинамических процессов в прилегающей к водозабору части акватории Персидского залива по всем рассмотренным вариантам мест расположения водозаборных и водосбросных морских гидротехнических сооружений; - выбор оптимального места расположения водозаборных и водосбросных морских гидротехнических сооружений, обеспечивающего минимальное тепловое воздействие сбрасываемой морской воды от потребителей промплощадки на окружающую среду/акваторию Персидского залива и исключение влияния на работу водозабора АЭС «Бушер-2» и действующего энергоблока №1 АЭС «Бушер». # Работа выполняется с учетом: - оценки влияния различных природных факторов на условия водозабора; - законодательных ограничений Исламской Республики Иран; - оценки влияния водозаборных сооружений на морскую фауну; - максимального расхода Системы технического водоснабжения двух энергоблоков, равного 167м3/сек (уточняется в процессе работы); - расчётного нагрева морской воды в конденсаторе турбины – 7 градусов Цельсия; - превышение температуры сбросной охлаждающей воды в Персидском заливе над естественной температурой воды в заливе на расстоянии около 500 м от точки сброса (с учетом всех Блоков площадки АЭС) не должно быть более 2 0С - режим работы водозабора и сброса с максимальной расчётной температурой и максимальным расходом не ограничен во времени. # Особое внимание уделяется анализу характеристик внешней среды (преимущественные значения скорости и направления ветра, значимые параметры волнения и приливов и пр.), определяющих естественный гидротермический и литодинамический режимы в акватории, прилегающей к АЭС. # Прогноз изменения температурных характеристик водной среды и вдольберегового транспорта наносов при вводе в эксплуатацию АЭС определяется разработчиком для каждой схемы расположения морских гидротехнических сооружений АЭС, что позволит обоснованно судить о преимуществах одних вариантов над другими и выбрать оптимальный вариант для проектирования. # Выбор математической модели должен позволить решить поставленную задачу с учётом всех факторов, влияющих на изучаемый процесс, в том числе: - Технологические, компоновочные и конструктивные факторы. - температурный нагрев; - взаимное расположение водозаборов и водовыпусков; - расходы воды на водозаборах и водовыпусках; - наличие дополнительных сооружений в акватории; - Природные факторы. - батиметрия прибрежной зоны; - ветровой режим; - волновой режим; - сгонно-нагонные явления; - приливы-отливы; - региональные течения; - и другие воздействия. В работе по обоснованию условий забора и сброса морской охлаждающей воды Исполнитель должен рассмотреть возможность использования водосбросных гидротехнических сооружений действующего блока №1 и не достроенного блока АЭС «Бушер» для сброса нагретой (отработанной) охлаждающей воды от энергоблоков №2 и №3 АЭС «Бушер-2» с выполнением гидравлических расчетов и схемных компоновочных решений.

РАЗДЕЛ 4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Подраздел 4.1 Исходные данные

# Исходные данные, передаваемые Заказчиком для выполнения работы: - схема генплана площадки АЭС «Бушер-2» с энергоблоками №2 и №3 (будут переданы в процессе работы); - схема генплана площадки АЭС «Бушер» с энергоблоком №1 (будут переданы в процессе работы); - исходные данные по природным условиям из Предварительного отчета обеспечения безопасности (ПООБ) АЭС «Бушер», Глава 2 (будут переданы в процессе работы); - гидрографическая и термическая съемки акватории Персидского залива в соответствии с Программой работ на инженерные изыскания (будут переданы в процессе работы); - конструктивные решения по сбросным ГТС действующего энергоблока №1 АЭС «Бушер» (будут переданы в процессе работы); - ситуационный план площадки АЭС «Бушер-2» (Приложение № 1), # а также для АЭС «Бушер-2, энергоблоки №2 и №3: - нагрев воды (∆t) на сбросе в море составляет 70С (предварительные данные, уточняются в процессе работы); - общий расчетный расход воды на водозаборах/водовыпусках АЭС «Бушер-2» для двух энергоблоков составляет до 600000 м3/час (предварительные данные, уточняются в процессе работы), # для АЭС «Бушер», энергоблок №1: - нагрев воды (∆t) на сбросе в залив составляет 10 0С (Cистема ТВС запроектирована, исходя из расчетной максимальной температуры воды на входе в систему плюс 38С, а на сбросе в Персидский залив не более, чем плюс 48С); - расчетный расход воды на водозаборах/водовыпусках АЭС «Бушер» для одного энергоблока составляет до 260000 м3/час. # Превышение температуры воды в точке сброса в море над температурой забираемой воды обосновывается в работе путем определения/обеспечения минимального теплового воздействия сбрасываемой морской воды от потребителей промплощадки на окружающую среду/акваторию Персидского залива при рассматриваемой схеме расположения морских гидротехнических сооружений. # Превышение температуры сбросной охлаждающей воды в Персидском заливе над естественной температурой воды в заливе на расстоянии около 500 м от точки сброса (с учетом всех Блоков площадки АЭС) не должно быть более 2 0С. # Точное расстояние от точки сброса воды в Персидский залив до точки в Персидском заливе, где температура воды превышена на 2 градуса, определяется Исполнителем и должно быть согласовано с Заказчиком на стадии Проекта. # Исходные данные, необходимые для выполнения работ, предоставляются Заказчиком в соответствии с требованием Градостроительного кодекса и с запросом Исполнителя. В случае необходимости, дополнительные данные, необходимые для работы, собираются Исполнителем и согласовываются с Заказчиком.

Подраздел 4.2 Прочие материалы, предоставляемые Заказчиком для выполнения процедуры закупки

# Схема расположения площадки, для которой проводятся исследования.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ

Подраздел 5.1 Основные требования к выполнению работы

Этап 1. Выбор основных вариантов схемных решений по забору и сбросу охлаждающей воды (определение/назначение мест/точек расположения водозаборных и водосбросных морских гидротехнических сооружений): - Определение мест/точек расположения забора и сброса охлаждающей воды для обоснования компоновки морских гидротехнических сооружений энергоблоков №2 и №3 с учетом действующего энергоблока №1 АЭС «Бушер». - Разработка компьютерной гидротермической модели участка залива у площадок АЭС «Бушер» и АЭС «Бушер-2». - Предварительные расчеты возможных вариантов по забору и сбросу морской охлаждающей воды для энергоблоков №2 и №3 на основе пространственного численного моделирования в двухмерной и трехмерной постановках (2D и 3D модели). - Рассмотрение возможности использования водосбросного тракта действующего энергоблока №1 АЭС «Бушер» для Проекта АЭС «Бушер-2» на основании гидравлических расчетов и гидротермического моделирования. - Анализ условий эксплуатации на прилегающую территорию. - Согласование с Заказчиком основных вариантов схемных решений. Выпуск технического отчета по п.п. 1.1-1.4. (в составе: пояснительная записка, результаты расчетов, схемы, рисунки). Промежуточный отчет. «Обоснование условий забора и сброса морской охлаждающей воды Системы технического водоснабжения АЭС «Бушер-2» с энергоблоками №2 и №3». Этап 2. Согласование основных вариантов схемных решений по забору и сбросу охлаждающей воды с Иранской стороной (подписание соответствующего протокола) и выбор основного варианта для дальнейшей доработки. Корректировка (при необходимости) промежуточного отчета по результатам согласования с Иранской стороной. - Согласование вариантов схемных решений по забору и сбросу охлаждающей воды с Иранской стороной и выбор основного варианта для дальнейшей доработки (при необходимости, презентация результатов работы). - Выпуск откорректированного промежуточного технического отчета по результатам согласования с Иранской стороной (пояснительная записка, результаты расчетов, схемы, рисунки): Ревизия промежуточного отчета. «Обоснование условий забора и сброса морской охлаждающей воды Системы технического водоснабжения АЭС «Бушер-2» с энергоблоками №2 и №3». Этап 3. Доработка основного варианта по забору и сбросу охлаждающей воды: - Численное моделирование гидротермических и литологических условий при совместной эксплуатации энергоблоков №2 и №3 АЭС «Бушер-2» с учетом действующего энергоблока №1 АЭС «Бушер» для принятого варианта на основе пространственного численного моделирования в трехмерной постановке. - Анализ вариантов расположения морских гидротехнических сооружений энергоблоков №2 и №3 с учетом действующего энергоблока №1 АЭС «Бушер». - Анализ условий эксплуатации и влияния на окружающую среду и прилегающую территорию. - Рекомендации по выбору рыбозащитного устройства. - Рекомендации по принятому варианту. Выпуск технического отчета по п.п. 3.1-3.6 (в составе: пояснительная записка, результаты расчетов, схемы, чертежи). Окончательный отчет. «Обоснование условий забора и сброса морской охлаждающей воды Системы технического водоснабжения АЭС «Бушер-2» с энергоблоками №2 и №3».

Подраздел 5.2 Внедрение результатов работы

# Результаты работы используются при разработке Технического проекта по гидротехнической части АЭС «Бушер-2».

Подраздел 5.3 Используемая нормативная документация

# Работы должны проводиться в соответствии с требованиями действующих законодательных и нормативно-правовых актов и нормативных документов, включая: - НП-001-97 (ПНАЭ Г-011-97, ОПБ-88/97). Общие положения обеспечения безопасности атомных станций; - НП-032-01. Размещение атомных станций. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности; - НП 031-01 « Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций»; - ПиН АЭ-5.6 «Нормы строительного проектирования АС с реакторами различного типа»; - НП-064-05 «Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объектах использования атомной энергии»; - Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций (СПАС-03) СанПин 2.6.1.24 – 03; - СП 58.13330.2012 Гидротехнические сооружения. Основные положения. Свод правил. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003; - СП 38.13330.2012 Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов). Свод правил. Актуализированная редакция СНиП 2.06.04-82*; - СП 101.13330.2012 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения. Свод правил. Актуализированная редакция СНиП 2.06.07-87. - Нормативные и распорядительные документы Лицензионной базы Проекта АЭС «Бушер-2» (Лицензионная база проекта АЭС «Бушер-2» предоставляется участнику конкурсных процедур на основании его запроса)

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ

ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

В рамках данной работы не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Работа по обоснованию условий забора и сброса морской охлаждающей воды выполняется в соответствии с действующими правилами и нормами по безопасности в атомной энергетике Российской Федерации, государственных и отраслевых стандартов и норм, а также стандартов МАГАТЭ и нормативных документов Исламской Республики Иран. Оформление и выпуск документации осуществляются в соответствии со следующими документами: - «Соглашение по применению системы кодирования KKS в Проекте АЭC «Бушер-2»; - «Руководство по применению систем классификации и кодированию» BU2.0120.0.0.QM.DC0001; - «Руководство по кодированию документации». BU2.0120.0.0.QM.DC0003; - «Руководство по оформлению документации проекта. Общие положения». BU2.0120.0.0.QM.DC0004; - «Руководство по оформлению документации проекта. Текстовые документы». BU2.0120.0.0.QM.DC0005; - «Руководство по оформлению документации проекта. Спецификации оборудования, изделий и материалов и другие документы в табличной форме». BU2.0120.0.0.QM.DC0006; - «Руководство по оформлению документации проекта. Графические документы». BU2.0120.0.0.QM.DC0008; При выполнении работ Исполнитель обязан руководствоваться стандартами АО «Атомэнергопроект», СТО СМК-ПКФ. От Исполнителя требуется разработать частную программу обеспечения качества при проектировании и согласовать ее с Заказчиком. Согласование выполненных работ со специалистами Заказчика на всех уровнях необходимо выполнить до сроков окончания работ. Деятельность Исполнителя должна регламентироваться частной ПОКАС и Планом качества Исполнителя. Исполнитель, выполняющий в рамках Договора работы, влияющие на обеспечение безопасности АС, несет ответственность за разработку и выполнение частной программы обеспечения качества при проектировании (ПОКАС (П) и Плана качества в объеме своих обязательств, в соответствии с требованиями документов системы управления качеством Исполнителя, а также с учетом ПОКАС (О) и ПОКАС (П) Заказчика, требований МАГАТЭ, положений стандартов ИСО серии 9000 и российских нормативных документов. ПОКАС (П) Исполнителя должна корреспондироваться с ПОКАС (П) Заказчика и должна быть направлена в адрес Заказчика для согласования. Исполнитель, выполняющий работы, не влияющие на обеспечение безопасности АС, должен разработать Руководство по качеству в соответствии с требованиями ИСО 9001:2008 и направить его в адрес Заказчика. План качества Исполнителя должен быть направлен Заказчику для согласования. Исполнитель несет ответственность за включение требований по обеспечению качества к своим субподрядчикам в соответствующие договоры, в случае их привлечения в рамках своих обязательств по Договору, в том числе разработку Планов качества на выполняемые работы. Исполнитель разрабатывает графики проведения внутренних аудитов для оценки эффективности выполнения своей ПОКАС(П) и внешних аудитов для оценки эффективности выполнения ПОКАС(П) субподрядчиков в случае их привлечения к выполнению работ по договору. При планировании аудиторской проверки необходимо учитывать состояние хода выполнения проверяемой деятельности и ее важность для безопасности, а также требования иранского законодательства к периодичности проведения аудитов (1 раз в полгода каждого субподрядчика). Полностью все требования к обеспечению качества выполняемых работ приводятся в приложении «Обеспечение качества» к договору с Исполнителем.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЕ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ)

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало работ – 15.11.2015 Окончание работ 01.06.2016 Работа выполняется поэтапно, согласно Календарному плану (Приложение № 2).

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

Подраздел 9.1 Требования к документации для приемки

Все работы выполняются согласно Программе работ, составляемой Исполнителем до начала выполнения вышеперечисленных работ. Программа работ должна быть согласована Заказчиком. Результаты работ должны быть подготовлены в объеме, достаточном для последующей разработки проектной документации. Результаты работ должны быть оформлены в виде отдельных тематических отчётов. По окончании разработки Исполнитель передает Заказчику отчетную документацию по теме договора в соответствии с Техническим заданием и Календарным планом, включающую результаты выполненных работ. Исполнитель обеспечивает защиту полученных результатов работ во всех инстанциях, где они рассматриваются в соответствии с установленными процедурами. Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных в Техническом задании.

Подраздел 9.2 Порядок рассмотрения и приемки результатов работы

Отчетная документация принимается Заказчиком на основании настоящего Технического задания и в соответствии с Календарным планом к договору. Состав и структура электронной версии отчетной документации должна быть идентична бумажному оригиналу. В случае расхождения положений документации в бумажном виде и положений в электронном виде, приоритет имеют положения документации в бумажном виде.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

Подраздел 10.1 Отчетные материалы

По результатам работ составляются следующие отчеты: - Промежуточный отчет. «Обоснование условий забора и сброса морской охлаждающей воды Системы технического водоснабжения АЭС «Бушер-2» с энергоблоками №2 и №3». Ревизия 0 и 1 - Окончательный отчет. «Обоснование условий забора и сброса морской охлаждающей воды Системы технического водоснабжения АЭС «Бушер-2» с энергоблоками №2 и №3», - а также Материалы по требованию Заказчика и необходимые для получения лицензий

Подраздел 10.2 Формат отчетной документации

Отчетная документация передается Заказчику в 1 (одном) экземпляре на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе в редактируемом формате для проведения входного контроля. После прохождения входного контроля Заказчик сообщает Исполнителю результаты входного контроля и в случае отсутствия замечаний Исполнитель передаёт документацию в 4 (четырёх) экземплярах на английском языке, 3 (три) в переплёте, 1 (один) россыпью, в 3 (трёх) экземплярах на русском языке, 2 (два) в переплете, 1 (один) россыпью и в 2 (двух) экземплярах в электронной форме на оптических носителях на английском и русском языках в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в формате TIF или PDF.

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | АЭС | Атомная электрическая станция |
| 2 | МАГАТЭ | Международное Агентство по атомной энергии |
| 3 | ПОКАС (П) | Программа обеспечения качества при проектировании АС |
| 4 | KKS | Система классификации и кодирования |
| 5 | РД | Руководящий документ |

РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Кол-во листов |
| --- | --- | --- |
| Приложение №1 | Ситуационный план площадки АЭС «Бушер-2» | 1 |
| Приложение №2 | Календарный план | 1 |

| Директор по проектированию АЭС «Бушер-2» |  | С.М. Тах |
| --- | --- | --- |
| Главный инженер проекта АЭС «Бушер-2» |  | С.Л. Егоров |
| Начальник ПТОГТС |  | А.А. Долбин |

Приложение  № 1

к Техническому заданию

к договору  №___________________________________

от ______________________

Приложение  № 2

к договору  №___________________________________

от ______________________

КАЛЕНДАРНЫЙ   ПЛАН

на выполнение работ по теме:

«Обоснование условий забора и сброса морской охлаждающей воды Системы технического водоснабжения АЭС «Бушер-2» с энергоблоками №2 и №3»

| № п/п | Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения |  |  | Отчетные материалы | Срок выполнения работ* начало/ окончание |  | Стоимость выполнения работ (без НДС), руб. * |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выбор основных вариантов схемных решений по забору и сбросу охлаждающей воды и согласование с Заказчиком. Выпуск промежуточного отчета. |  |  | Промежуточный отчёт | 15.11.2015 - 25.12.2015 |  |  |  |
| 2 | Согласование основных вариантов схемных решений по забору и сбросу охлаждающей воды с Иранской стороной и выбор основного варианта. Выпуск откорректированного промежуточного отчета. |  |  | Откорректиро-ванный промежуточный отчёт | 26.12.2015 – 01.03.2016 |  |  |  |
| 3 | Доработка основного варианта по забору и сбросу охлаждающей воды. Выпуск и согласование с Заказчиком окончательного отчета. |  |  | Окончательный отчёт | 01.03.2016 - 01.06.2016 |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |
| *Стоимость работ, а также срок выполнения работ будет определяться по результатам проведения процедуры закупки. Срок окончания работ не должен превышать срок окончания работ, указанный в календарном плане. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ |  |  |  | ЗАКАЗЧИК Директор по проектированию АЭС «Бушер-2» _________________С.М. Тах Главный инженер проекта АЭС «Бушер-2» ________________С.Л. Егоров |  |