Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

	
	УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Председателя

Закупочного комитета

_________С.В. Тарасов

«30» января 2014 г.



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку компьютера модульного МК 307-02 с дополнительным оборудованием.
том 2 «техническая часть»

г.Саров
2014 г.
Техническое задание
СПЕЦИФИКАЦИЯ 

на поставку компьютера модульного МК307-02 с дополнительным оборудованием  
	№

п/п
	Наименование товара, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требования к качеству, техническим характеристи-кам, упаковке и т.д.
	Произво-дитель*

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Компьютер модульный МК307-02
	шт.
	5
	В соответствии с требованиями в информации о закупке (форма 1)
	ООО «ПРОСОФТ ТРЕЙДИНГ»

г.Москва

	2
	4-канальный модуль аналогового ввода 4-20 мА AIM 72302
	шт.
	18
	В соответствии с требованиями в информации о закупке (форма 1)
	ООО «ПРОСОФТ ТРЕЙДИНГ»

г.Москва

	3
	8- канальный модуль дискретного вывода 24V DC/0,5A DIM71801
	шт.
	48
	В соответствии с требованиями в информации о закупке (форма 1)
	ООО «ПРОСОФТ ТРЕЙДИНГ»

г.Москва

	4
	Программируемый контроллер узла сети Ethernet СРМ713-01
	шт.
	8
	В соответствии с требованиями в информации о закупке (форма 1)
	ООО «ПРОСОФТ ТРЕЙДИНГ»

г.Москва

	5
	2-канальный модуль аналогового ввода сигнала термопар AIM72402 
	шт.
	100
	В соответствии с требованиями в информации о закупке (форма 1)
	ООО «ПРОСОФТ ТРЕЙДИНГ»

г.Москва

	6
	8-канальный модуль дискретного ввода 24V DC DIM76201
	шт.
	16
	В соответствии с требованиями в информации о закупке (форма 1)
	ООО «ПРОСОФТ ТРЕЙДИНГ»

г.Москва

	7
	2-канальный модуль релейного выхода DIM71301
	шт.
	24
	В соответствии с требованиями в информации о закупке (форма 1)
	ООО «ПРОСОФТ ТРЕЙДИНГ»

г.Москва

	8
	Заглушка шины FBUS - оконечный модуль ОМ75001
	шт.
	8
	В соответствии с требованиями в информации о закупке (форма 1)
	ООО «ПРОСОФТ ТРЕЙДИНГ»

г.Москва

	9
	Модуль ввода питания +5В/2А внутренней шины FBUS ОМ75401
	шт.
	28
	В соответствии с требованиями в информации о закупке (форма 1)
	ООО «ПРОСОФТ ТРЕЙДИНГ»

г.Москва

	10
	Модуль размножения потенциала шины питания 0 В ОМ75801
	шт.
	14
	В соответствии с требованиями в информации о закупке (форма 1)
	ООО «ПРОСОФТ ТРЕЙДИНГ»

г.Москва

	11
	SK Фильтрующий вентилятор 105м3 /ч, 204x204x114мм 3239100
	шт.
	36
	В соответствии с требованиями в информации о закупке (форма 1)
	ООО «ПРОСОФТ ТРЕЙДИНГ»

г.Москва

	12
	SK Фильтрующий вентилятор 20м3 /ч, 116,5x116,5x59мм 3237100
	шт.
	4
	В соответствии с требованиями в информации о закупке (форма 1)
	ООО «ПРОСОФТ ТРЕЙДИНГ»

г.Москва

	13
	SK Выходная фильтрующая решетка для SK 3237.1xx, 116,5x116,5x16мм, IP54 3237200
	шт.
	4
	В соответствии с требованиями в информации о закупке (форма 1)
	ООО «ПРОСОФТ ТРЕЙДИНГ»

г.Москва

	14
	HD Кабельный ввод m 12x1,5 5шт. 2410000
	шт.
	4
	В соответствии с требованиями в информации о закупке (форма 1)
	ООО «ПРОСОФТ ТРЕЙДИНГ»

г.Москва

	15
	HD Кабельный ввод m 16x1,5 5шт. 2410010
	шт.
	4
	В соответствии с требованиями в информации о закупке (форма 1)
	ООО «ПРОСОФТ ТРЕЙДИНГ»

г.Москва

	16
	HD Кабельный ввод m 20x1,5 5шт. 2410020
	шт.
	4
	В соответствии с требованиями в информации о закупке (форма 1)
	ООО «ПРОСОФТ ТРЕЙДИНГ»

г.Москва

	17
	HD Кабельный ввод m 25x1,5 5шт. 2410030
	шт.
	4
	В соответствии с требованиями в информации о закупке (форма 1)
	ООО «ПРОСОФТ ТРЕЙДИНГ»

г.Москва

	18
	TS Кабельный канал длина 2000 мм  8800750
	шт.
	2
	В соответствии с требованиями в информации о закупке (форма 1)
	ООО «ПРОСОФТ ТРЕЙДИНГ»

г.Москва

	19
	АЕ Шкаф RAL7035  600х800х250 1058500
	шт.
	4
	В соответствии с требованиями в информации о закупке (форма 1)
	ООО «ПРОСОФТ ТРЕЙДИНГ»

г.Москва

	20
	SZ Фланш-панель металл  2563100
	шт.
	16
	В соответствии с требованиями в информации о закупке (форма 1)
	ООО «ПРОСОФТ ТРЕЙДИНГ»

г.Москва

	21
	SZ Настенное крепление 10мм 2508010
	шт.
	4
	В соответствии с требованиями в информации о закупке (форма 1)
	ООО «ПРОСОФТ ТРЕЙДИНГ»

г.Москва

	22
	SZ Настенное крепление д/наруж.монтажа 2508100
	шт.
	8
	В соответствии с требованиями в информации о закупке (форма 1)
	ООО «ПРОСОФТ ТРЕЙДИНГ»

г.Москва

	23
	DIN-рейка 35x15 для ширины\ глуб.600мм  4934000
	шт.
	8
	В соответствии с требованиями в информации о закупке (форма 1)
	ООО «ПРОСОФТ ТРЕЙДИНГ»

г.Москва

	24
	SZ Фланш-панель пластик 2563010 5шт.
	шт.
	2
	В соответствии с требованиями в информации о закупке (форма 1)
	ООО «ПРОСОФТ ТРЕЙДИНГ»

г.Москва

	25
	Источник питания HWS100-5/HD
	шт.
	6
	В соответствии с требованиями в информации о закупке (форма 1)
	ООО «ПРОСОФТ ТРЕЙДИНГ»

г.Москва

	26
	Источник питания HWS600-24/HD
	шт.
	10
	В соответствии с требованиями в информации о закупке (форма 1)
	ООО «ПРОСОФТ ТРЕЙДИНГ»

г.Москва

	27
	Источник питания HWS30-24/HD
	шт.
	12
	В соответствии с требованиями в информации о закупке (форма 1)
	ООО «ПРОСОФТ ТРЕЙДИНГ»

г.Москва

	28
	Плата клеменная TIB96401 TB20, 20 контактов
	шт.
	12
	В соответствии с требованиями в информации о закупке (форма 1)
	ООО «ПРОСОФТ ТРЕЙДИНГ»

г.Москва

	29
	DIB91201 (TBI-24/0Cv1-1), клеменная плата дискретного ввода, 24 канала, 30кГц
	шт.
	14
	В соответствии с требованиями в информации о закупке (форма 1)
	ООО «ПРОСОФТ ТРЕЙДИНГ»

г.Москва

	30
	DIB91301 (TBI-0/24Cv1-1), клеменная плата дискретного вывода, 24 канала
	шт.
	12
	В соответствии с требованиями в информации о закупке (форма 1)
	ООО «ПРОСОФТ ТРЕЙДИНГ»

г.Москва

	31
	DIB91501 (TBI-16/8Cv1-1), комбинированная клеменная плата дискретного ввода/вывода
	шт.
	12
	В соответствии с требованиями в информации о закупке (форма 1)
	ООО «ПРОСОФТ ТРЕЙДИНГ»

г.Москва


Гарантия качества, лет_1__

1. Технические характеристики поставляемой продукции:
Компьютер модульный МК307-02 с дополнительным оборудованием  
[image: image1.png]&




Компьютер модульный МК307-02 – 5шт. представляет собой базовую платформу для создания вычислительных и управляющих систем, эксплуатируемых в неблагоприятных условиях окружающей среды. Компьютер реализован на базе модулей формата РС/104, РС/104+.

Компьютер ориентирован на использование в мобильных и транспортных системах. Конструктив позволяет устанавливать до пяти модулей расширения. Для вывода сигналов от модулей расширения на лицевой панели предусмотрены четыре 18-контактных разъема.
Технические характеристики:

•  Пользовательские интерфейсы:

· последовательные порты:

2 х RS-232, полный, до 115 Кбит/с;

2 х RS-485/422, аппаратное управление потоком,

до 3,6 Мбит/с, изоляция 500 В;

· LAN 10/100 Мбит/с;

· 2 х USB 2.0; 

· PS/2 Keyboard/ Mouse;

· VGA, LVDS, COM5 (скомбинированы на одном разъеме);

· 2 х CAN с оптоизоляцией;

· антенный вход Глонасс/GPS;

· антенный вход GSM;

· разъем питания

•  Разъемы для подключения двух накопителей micro-SD

•  Разъемы для установки  SIM-карт

•  Напряжение питания: 10–36 В, мощность источника питания: 30 Вт

•  Возможность установки до 5 модулей расширения  формата PC/104+

•  Одностороннее расположение внешних разъемов

•  Программная совместимость модулей компьютера с ОС:

· FDOS 6.22;

· Windows XPe, CE5.0;

· Linux 2.6;

· QNX 6.4
•  Пылевлагозащитное исполнение: не ниже класса IP65

•  Диапазон рабочих температур от –40 до +70°С

•  Устойчивость к вибрации 10g

•  Устойчивость к одиночным ударам 100g

•  Устойчивость к многократным ударам 50g

•  Габаритные размеры: 216 х 153 х 142 мм

•  Масса 3 кг

Четырёхканальный модуль аналогового ввода AIM72302  -  18шт.
[image: image2.png]



Модуль имеет четыре канала для измерения постоянного тока в диапазоне от 4 до 20 мА 

· Режим измерения – дифференциальный 

· Все каналы гальванически изолированы между собой и от шины FBUS 

Технические характеристики:

· Число каналов измерения тока:  4, однопроводные 

· Диапазон измерения тока: от 4 до 20 мА 

· Входное сопротивление каналов измерения тока: <120 Ом при 20 мА 

· Разрядность АЦП: 22 разряда, ∆-∑ 

· Полное время преобразования входного сигнала по одному каналу (выбирается установкой частоты режекторного фильтра в конфигурации модуля): 1000 Гц - 8,4 мс 100 Гц - 84,5 мс 50 Гц - 160,3 мс 25 Гц - 320,8 мс 

· Основная приведённая погрешность, 25°С: не более 0,02% для исполнения AIM72301 не более 0,04% для исполнения AIM72302 при частоте фильтра 1000 Гц 

· Напряжение изоляции система / питание: 500 В 

· Ток потребления: Не более 45 мА 

· Защита по току: 30 мА, нелинейное ограничение 

· Максимальное входное напряжение: 35 В, постоянно 60 В, в течение 1 мин 

· Виброустойчивость: в соответствии с ГОСТ 28203-89(IEC 60068-2-6)  

· Устойчивость к ударам: в соответствии с ГОСТ 28213-89(IEC 60068-2-27) ГОСТ 28215-89(IEC 60068-2-29) 

· Устойчивость к радиопомехам: в соответствии с ГОСТ Р 51318.22-99 Класс А (CISPR 22-97) 

· Устойчивость к электромагнитному излучению: в соответствии с ГОСТ Р 50839-2000 (II группа) (BS EN 61000-6-2:2001) 

· Степень защиты: IP 20 

· Рабочий температурный диапазон: -40°С … +85°С 

· Температура хранения: -40°С … +85°С 

· Относительная влажность: до 80 % без конденсации влаги 

· Среднее время наработки на отказ: 600 000 ч 

· Установочные размеры (W х H х L): 12 х 64 х 100 мм 

Масса: не более 0,06 кг. 

Восьмиканальный модуль дискретного вывода 24V DC / 0.5A с защитой от КЗ,  диагностикой и ШИМ-генерацией DIM71801  -  48шт. 
[image: image3.png]



Модуль предназначен для вывода 8 дискретных сигналов напряжения 24 В постоянного тока. 

•  Все каналы изолированы от системы 

•  Для изоляции выходных сигналов от системы используется оптическая развязка 

•  Возможность использования 4 каналов (DO1... DO4) для ШИМ-генерации с частотой следования не более 1 кГц 

Технические характеристики:

· Число каналов дискретного ввода: 8 

· Напряжение на входных контактах питания: 24 В (-15% … +20%) 

· Выходной ток одного канала: 0.5А 

· Типы нагрузки: Резистивная; Индуктивная; Лампы 

· Диагностика выходных каналов: Короткое замыкание; Перегрузка; Перегрев 

· Ток определения короткого замыкания: 4A 

· Индикация выходного напряжения: светодиодная, 8 каналов 

· Потребляемый ток по внешней шине: 16 mA + ток нагрузки 

· Изоляция входных цепей: оптическая, 500 В (вход/система); 500 В (вход/DIN-рейка) 

· Частота переключения: не более 500 Гц (ограничивается минимальным периодом прикладной программы, равным 1 мс) 

· Время переключения каналов: 0,5 мс 

· Генератор ШИМ (каналы DO1 … DO4): частота следования - не более 1 кГц; разрешение - 16 разрядов; дискрет полупериода - 50 мкс; полупериод - не менее 400 мкс 

· Потребляемый ток по внутренней шине: не более 50 mА 

· Виброустойчивость: в соответствии с ГОСТ 28203-89(IEC 60068-2-6)  

· Устойчивость к ударам: в соответствии с ГОСТ 28213-89(IEC 60068-2-27) 

ГОСТ 28215-89(IEC 60068-2-29)  

· Степень защиты: IP 20 

· Рабочий температурный диапазон: -40°С … +85°С 

· Температура хранения: -40°С … +85°С 

· Относительная влажность: до 80 % без конденсации влаги 

· Среднее время наработки на отказ: 2 100 000 ч 

· Установочные размеры (W х H х L): 12 х 64 х 100 мм 

· Масса: не более 0,06 кг. 
Программируемый контроллер узла сети ETHERNET CMP713-01  -  8шт.
[image: image4.png]¢\
B

e 4




Контроллер предназначен для управления модулями ввода–вывода в системах сбора и обработки данных, построенных на базе интерфейса Ethernet с использованием протокола TCP/IP. 

· Контроллер CPM713 может быть запрограммирован пользователем из среды программирования CoDeSys 2.3, адаптированной для системы Fastwel I/O. 

· Контроллер CPM713 поддерживает все модули Fastwel I/O. 

· Контроллер CM713 имеет встроенные часы реального времени. 

· Контроллер CM713 имеет энергонезависимую память размером 128 Кбайт для хранения переменных. 

· Контроллер CM713 имеет встроенный источник питания для модулей ввода–вывода, установленных на шине FBUS. 

Цепи интерфейса Ethernet гальванически изолированы от внутренних цепей контроллера CPM713. 

Технические характеристики:

· Максимальное число узлов сети: Определяется спецификацией сети Ethernet ;  

· Скорость передачи данных: 100/10 Мбит/сек; 

· Среда передачи данных: Витая пара UTP100 кат. 5; 

· Число модулей ввода – вывода на шине FBUS: Не более 64; 

· Размер дискового пространства, доступного приложению CoDeSys: до 200 Мбайт; 

· Объём энергонезависимой памяти: 128 Кбайт; 

· Напряжение питания : 24 В (+20% -15%) постоянного тока; 

· Установившееся значение потребляемого тока: Не более 0,12 А (при напряжении питания 24 В); 

· Суммарный ток нагрузки встроенного источника питания модулей ввода –вывода: 

· Не более 1,2А; 

· Среднее время наработки на отказ: 360 000 ч; 

· Установочные размеры (W x H X L): 47 x 64 x 100; 

· Рабочая температура: 

· От минус 40° С до +85° С; 

· Степень защиты: IP 20; 

· Температура хранения: От минус 40° С до +85° С; 

· Относительная влажность: до 80 % без конденсации влаги; 

Масса: Не более 0,125 кг.

Двухканальный модуль аналогового ввода сигнала термопар AIM72402  -  100шт.
[image: image5.png]



Модуль предназначен для измерения температуры с помощью термопар и измерения постоянного напряжения.
Модуль имеет два канала дифференциального измерения 

· Режим измерения – дифференциальный 

· Все каналы гальванически изолированы от шины FBUS 

Технические характеристики:

· Число каналов измерения температуры и напряжения: 2, дифференциальные 

· Типы термопар (задаются программно): B, E, J, K, N, R, S, T 

· Диапазон измерения температуры для термопар типа: 

B - от  600°C до 1800°C, E - от -100°C до 1000°C, 

J - от -100°C до 1200°C, K - от -100°C до 1370°C, 

N - от -100°C до 1300°C, R - от 0°C до 1700°C, 

S - от 0°C до 1700°C, T -100°C до  400°C. 

· Диапазон измерения напряжения (устанавливается программно): 

±20 мВ,  ±50 мВ,  ±100 мВ,  ±200 мВ  

· Разрядность АЦП: 24 разряда, ∆-∑ 

· Компенсация холодного спая: Для каждой пары контактов 

· Линеаризация температурного диапазона: Автоматическая 

· Разрешение (во всём диапазоне): 0.02 °С 

· Полное время преобразования (по одному каналу): 100мс 

· Основная приведённая погрешность измерения температуры, 25°С  для термопары типа: J –0,15%, K-0,15%, N-0,2%, T-0,3%, E-0,15%, R-0,2%, S-02,%, B-0,25% 

· Основная приведённая погрешность измерения напряжения, 25°С: для диапазона ±20 мВ не более 0,2%; для диапазона ±50 мВ не более 0,1%; для диапазона ±100 мВ не более 0,1%; для диапазона ±200 мВ не более 0,1%. 

· Максимальное входное напряжение: ±45 В, постоянно 

· Напряжение изоляции система / питание: 500 В 

· Ток потребления: Не более 50 мА 

· Виброустойчивость: в соответствии с ГОСТ 28203-89(IEC 60068-2-6)  

· Устойчивость к ударам: в соответствии с ГОСТ 28213-89(IEC 60068-2-27) 

ГОСТ 28215-89(IEC 60068-2-29) 

· Устойчивость к радиопомехам: в соответствии с ГОСТ Р 51318.22-99 

Класс А (CISPR 22-97) 

· Устойчивость к электромагнитному излучению: 

в соответствии с ГОСТ Р 50839-2000 (II группа) (BS EN 61000-6-2:2001) 

· Степень защиты: IP 20 

·  Рабочий температурный диапазон: -40°С … +85°С 

· Температура хранения: -40°С … +85°С 

· Относительная влажность: до 80 % без конденсации влаги 

· Среднее время наработки на отказ: 1 100 000 ч 

· Установочные размеры (W х H х L): 12 х 64 х 100 мм 

· Масса: не более 0,05 кг.

Восьмиканальный модуль дискретного ввода 24V DC (low-side switching) с индикацией и двухканальным счетчиком DIM76201  -  16шт.
[image: image6.png]



Модуль предназначен для ввода восьми дискретных сигналов напряжения от -3 до +30 В постоянного тока 

•  Все каналы изолированы от системы 

•  Для изоляции входных сигналов от системы используется оптическая развязка 

•  Дребезг входных сигналов устраняется программно 

•  Возможно использование двух каналов (DI1, DI2) для подсчета входных импульсов с частотой следования не более 300 Гц

Технические характеристики:

· Число каналов дискретного ввода: 8 

· Уровень логического нуля: 15 … 30 В постоянного тока 

· Уровень логической единицы: -3 … +5 В постоянного тока 

· Входной ток канала: не более 10 mA 

· Фильтрация входного сигнала: программная: 0, 200 мкс, 3 мс 

· Изоляция входных цепей: оптическая, 500 В (вход/система); 500 В (вход/DIN-рейка). 

· Напряжение на входных контактах питания: 24 В (-15% … +20%) постоянного тока 

· Потребляемый ток по внутренней шине: не более 50 mA 

· Двухканальный счетчик входных импульсов (каналы DI1, DI3): частота следования не более 300 Гц, 16 разрядов 

· Индикация входного напряжения: светодиодная, 8 каналов 

· Виброустойчивость: в соответствии с ГОСТ 28203-89(IEC 60068-2-6) 

· Устойчивость к ударам: в соответствии с ГОСТ 28213-89 (IEC 60068-2-27), 

· ГОСТ 28215-89 (IEC 60068-2-29) 

· Устойчивость к радиопомехам: в соответствии с ГОСТ Р 51318.22-99 Класс А (CISPR 22-97) 

· Устойчивость к электромагнитному излучению: в соответствии с ГОСТ Р 50839-2000 (II группа) (BS EN 61000-6-2:2001) 

· Степень защиты: IP 20 

· Рабочий температурный диапазон: -40°С … +85°С 

· Температура хранения: -40°С … +85°С 

· Относительная влажность: до 80 % без конденсации влаги 

· Среднее время наработки на отказ: 1 600 000 ч 

· Установочные размеры (W х H х L): 12 х 64 х 100 мм 

Масса: не более 0,06 кг.

Двухканальный модуль релейного выхода AC 220 V, DC 30V DIM71301  -  24шт.
[image: image7.png]



Изолированный выход, контакт типа A 

•  Модуль содержит два реле с нормально разомкнутыми контактами 

•  Для питания обмоток реле используется  внутреннее напряжение шины FBUS 

•  Для индикации состояния реле используются светодиоды

Технические характеристики:

· Число каналов дискретного ввода: 2 

· Тип контактов реле: А 

· Коммутируемое напряжение: переменный ток – 250 В; постоянный ток – 30 В 

· Коммутируемый ток: Не более 2 A 

· Коммутируемая мощность: переменный ток – 1250 ВА; постоянный ток – 60 Вт 

· Минимальная нагрузка: 5 В, 0.01 A 

· Время переключения контактов: Не более 10 мс 

· Материал контактов реле: Серебро + никель 

· Механическая прочность контактов: 2x107 переключений 

· Электрическая прочность контактов: 1x105 переключений 

· Изоляция входных цепей: 2000 В вход/система 

· Потребляемый ток по внутренней шине: Не более 100 мА 

· Виброустойчивость: В соответствии с ГОСТ 28203-89(IEC 60068-2-6) 

· Устойчивость к ударам: В соответствии с ГОСТ 28213-89 (IEC 60068-2-27), 

ГОСТ 28215-89 (IEC 60068-2-29) 

· Устойчивость к радиопомехам: В соответствии с ГОСТ Р 51318.22-99 Класс А (CISPR 22-97) 

· Устойчивость к электромагнитному  излучению: В соответствии с ГОСТ Р 50839-2000 (II группа) (BS EN 61000-6-2:2001) 

· Степень защиты: IP 20 

· Рабочий температурный диапазон: -40°С … +85°С 

· Температура хранения: -40°С … +85°С 

· Относительная влажность: до 80 % без конденсации влаги 

· Среднее время наработки на отказ: 2 500 000 ч 

· Установочные размеры (W х H х L): 12 х 64 х 100 мм 
· Масса: не более 0,06 кг.

Заглушка шины FBUS - оконечный модуль OM75001  -  8шт. 

[image: image8.png]



Модуль служит для согласования электрических цепей шины FBUS 

Каждая система, использующая модули Fastwel-I/O должна включать в себя модуль OM75001. Этот модуль устанавливается последним в линейке на шине FBUS по отношению к контроллеру узла сети 
Технические характеристики: 

· Ток потребления: не более 5 мA 

· Виброустойчивость: в соответствии с ГОСТ 28203-89(IEC 60068-2-6)  

· Устойчивость к ударам: в соответствии с ГОСТ 28213-89(IEC 60068-2-27) 

ГОСТ 28215-89(IEC 60068-2-29) 

· Устойчивость к радиопомехам: в соответствии с ГОСТ Р 51318.22-99 Класс А (CISPR 22-97) 

· Устойчивость к электромагнитному излучению: в соответствии с ГОСТ Р 50839-2000 (II группа) (BS EN 61000-6-2:2001) 

· Степень защиты: IP 20 

· Рабочий температурный диапазон: -40°С … +85°С 

· Температура хранения: -40°С … +85°С 

· Относительная влажность: до 80 % без конденсации влаги 

· Среднее время наработки на отказ: 30 000 000 ч 

· Установочные размеры (W х H х L): 12 х 64 х 100 мм 

Масса: не более 0,04 кг.

Модуль ввода питания +5В/2А внутренней шины FBUS OM75401  -  28шт.
[image: image9.png]



Модуль служит для формирования напряжения питания +5 В модулей ввода-вывода шины FBUS 

· +5 В формируется из напряжения 24 В постоянного тока, подключаемого к клеммам 1 (+24В) и 5 (0В) 

· Модуль имеет клеммы для разводки потенциала шин питания 
Технические характеристики: 

· Напряжение питания: 24 В (-25%. +20%) постоянного тока; 

· Максимальный ток нагрузки: 2 А; 

· Напряжение на шине разводки потенциала: 24 В (-25%. +30%) постоянного тока 

· Максимальный ток на шине разводки потенциала: 10 А 

· Ток потребления: не более 10 мА 

· Виброустойчивость: в соответствии с ГОСТ 28203-89(IEC 60068-2-6)  

· Устойчивость к ударам: в соответствии с ГОСТ 28213-89(IEC 60068-2-27) 
ГОСТ 28215-89(IEC 60068-2-29) 

· Устойчивость к радиопомехам: в соответствии с ГОСТ Р 51318.22-99 Класс А (CISPR 22-97) 

· Устойчивость к электромагнитному излучению: в соответствии с ГОСТ Р 50839-2000 (II группа) (BS EN 61000-6-2:2001) 

· Степень защиты: IP 20 

· Рабочий температурный диапазон: -40°С … +85°С 

· Температура хранения: -40°С … +85°С 

· Относительная влажность: до 80 % без конденсации влаги 

· Среднее время наработки на отказ: 4 200 000 ч 

· Установочные размеры (W х H х L): 12 х 64 х 100 мм 
· Масса: не более 0,06 кг.

Модуль размножения потенциала шины питания OM75801  -  14шт.

[image: image10.png]



Модуль OM75801 предназначен для размножения потенциала «0V» шины питания.  

Входное напряжение изолировано от системы (FBUS). 

Технические характеристики: 

· Максимальный суммарный ток через ножи шины питания: 10 А 

· Напряжение на ножах шины питания: ≤ 60 В постоянного тока 

· Напряжение изоляции: 500 В 

· Устойчивость к ударам: в соответствии с ГОСТ 28213-89(IEC 60068-2-27) 
ГОСТ 28215-89(IEC 60068-2-29) 

· Устойчивость к радиопомехам: в соответствии с ГОСТ Р 51318.22-99 Класс А

·  (CISPR 22-97) 

· Устойчивость к электромагнитному излучению: в соответствии с ГОСТ Р 50839-2000 (II группа) (BS EN 61000-6-2:2001) 

· Степень защиты: IP 20 

· Рабочий температурный диапазон: -40°С … +85°С 

· Температура хранения: -40°С … +85°С 

· Относительная влажность: до 80 % без конденсации влаги 

· Среднее время наработки на отказ: 13 000 000 ч 

· Установочные размеры (W х H х L): 12 х 64 х 100 мм 

Масса: не более 0,06 кг.

Источник питания AC/DC HWS100-5/HD  -  6шт.
	Выходная мощность (ном)
	100 Вт

	Выход
	5 В

	Напряжение 1 канала
	4...6 В

	Выходной ток 1 канала
	до 20 А

	Тип стабилизации
	напряжение

	Вход
	110/220В авто

	Конструктивное исполнение
	в кожухе

	Возможности
	ККМ

	Типы защиты
	КЗ, перегрузка, перенапряжение

	Количество выходов
	1

	Тип управления выходом
	потенциометр внутренний

	Исполнение
	20

	Входное напряжение AC
	85...265 В

	Входное напряжение DC
	120...330 В

	Коэффициент мощности
	0.95

	Напряжение изоляции вход-выход
	3 кВ

	Напряжение изоляции вход-земля
	2 кВ

	Напряжение изоляции выход-земля
	500 В

	Применение
	wide application

	КПД
	86 %

	Шум
	120 мВ

	Размер
	160 x 82 x 28 мм

	Рабочая температура
	-40...70 °C

	Температура хранения
	-40...85 °C


Источник питания HWS600-24/HD  -  10шт.
	Выходная мощность (ном)
	600 Вт

	Выход
	24 В

	Напряжение 1 канала
	19.2...28.8 В

	Выходной ток 1 канала
	до 27 А

	Тип стабилизации
	напряжение

	Вход
	110/220В авто

	Конструктивное исполнение
	в кожухе

	Возможности
	ККМ, дистанционное Вкл/Выкл, компенсация на проводах, параллельное включение, сигнал DC OK

	Типы защиты
	КЗ, перегрузка, перенапряжение

	Количество выходов
	1

	Тип управления выходом
	потенциометр внутренний

	Исполнение
	20

	Входное напряжение AC
	85...265 В

	Входное напряжение DC
	120...330 В

	Коэффициент мощности
	0.95

	Напряжение изоляции вход-выход
	3 кВ

	Напряжение изоляции вход-земля
	2 кВ

	Напряжение изоляции выход-земля
	500 В

	Применение
	wide application

	КПД
	85 %

	Шум
	150 мВ

	Размер
	165 x 100 x 82 мм

	Рабочая температура
	-40...70 °C

	Температура хранения
	-30...85 °C


Источник питания HWS30-24/HD  -  12шт.
	Выходная мощность (ном)
	30 Вт

	Выход
	24 В

	Напряжение 1 канала
	19.2...28.8 В

	Выходной ток 1 канала
	до 1.3 А

	Тип стабилизации
	напряжение

	Вход
	110/220В авто

	Конструктивное исполнение
	в кожухе

	Возможности
	базовая модель

	Типы защиты
	КЗ, перегрузка, перенапряжение

	Количество выходов
	1

	Тип управления выходом
	потенциометр внутренний

	Исполнение
	20

	Входное напряжение AC
	85...265 В

	Входное напряжение DC
	120...330 В

	Напряжение изоляции вход-выход
	3 кВ

	Напряжение изоляции вход-земля
	2 кВ

	Напряжение изоляции выход-земля
	500 В

	Применение
	wide application

	КПД
	84 %

	Шум
	150 мВ

	Размер
	95 x 82 x 26.5 мм

	Рабочая температура
	-40...70 °C

	Температура хранения
	-40...85 °C


Клеммная плата 20-контактная TIB96401  -  12шт.
[image: image11.emf]
Клеммная плата, 20 контактов. Плата используются для подключения сигналов исполнительных устройств к модулям УСО и контроллерам. Подключение к модулям осуществляется соединительными кабелями CMA-xx или FC-xx, а к исполнительным устройствам через двухъярусные клеммные колодки с пружинными зажимами. 

Технические характеристики: 

· Сечение проводов от 0,08 до 2,5 мм2.

· Зачистка проводов 5-8 мм

· Возможность крепления на DIN-рейку.

· Диапазон рабочих температур от –40 до +85°C.

· Относительная влажность воздуха от 5%  до 95% при 25°C.

· Габаритные размеры: 71,1 х 50,8 мм

Клеммная плата дискретного ввода, 24 канала, 30 кГц DIB91201 TBI-24/0С-1  -  14шт.
Плата гальванической развязки каналов дискретного ввода TBI-24/0C

Напряжение включения канала 3…52 В (поддиапазоны настраиваются путем замены наборов резисторов. См. описание модуля DI32)

Минимальный ток включения канала 4 мА

Задержка входных сигналов: 25 мкс 

В состав TBI-24/0C_2 входит встроенный источник питания «сухих» контактов. Выходное напряжение 9 В.

Напряжение питания: 5 В ±10% 

Потребляемый ток:

TBI-24/0C_1 . . . . . 250 мА
Клеммная плата дискретного вывода, 24 канала DIB91301 TBI-0/24С  -  12шт.
Плата гальванической развязки каналов дискретного вывода TBI-0/24C

Коммутируемое напряжение до 60 В постоянного тока

Максимальный ток нагрузки 800 мА

Параметры линий управления каналами: напряжение включения 3…9 В, ток 3…10 мА

Комбинированная плата дискретного ввода-вывода DIB91501 TBI-16/8  -  12шт.

Комбинированная плата дискретного ввода-вывода TBI-16/8

Содержит 16 входных каналов, аналогичных по параметрам каналам TB-24/0C и 8 выходных каналов, аналогичных по параметрам каналам TBI-0/24C

Клеммные платы гальванической развязки дискретных сигналов

· Диапазон рабочих температур: от –40 до +85°C.

· Относительная влажность воздуха: до 95% при 25°C без конденсации влаги.

· Габаритные размеры: 165 × 75 × 53 мм

[image: image12.png]naams D — Brewnuii aud xawGusuposans
4 pasessxu Kanaios amaanuseckoll pasu Kananos ‘naama ducxpemiozo aaoda-auaoda
Ouckpemiozo ewaoda TEI-0/24C TBI-16/8





	
	Наименование
	Кол-во, шт.
	Значение

	1
	SK Фильтрующий вентилятор 105м3 /ч, 204x204x114мм 3239100
	36
	Технические характеристики в соответствии с каталогом  «Rittal. Power and Vision» Каталог 33 

Издание 2012/2013

	2
	SK Фильтрующий вентилятор 20м3 /ч, 116,5x116,5x59мм 3237100
	4
	

	3
	SK Выходная фильтрующая решетка для SK 3237.1xx, 116,5x116,5x16мм, IP54 3237200
	4
	

	4
	HD Кабельный ввод m 12x1,5 5шт. 2410000
	4
	

	5
	HD Кабельный ввод m 16x1,5 5шт. 2410010
	4
	

	6
	HD Кабельный ввод m 20x1,5 5шт. 2410020
	4
	

	7
	HD Кабельный ввод m 25x1,5 5шт. 2410030
	4
	

	8
	TS Кабельный канал длина 2000 мм  8800750
	2
	

	9
	АЕ Шкаф RAL7035, МП,  600х800х250 1058500
	4
	

	10
	SZ Фланш-панель металл  2563100
	16
	

	11
	SZ Настенное крепление 10мм 2508010
	4
	

	12
	SZ Настенное крепление д/наруж.монтажа 2508100
	8
	

	13
	DIN-рейка 35x15 для ширины\ глуб.600мм  4934000
	8
	

	14
	SZ Фланш-панель пластик 2563010 5шт.
	2
	


2. Перечень материалов, передаваемых Заказчику:

· компьютер модульный МК307-02 с дополнительным оборудованием – 5шт.;

· технические описания;

· инструкции по эксплуатации;

· паспорт изделия;

· накладная и счет фактура.
Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).
2. Срок предоставления гарантии качества товара: 

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).
Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару: 
- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным. Не допускается поставка оборудования восстановленного в результате ремонта или уже эксплуатировавшегося в составе другого оборудования.

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: ___
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
