Том 2
VI. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
	УТВЕРЖДАЮ
Директор
Проектно-конструкторского филиала

ОАО «Концерн Росэнергоатом»
_________________С.В. Егоров

«_____»_______________2012г.
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работы

1. Наименование работы

«Разработка обоснования изменения предела отклонения оси ячейки графитовой кладки РУ ЭГП-6 с 25 мм до 33 мм». 
2. Основание для заключения договора:
2.1 План мероприятий ПМ 71/12 «Разработка обоснования изменения предела отклонения оси ячейки графитовой кладки РУ ЭГП-6 с 25 мм до 33 мм». 

2.2 Программа работ по устранению замечаний и учету рекомендаций, изложенных в «Экспертном заключении о безопасности эксплуатации энергоблока №3 Билибинской АЭС  с учетом дополнительного обоснования безопасности эксплуатации графитовой кладки реактора ЭГП-6 энергоблока №3» ДНП-5-2029-2011. 

3. Срок выполнения работы по договору
Окончание: апрель 2013 год (не позднее 10 числа месяца).
4.   Исполнитель – выбирается на конкурсной основе в соответствии с ЕОСЗ.
5. Цель и исходные данные для  проведения работ
5.1 Целью настоящей работы является обоснование сохранения в допустимых пределах прочностных свойств и других эксплуатационных характеристик ТВС реакторов ЭГП-6 БиАЭС при увеличении допустимой кривизны ячеек графитовой кладки.  
Анализ температурного режима графитовой кладки РУ ЭГП-6 с использованием уточненных данных по энерговыделениям в графите кладки и учетом наличия трещин в  графитовых блоках, эксцентриситета положения ТВС и неравномерности энерговыделений.

6. Исходные данные для выполнения работ:

- Обследование графитовых кладок реакторов ЭГП-6 в дополнительный срок эксплуатации Билибинской АЭС, отчет ГНЦ РФ-ФЭИ, инв. № 12624, 2011.- Методика оценки ресурса графитовой кладки реакторов ЭГП-6 Билибинской АЭС, РД ЭО 0277-2006, с изменениями 1,2. Концерн «Росэнергоатом».  2006 г. 

- Методика оценки остаточного ресурса графитовой кладки реактора РБМК-1000, РД ЭО 362-05. Концерн «Росэнергоатом», 2005 г.

- «Методика оценки  кривизны графитовых колонн в реакторах ЭГП-6 Билибинской АЭС», ГНЦ РФ-ФЭИ, инв. № 224/29-46/421 от 19.12.2011

 - «Экспертное заключение о безопасности эксплуатации энергоблока №3 Билибинской АЭС с учетом дополнительного обоснования безопасности эксплуатации графитовой кладки реактора ЭГП-6  энергоблока №3» ДНП 5-2029-20112.

- проектная и конструкторская документация по энергоблокам Билибинской АЭС. 

- Отчеты Главного конструктора ОАО «Ижорские заводы».
- ОУОБ энергоблоков №1-4 БиАЭС.

7. Основные требования и нормы, определяющие характеристики работы и ее результаты.
Все работы выполняются в соответствии с правилами и нормами, действующими в атомной энергетике РФ.

Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, надежности оказания услуг, устанавливаются в соответствии с действующим законодательством РФ, а также, в том числе и оформление документации, обеспечивается принятой в ОАО «Концерн Росэнергоатом» системой менеджмента качества.

В результате работы Исполнителем должны быть выполнены следующие работы:

- Обоснование необходимости увеличения допустимой величины кривизны ячеек графитовой кладки реакторов ЭГП-6 на основе анализа всех имеющихся результатов эксплуатационных измерений. 

- Определение необходимого и достаточного значения допустимой величины кривизны ячеек графитовой кладки с учетом эксплуатации энергоблоков в дополнительный период.

- Подготовка исходные данные по теплотехническим и нейтронно-физическим характеристикам ТВС для прочностных расчетов при установленном предельном значении кривизны ячеек. 

- Проведение прочностных расчетов ТВС при установленном предельном значении кривизны ячеек с использованием аттестованных программ.

- Выполнение расчета температурного состояния графитовой кладки реактора ЭГП-6 с учетом эксцентриситета отверстий 
в графитовых блоках, неравномерного энерговыделения ТВС и наличия продольных трещин в графитовых блоках.
- Подготовка отчета, обосновывающего возможность увеличения допустимой кривизны ячеек графитовой кладки реакторов ЭГП-6. 
8. Место внедрения и способ применения выполненных работ
Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Билибинская атомная станция».
Результаты расчетов будут учтены при пересмотре «Методики оценки ресурса графитовой кладки реактора ЭГП-6 Билибинской АЭС», РД-ЭО 0277-2006.
9. Отчетные материалы

В результате работы Заказчику передаются
- техническая справка по анализу данных по искривлению графитовых колон и прогнозная оценка изменения кривизны до конца дополнительного периода эксплуатации блоков.
- прочностной расчет ТВС при установленном предельном значении кривизны ячеек с использованием аттестованных программ.

- расчет температурного состояния графитовой кладки реактора ЭГП-6 с учетом эксцентриситета отверстий 
в графитовых блоках, неравномерного энерговыделения ТВС и наличия продольных трещин в графитовых блоках.

10. Порядок приема и передачи работ 
10.1 Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием и календарным планом и СТО СМК-ПКФ-014.1-12.

10.2 Материалы передаются в 2-х экземплярах на бумажном носителе (один экземпляр в сброшюрованном виде и один в несброшюрованном виде) и в электронном виде (в формате word и отсканированные документы в формате pdf).
Куратор темы

	Главный инженер проекта
	Е.А.Васильева

	Директор по планированию и проектам
	В.М. Мешков


