ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГРИНАТОМ»

УВЕРЖДАЮ: Генеральный директор _______________ М.Ю. Ермолаев «____»________________ 2011 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА на выполнение работ по проектированию, созданию и внедрению системного инженерного обеспечения

в здании офиса ЗАО «Гринатом» по адресу:

г. Москва, Павелецкая набережная, д. 8, стр. 1

Извещение  размещено на официальном сайте http://zakupki.rosatom.ru

от «___» ___________ 2011 года № ______________________________

Заказчик: Закрытое акционерное общество «ГРИНАТОМ»

Москва, 2011

СОДЕРЖАНИЕ:

I.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

1.1 Общие сведения о процедуре открытого запроса предложений	3

1.2  Правовой статус процедур и документов	3

1.3. Прочие положения	3

II.	ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ	5

2.1	Требования к Участникам:	5

III.	ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ	6

3.2. Предоставление Документации Участникам	7

3.2.1. Документация о проведении открытого запроса предложений так же размещается на сайтах:	7

3.3. Общие требования к Предложению	7

3.4. Требования к сроку действия Предложения	8

3.5. Требования к языку Предложения	8

3.6. Требования к валюте Предложения	8

3.7. Разъяснение Документации	8

3.8. Продление срока окончания приема Предложений	8

3.9. Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника требованиям Документации	8

3.10. Рассмотрение и оценка Предложений и выбор Победителя	10

3.11. Подписание Договора	11

3.12. Уведомление Участников о результатах открытого запроса предложений	12

IV.	ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ	13

V.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ	15

VI.	ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ	36

6.1 Письмо о подаче Предложения	36

6.2 Анкета Участника	37

6.3 Пояснительная записка	37

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Общие сведения о процедуре открытого запроса предложений

1.1.1 Закрытое акционерное общество «ГРИНАТОМ» (далее - Организатор размещения заказа) проводит открытый запрос предложений, предмет и условия которого указаны в настоящей документации, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации по проведению открытого запроса предложений.

1.1.2 Организатор размещения заказа вправе отменить или приостановить открытый запрос предложений на любом этапе его проведения.

1.2  Правовой статус процедур и документов

  - Процедура открытого запроса предложений не является конкурсом, либо аукционом и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура открытого запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура не накладывает на Организатора  размещения заказа соответствующего объема гражданско-правовых обязательств.

  - Опубликованное или размещенное в сети Интернет извещение о проведении открытого запроса предложений (далее – Извещение) является приглашением Участникам делать Предложения.

  - Победителем открытого запроса предложений признается Участник, предложивший лучшие условия исполнения Договора, и выбранный решением комиссии, сформированной Организатором размещения заказа (далее – Победитель). По результатам открытого запроса предложений Организатор размещения заказа вправе заключить с Победителем Договор на условиях, содержащихся в Предложении Победителя и соответствующих требованиям Документации.

1.3. Прочие положения

1.3.1 Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, Организатор размещения заказа не отвечает по этим расходам и не имеет обязательств перед Участниками, независимо от хода и результатов открытого запроса предложений.

1.3.2 Организатор размещения заказа обеспечивает конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Участник открытого запроса предложений  не должен разглашать никакую информацию, связанную, полученную или обнаруженную в рамках данного открытого запроса предложений третьим лицам или использовать данную информацию для целей иных, чем подготовка предложения. В случае если, для подготовки предложения участнику необходимо привлечение соисполнителей, то участник обязан предварительно получить письменное одобрение Заказчика на передачу информации и потребовать от соисполнителя соблюдения условий конфиденциальности.

1.3.3 В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником, установления факта проведения ликвидации или проведения процедуры банкротства Участника, либо факта наложения ареста на имущество Участника, либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Конкурсная  комиссия вправе отстранить такого Участника от участия в открытом запросе предложений на любом этапе проведения открытого запроса предложений.

1.3.4 Организатор размещения заказа имеет право отказаться от проведения открытого запроса предложений в любое время, при этом Организатор размещения заказа не несет ответственности перед Участниками или третьими лицами за убытки, которые могут возникнуть в результате отказа от проведения открытого запроса предложений. Извещение об отказе от проведения открытого запроса предложений размещается Организатором размещения заказа  в сети Интернет в течение 2-х дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого запроса предложений на сайте Организатора размещения заказа и в том средстве (-ах) массовой информации, в котором (-ых) Организатором размещения заказа было размещено извещение о проведении открытого запроса предложений. В течение пяти дней со дня принятия указанного решения Организатором  размещения заказа направляются соответствующие уведомления всем Участникам, подавшим Предложения на участие в открытом запросе предложений.

1.3.5 Открытый запрос предложений признаётся несостоявшимися, если:

- не подано ни одного Предложения на участие в открытом запросе предложений;

- если на основании результатов рассмотрения Конкурсной комиссией Предложений принято решение об отклонении всех Предложений на участие в открытом запросе предложений;

- если подано только одно Предложение на участие в открытом запросе предложений или на основании результатов рассмотрения Конкурсной  комиссией Предложений Участников принято решение о допуске к участию в открытом запросе предложений единственного Участника, из всех подавших Предложения.

В таком случае Заказчик вправе заключить договор с единственным Участником открытого запроса предложений.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

  - Требования к Участникам:

1. Участник процедуры закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:

1) быть правомочным заключать договор;

2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;

3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;

4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

2. Участник процедур закупки должен обладать финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора на поставку продукции, на выполнение работ, оказание услуг, если указанные требования содержатся в Документации процедуры закупки.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

- 3.1. Размещение извещения, сроки проведения открытого запроса и подача предложений, для проведении открытого запроса предложений.

3.1.1. Извещение о проведении открытого запроса предложений размещено в сети Интернет на официальном сайте Госкорпорации Росатом» www.zakupki.rosatom.ru не менее чем за 10 календарных дней до даты окончания приема предложений.

3.1.2 Сайт в сети «Интернет», на котором будет проводиться открытый запрос предложений:

http://www.a-k-d.ru

3.1.3  Дата и время начала регистрации на сайте участников открытого запроса предложений:

«25» марта 2011 года в 14:00

3.1.4  Дата и время окончания регистрации на сайте участников открытого запроса предложений:

«04» апреля 2011 года в 11:00

3.1.5 Дата и время окончания рассмотрения предложений:

«04» апреля 2011 года в 18:00 (время московское).

3.1.6 Порядок регистрации участников размещения заказа на сайте: Анкета участника заполняется непосредственно на сайте http://www.a-k-d.ru в разделе «Регистрация».

Любой участник размещения заказа вправе зарегистрироваться для участия в  открытом запросе предложений в любое время с начала регистрации, указанного в извещении о проведении открытого запроса предложений, до окончания его проведения. Регистрация участников размещения заказа происходит в порядке, установленном Регламентом проведения открытого запроса предложений на электронной торговой площадке http://www.a-k-d.ru, размещенном на указанном сайте.

3.1.7 Общие положения о порядке регистрации участников размещения заказа:

Данные об организации (физическом лице), указанные в Анкете при регистрации на сайте http://www.a-k-d.ru, должны быть достоверны. Повторная регистрация на сайте юридического (физического) лица не допускается. В случае обнаружения повторной регистрации участника размещения заказа на сайте, по согласованию с таким участником удаляются все дополнительные регистрации, за исключением одной. В этом случае, после предварительного согласования в адрес участника высылаются текущий Логин и Пароль для участия в открытом запросе предложений. Все пункты в Анкете должны быть заполнены.

Для регистрации на сайте участником размещения заказа должны быть представлены следующие документы: выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса предложений.

3.2. Предоставление Документации Участникам

3.2.1. Документация о проведении открытого запроса предложений так же размещается на сайтах:

http://zakupki.rosatom.ru

http://www.a-k-d.ru

3.3. Общие требования к Предложению

3.3.1 Участник должен подготовить Предложение, включающее:

- а) письмо о подаче Предложения по форме и в соответствии с требованиями Документации (подраздел 6.1 Документации);

- б) пояснительную записку, содержащую информацию, предусмотренную п.п. 12 и 13 Информационной карты настоящей Документации, а также  содержащую сведения о функциональных, качественных и количественных характеристиках товаров, объеме и характеристиках работ, услуг, сроках исполнения договора, сроках гарантии, стоимости и прочих существенных условиях договора предусмотренных в Документации;

- в) проект Договора, заполненного в соответствии с требованиями и условиями установленными Документацией;

- г) документы, подтверждающие соответствие Участников требованиям Документации, предусмотренных подразделом 3.9 Документации.

3.3.2 Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом, уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем случае оригинал или нотариально заверенная копия доверенности прикладывается к Предложению.

3.3.3 Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть скреплен печатью и / или подписью (для физических лиц) Участника. Требования настоящего пункта не распространяются на нотариально заверенные копии документов или документы, переплетенные типографским способом.

3.3.4 Все листы тома Предложения, должны быть прошиты и пронумерованы. Предложение и том Предложения должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью Участника и подписаны Участником или лицом, уполномоченным таким Участником, на прошивке.

3.3.5 Участник подает Предложения с обязательным заполнением всех форм документов, установленных настоящей Документации.

3.3.6 Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, кроме тех которые заверены лицом подписавшим Предложение.

3.4. Требования к сроку действия Предложения

3.4.1 Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в Предложении. В любом случае этот срок не должен быть менее чем 90 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений.

3.5. Требования к языку Предложения

3.5.1. Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке, за исключением тех документов, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке. В этом случае указанные документы могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен заверенный нотариально перевод этих документов на русском языке.

3.6. Требования к валюте Предложения

3.6.1. Все суммы денежных средств в документах, входящих в Предложение, должны быть выражены в российских рублях, если в Документации не установлено иное требование к виду валюты Договора.

3.7. Разъяснение Документации

3.7.1 Участники вправе обратиться к Организатору  размещения заказа с запросом о разъяснении Документации.

3.7.2 Организатор размещения заказа в двухдневный срок ответит на любой запрос, касающийся положений настоящей Документации. Организатор размещения заказа размещает разъяснения положений настоящей Документации на сайте Госкорпорации «Росатом» (без указания источника запроса).

3.8. Продление срока окончания приема Предложений

3.8.1 При необходимости Организатор размещения заказа имеет право продлевать срок окончания приема Предложений, установленный в Информационной карте с обязательным уведомлением всех Участников подавших Предложения. Уведомление о продлении срока окончания приема Предложений размещается на сайте Госкорпорации «Росатом» в сети Интернет и публикуется в том (тех) же печатном (-ых) средстве (-ах) массовой информации, в котором (-ых) Организатором  размещения заказа было опубликовано или размещено извещение о проведении открытого запроса предложений.

3.9. Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника требованиям Документации

- 3.9.1 Перечень документов:

а) Анкета включающая: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), ИНН, номер контактного телефона и другие сведения, указанные в форме Анкеты (Раздел VI настоящей Документации);

б) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника;

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени Участника без доверенности.

В случае если от имени Участника действует иное лицо, также предоставляется доверенность на осуществление действий участника размещения заказа, заверенная печатью Участника и подписанную руководителем Участника или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника, Предложение должно содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

в) копии учредительных документов Участника, заверенные нотариально или заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника (для юридических лиц), нотариально заверенная копия паспорта гражданина Российской Федерации (для физических лиц);

г) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого запроса предложений оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей);

д) иностранные участники размещения заказа предоставляют надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого запроса предложений;

е) копии документов, подтверждающих соответствие участников требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого запроса предложений, в случае если в соответствии с законодательством установлены такие требования (копии лицензий и иных разрешительных документов);

- ж) копии бухгалтерского баланса вместе с отчетом о прибылях и убытках за последний завершенный финансовый год и последний отчетный период, предшествующий подаче Предложения, или копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с отметкой налогового органа о приеме, за аналогичный период, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Участника, в случае, если участник применяет упрощенную систему налогообложения;

- з) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица.

- и) справку в свободной форме о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему  работ, оказания услуг, поставки товаров с приложением документов, подтверждающих наличие опыта в данной области, указанных в п.12 Информационной карты настоящей Документации;

- к) иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

- 3.9.2 Все указанные документы прилагаются Участником к Предложению.

- 3.9.3 В Предложении должно быть указано контактное лицо Участника, ответственное за взаимодействие с Организатором  размещения заказа  по предоставлению и получению документов.

3.10. Рассмотрение и оценка Предложений и выбор Победителя

- 3.10.1 Рассмотрение и оценка Предложений осуществляется Конкурсной комиссией, формируемой Организатором  размещения заказа в соответствии с решением руководителя Организатора  размещения заказа.

- 3.10.2  Рассмотрение и оценка Предложений включает: стадию рассмотрения Предложений (пункт 3.10.3), стадии оценки и сопоставления Предложений (пункт 3.10.4), стадии принятия решения о выборе Победителя открытого запроса предложений (пункт 3.10.5) .

- 3.10.3 Стадия рассмотрения Предложений

- а. В рамках стадии рассмотрения Предложений Участников Конкурсная  комиссия проверяет:

  - правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям Документации;

  - соответствие Участников требованиям Документации.

- б. По результатам проведения рассмотрения Предложений Конкурсная  комиссия имеет право отклонить Предложения, которые:

  - не отвечают требованиям к оформлению Предложения;

  - не соответствует требованиям настоящей Документации;

  - содержат предложения по существу не отвечающие коммерческим или договорным требованиям настоящей Документации;

  - подавшие их участники не соответствуют требованиям Документации.

- 3.10.4  Стадия оценки и сопоставления Предложений

- В рамках оценки и сопоставления Предложений Конкурсная  комиссия оценивает и сопоставляет Предложения (которые не отклонены на стадии рассмотрения) и проводит их ранжирование по степени предпочтительности, учитывая следующие критерии:

  - выполнение условий технического задания по предмету открытого запроса предложений;

  - опыт и квалификация Участника;

  - объем, стоимость, сроки исполнения Договора;

  - соответствие дополнительным критериям, установленным  Организатором  размещения заказа.

- 3.10.5 Стадии принятия решения о выборе Победителя открытого запроса предложений:

- а) После завершения процедуры рассмотрений Предложений участников открытого запроса предложений Организатор размещения заказа может либо выбрать Победителя сразу, либо вносит изменения в Документацию. При этом Организатор размещения заказа уведомляет всех Участников о внесении изменений в Документацию и сроке предоставления нового Предложения. При повторном предоставлении Предложения, в случае внесения Организатором  размещения заказа изменений в Документацию не требуется повторно предоставлять документы, указанные в пункте 3.9.1.

- б) по результатам оценки и сопоставления поступивших новых Предложений Комиссия принимает решение о выборе Победителя.

3.10.6 Решение Конкурсной комиссии об оценке и сопоставлении Предложений Участников открытого запроса предложений оформляется протоколом об оценке и сопоставлении Предложений Участников открытого запроса предложений, в котором приводятся:

а)	сведения об Участниках, Предложения которых были рассмотрены;

б)	перечень Предложений Участников, в приеме которых Организатором  размещения заказа было отказано;

в)	перечень отозванных Предложений Участников;

г)	наименования Участников, Предложения которых были отклонены  Конкурсной комиссией, с указанием оснований для отклонения;

д) сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления Предложений;

е) сведения о порядке оценки и сопоставления Предложений Участников;

ж) сведения о решении Конкурсной комиссии о присвоении Предложениям Участников значений по каждому из предусмотренных критериев оценки Предложений, сведения о принятом на основании результатов оценки и сопоставления Предложений Участников запроса предложений решении о присвоении Предложениям порядковых номеров;

з) наименование (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для физических лиц) и почтовый адрес Участника Запроса предложений, который был признан Победителем, а также Участника, Предложению которого было присвоено второе место.

3.10.7. Протокол об оценке и сопоставлении Предложений Участников открытого запроса предложений составляется в двух экземплярах, подписывается членами Комиссии и утверждается Заказчиком не позднее следующего дня со дня подписания указанного протокола.

3.10.8. Протокол об оценке и сопоставлении Предложений размещается организатором размещения заказа на официальном  сайте о размещении заказа в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

3.11. Подписание Договора

3.11.1 Договор между Заказчиком и Победителем подписывается в течение 10 дней после принятия решения о выборе Победителя и утверждения протокола об оценке и сопоставлению Предложений Участников открытого запроса предложений Заказчиком.

3.11.2 Условия Договора определяются в соответствии с требованиями Организатора  размещения заказа, указанными в Документации, и сведениями, содержащимися в Предложении Участника открытого запроса предложений.

3.11.3 Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения Договора, не возмещая Участнику понесенные им расходы в связи с участием в процедуре открытого запроса предложений.

3.12. Уведомление Участников о результатах открытого запроса предложений

3.13.1 Организатор размещения заказа после подписания Договора публикует извещение о результатах открытого запроса предложений на сайте Организатора  размещения заказа, в котором указывает:

- наименование и адрес Победителя, подписавшего Договор;

- краткое изложение предмета Договора.

- 3.12.2 В случае отказа Заказчика от заключения договора с Победителем открытого запроса предложений и Участником, занявшим второе место, Организатор размещения заказа публикует извещение о признании открытого запроса предложений несостоявшимся на официальном сайте Госкорпорации «Росатом».

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Название пункта | Текст пояснений |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование и адрес Заказчика/Организатора размещения заказа, адрес официального сайта контактная информация | Закрытое акционерное общество «Гринатом» Адрес: 115114 г. Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 9. Официальный сайт, на котором размещена документация о проведении открытого запроса предложений: http://zakupki.rosatom.ru Контактное лицо: Думнов Алексей Геннадьевич Тел.: +7 (499) 949-49-19 доб. 3856 Адрес электронной почты: AGDumnov@Greenatom.ru |  |
| 2. | Вид торгов | Открытый запрос предложений |  |
| 3. | Предмет открытого запроса предложений (краткая характеристика, количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг) | Заключение договора на выполнение работ по проектированию, созданию и внедрению системы инженерного обеспечения в здании офиса ЗАО «Гринатом» по адресу: г. Москва, Павелецкая набережная, д.8, стр. 1. |  |
| 4. | Место и срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Место и срок выполнения работ в соответствии с разделом V «Техническое задание». |  |
| 5. | Начальная (максимальная) цена, включая НДС | 40 000 000 рублей 00 копеек. |  |
| 6. | Источник финансирования заказа | Собственные средства ЗАО «Гринатом» |  |
| 7. | Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ/услуг | Порядок оплаты определяется сторонами на этапе подписания договора. |  |
| 8. | Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) | В цену должны быть включены все расходы, связанные с поставкой материалов и оборудования, выполнением работ и оказанием услуг. |  |
| 9. | Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками | Российский рубль. |  |
| 10. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации | Не используется. |  |
| 11. | Обязательные требования к Участникам запроса предложений, установленные Заказчиком | Участники размещения заказа должны соответствовать требованиям, предусмотренным в п. 2.1 настоящей документации, а также: ­ наличие лицензии на деятельность по разработке и (или) производству средств защиты конфиденциальной информации, выданной ФСТЭК России; ­ наличие лицензии на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации, выданной ФСТЭК России; ­ наличие лицензии на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выданной ФСБ России; ­ наличие свидетельства СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; ­ наличие опыта работы в данной области проектирования, создания и внедрения корпоративных сетей передачи данных на крупных предприятиях холдингового типа в 2008-2010 годах. - ­ Привлечение субподрядчиков осуществляется только по согласованию с Заказчиком. |  |
| 12. | Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям, установленным Заказчиком | 1. Копию действующей лицензии на осуществление деятельности по технической защите конфиденциальной информации, выданной ФСТЭК России. 2. Копию свидетельства СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 3. Документы, подтверждающие наличие опыта работы в данной области создания и внедрения корпоративных сетей передачи данных: - перечень клиентов, для которых оказывались аналогичные услуги в 2009-2011 годах. 4. Для подтверждения необходимой и достаточной компетенции просим Вас предоставить: - общую численность сотрудников Вашей компании; - количество сертифицированных специалистов в штате Вашей компании, с указанием имеющихся сертификатов; - копии авторизационных писем вендоров, подтверждающих наличие партнерских статусов. 5. При привлечении субподрядчика Исполнитель обязан предоставить Заказчику следующую информацию: - Наименование компании субподрядчика; - Перечень и стоимость работ, выполняемых субподрядчиком. |  |
| 13. | Требования, установленные заказчиком, к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работ, услуг | Приводятся в разделе V «Техническое задание» настоящей Документации. |  |
| 14. | Требования к документам и сведениям о характеристиках товаров, работ, услуг, подлежащим предоставлению в составе Предложения | Приводятся в разделе V «Техническое задание» настоящей Документации. |  |
| 15. | Количество копий Предложений | К каждому Предложению, включая все документы, входящие в заявку, должна быть, приложена копия. При этом оригинальный экземпляр Предложения должен быть четко помечен: «Оригинал». Копия, включая все входящие в нее документы, должна быть четко обозначена как «Копия». Обязательно наличие копии представляемых материалов на CD диске |  |
| 16. | Порядок и место подачи Предложений на участие в открытом запросе предложений | Предложение на участие в открытом запросе предложений подаются на Сайт в сети «Интернет»: http://www.a-k-d.ru |  |
| 17. | Срок и время подачи Предложений | Начало: с 25 марта 2011 г. в 14:00. Окончание: 04 апреля 2011 г. до 11:00. Период приема заявок: с 09:00 до 18:00 по рабочим дням. |  |
| 18. | Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений Дата окончания рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений | Начало рассмотрения: 04 апреля 2011 г. в 11:00 (время московское) по адресу: г. Москва, Дербеневская набережная, дом 7, строение 9. Окончание рассмотрения: 04 апреля 2011 г. в 18:00. |  |
| 19. | Критерии оценки и сопоставления Предложений | Наименование критерия | Значимость |
|  |  | Цена договора | 60 |
|  |  | Оценка качества проработки проектирования | 15 |
|  |  | Опыт и квалификация участника | 15 |
|  |  | Срок выполнения работ/оказания услуг | 10 |
|  |  | Общее количество | 100 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Целью проекта является разработка проектной документации, создание и внедрение структурированной кабельной сети и сети распределения электропитания рабочих мест, инженерных обеспечивающих систем этажных кроссовых помещений и центра обработки данных (далее – система инженерного обеспечения – СИО) ЗАО «Гринатом» в административно-офисном здании по адресу: г. Москва, Павелецкая наб., д.8 стр.1 (далее - Объект).

СИО должна являться базовой коммуникационной и обеспечивающей инженерно-технической инфраструктурой, лежащей в основе функционирования систем информационного взаимодействия между всеми подразделениями и сотрудниками ЗАО «Гринатом», расположенных на площадке Объекта.

СИО разрабатывается для достижения следующих целей и задач:

- создание единого сетевого и информационного пространства ЗАО «Гринатом»;

- создание отказоустойчивой обеспечивающей инженерно-технической среды, позволяющей достичь заданного уровня доступности информационных сервисов и служб;

- минимизация и оптимизация затрат при развитии и модернизации СИО;

- обеспечение расширяемости и технологического резерва, необходимого при внедрении новых информационных технологий и передачи различных информационных потоков с требуемыми параметрами надежности и качества;

- сокращение затрат и издержек за счет стандартизации технических решений, применяемых в СИО;

- мониторинг доступности и критичных параметров функционирования СИО, автоматизированное централизованное управление СИО, оперативное выявление, локализация и устранение сбойных и аварийных ситуаций в работе СИО;

- формирование отчетов о параметрах функционирования СИО.

Победителем конкурса должны быть выполнены следующие работы:

- проведение проектного обследования Объекта для размещения необходимого технологического инженерного оборудования и прокладки кабельных линий;

- разработка и согласование с собственником здания и Заказчиком Технического задания (общего и при необходимости частных) и проектной документации на создание СИО;

- разработка рабочей документации на СИО по ГОСТ Р 21.1101 -2008;

- поставка оборудования и материалов, необходимых в рамках реализации работ по настоящему проекту;

- учесть возможность использования имеющегося у заказчика оборудования:

  - дизель-генераторная установка FG Wilson P200H (1 шт.);

  - источник бесперебойного питания APC SUVTF40KB4H (1 шт.);

  - сплит система Mitsubishi Electric PKH-2GKLH в комплекте с наружным блоком PUH-2VKA2 (2 шт.);

- монтажные и пусконаладочные работы, проведение испытаний и ввод в эксплуатацию СИО;

- внедрение средств мониторинга и управления СИО.

Результаты работы должны содержать:

- согласованные с собственником здания и утвержденные Заказчиком Техническое задание (общее и при необходимости частные) и проектная документация на создание СИО;

- разработанная рабочая документация по ГОСТ Р 21.1101-2008 на СИО и ее подсистемы;

- смонтированная и введенная в постоянную эксплуатацию СИО, прошедшая необходимый комплекс предварительных и приемочных испытаний и опытную эксплуатацию;

- развёрнутые средства мониторинга и управления СИО.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА

Объектом проектирования и обустройства является административно-офисное здание, расположенное по адресу: г. Москва, Павелецкая наб., д. 8, стр. 1.

Этажность и секционность Объекта:

- секция A – 8 надземных этажей + 1 подвальный этаж;

- секция Б – 6 надземных этажей + 1 подвальный этаж.

На площадях Объекта предполагается разместить 1800 рабочих мест, в том числе 200 рабочих мест, которыми планируется оборудовать помещения общего пользования (переговорные комнаты, конференц-залы и т.п.).

На первом этаже секции Б планируется разместить ЦОД (помещение №117) и ИБП (либо помещение №114, либо помещение №117). Точное место размещения определяется на этаже проектирования.

Этажные кроссовые помещения планируется разместить в выделенных для телекоммуникационного оборудования и слаботочных систем помещениях, расположенных на 1-6 этажах секции Б, помещения №№113, 217, 317, 417, 520, 617. Предполагается, что каждое из кроссовых помещений будет обслуживать соответствующий этаж Секции А и Б.

- ТРЕБОВАНИЯ К СИО

  - Требования к назначению СИО

СИО предназначена для:

- обеспечения рабочих мест сотрудников ЗАО «Гринатом» типовым составом электросетевых подключений, обеспечивающих возможность подключения оборудования рабочего места пользователя (персональный компьютер, телефонный аппарат, офисное сетевое оборудование) к выделенной сети электроснабжения и локальной вычислительной сети организации;

- централизованного размещения создаваемых информационных систем и сервисов в центре обработки данных (далее – ЦОД) ЗАО «Гринатом»;

- обеспечения требуемых технических и климатических условий для ИТ-оборудования, размещенного в кроссовых помещениях и ЦОД;

- централизованного оказания услуг по обслуживанию, обеспечению безопасности и оперативного управления информационными системами и сервисами структурных подразделений ЗАО «Гринатом», расположенных на площадке Объекта;

- централизованного сбора и представления информации от средств мониторинга и управления СИО.

  - Требования к структуре и функционированию СИО

    - Состав оборудуемых технологических площадок

Технологическая площадка ЦОД должна обеспечивать:

- физическую безопасность оборудования и информации;

- обеспечение масштабируемости аппаратной части ЦОД;

- проведение работ по техническому обслуживанию СИО при условии постоянного функционирования основного оборудования ЦОД;

- обеспечение требований и норм по созданию климатических условий для работы оборудования, размещенного в ЦОД;

- разделение зон ответственности персонала в зависимости от исполняемых функциональных обязанностей путем разграничения доступа к различному оборудованию помещения технологической площадки ЦОД (на уровне доступа в шкаф);

- обеспечение стандартизации решения, для возможности его использования при создании резервного ЦОД.

Технологическая площадка ЦОД должна обеспечивать размещение серверных шкафов. Общая потребляемая мощность серверного оборудования - 50 кВА.

Исполнитель выполняет работы по строительству фальш-пола на площадке ЦОД (требования определяются на этапе проектирования).

Технологическая площадка кроссовых помещений должна обеспечивать:

- физическую безопасность оборудования и информации;

- проведение работ по техническому обслуживанию СИО при условии постоянного функционирования основного оборудования;

- выполнение требований и норм по созданию климатических условий для работы оборудования, размещенного в кроссовых помещениях;

- разграничение доступа персонала к оборудованию в кроссовых помещениях в зависимости от исполняемых функциональных обязанностей;

- обеспечение стандартизации решения для упрощения операций и минимизации вероятности ошибок со стороны персонала при обслуживании систем.

Потребляемая мощность активного оборудования не превосходит 6кВА/помещение, занимаемое активным сетевым оборудованием место в стойке не более 15U. Количество кроссовых помещений на этаже - 1.

    - Перечень подсистем, их назначение и основные характеристики

СИО должна состоять из следующих инфраструктурных подсистем:

- структурированная кабельная сеть (СКС) здания предназначена для организации унифицированной среды для передачи данных, голоса, видео и другой информации; предполагаемое количество портов СКС – 3600 (2хRJ45 категории не ниже 5e на 1 рабочее место);

- система электропитания рабочих мест предназначена для организации электроснабжения потребителей на рабочих местах; каждое рабочее место должно быть оборудовано 3 электрическими розетками с защитным контактом (2 розетки выделенного электропитания компьютерной нагрузки и 1 розетка бытового электропитания); разделение сетей электропитания компьютерной нагрузки и бытового электропитания производится на групповых распределительных щитах общего электропитания путем подключения к соответствующим различным группам защитных автоматических выключателей; электропитание компьютерной нагрузки ответственных рабочих мест производится от щитов системы бесперебойного электропитания;

- система бесперебойного электроснабжения (СБЭ) предназначена для электропитания ИТ-нагрузки кроссовых помещений (6 кВА на этаж, оборудованный кроссовым помещением) и ЦОД (50 кВА), оборудования систем обеспечения противопожарной и физической защиты ЦОД, а также оборудования ответственных рабочих мест из расчета 500р/м х 0,4кВА = 200кВА; СБЭ должна обеспечивать автономное питание нагрузки в период времени (10 минут), достаточный для запуска системы аварийного электропитания и выхода ее на рабочую мощность;

- система гарантированного электроснабжения (СГЭ), включая подсистему аварийного электропитания на основе дизель-генераторной установки (ДГУ), предназначена для аварийного электроснабжения потребителей, подключенных к СБЭ, а также систем кондиционирования воздуха кроссовых помещений, помещений ИБП и ЦОД в период частичного или полного отключения внешних питающих вводов здания; запас топлива ДГУ должен быть рассчитан на непрерывную работу в течение 8 часов при расчетной нагрузке;

- система распределения и канализации электроэнергии (СРЭ) предназначена для подвода электропитания к серверным и телекоммуникационным шкафам в ЦОД и кроссовых помещениях, оборудованию рабочих мест; электропитание каждого серверного и телекоммуникационного шкафа должно осуществляться от щита бесперебойного электропитания по двум однофазным силовым линиям, каждая из которых защищена отдельным автоматическим выключателем; электропитание рабочих мест должно осуществляться от групповых щитов электропитания, расположенных в соответствующих офисных помещениях; для электропитания ответственных рабочих мест соответствующий групповой щит запитывается от секции бесперебойного питания в этажном распределительном щите или от выделенного этажного щита бесперебойного электропитания;

- система кондиционирования (СК) предназначена для отвода теплопритоков из кроссовых помещений, помещений ИБП и ЦОД; проектируемая система кондиционирования воздуха должна быть выполнена с применением оборудования ведущих производителей промышленных и полупромышленных серий для кроссовых и вспомогательных помещений, а также с применением прецизионного оборудования для ЦОД, иметь схему резервирования основных агрегатов: N+1 резервный

- система автоматического газового пожаротушения ЦОД (САГПТ) предназначена для объемного тушения возгораний в защищаемых помещениях; в качестве огнетушащих составов необходимо использовать вещества, сертифицированные для применения на территории РФ, а также являющиеся наименее опасными для людей в рабочих концентрациях;

- система автоматической пожарной сигнализации (САПС) предназначена для обнаружения возгораний и задымлений в контролируемом объеме ЦОД, а также подачи сигналов тревоги на пост дежурного диспетчера и щит автоматики управления инженерными системами;

- система газо-дымоудаления ЦОД (СГДУ) предназначена для удаления остатков огнетушащего вещества и продуктов горения, образующихся при срабатывании системы автоматического пожаротушения;

- автоматизированная система диспетчерского управления (АСДУ) инженерным оборудованием и контроля параметров микроклимата в кроссовых помещениях и ЦОД предназначена для автоматизации и централизации процесса сбора оперативной и статистической информации о работе инженерных систем и технологического оборудования и оптимизации управления этими системами; также система должна осуществлять непрерывный мониторинг с регистрацией основных параметров систем из единого диспетчерского центра и иметь возможность удаленного управления с любого компьютера в пределах локально-вычислительной сети организации; АСДУ должна обеспечивать:

- мониторинг системы бесперебойного электроснабжения ЦОД, кроссовых узлов и ответственных рабочих мест;

- мониторинг климатических систем ЦОД, ИБП и кроссовых узлов;

- мониторинг системы автоматического газового пожаротушения ЦОД;

- оперативное уведомление посредством сообщений e-mail и/или SMS в случае наступления критических событий.

Детализированный состав подсистем СИО, а также требования к ним, являются результатом проектного обследования и разработок, проводимых исполнителем при проектировании.

    - Требования к режимам функционирования СИО

СИО должна иметь режим функционирования 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

    - Требования к надежности СИО

Надежность подсистем СИО должна быть обеспечена следующими способами:

- возможностью быстрой замены ответственных модулей оборудования в рабочем режиме и наличием необходимого ЗИП (запасные части, инструменты и принадлежности);

- применением избыточных и отказоустойчивых аппаратных конфигураций.

    - Требования к информационной безопасности СИО

Информационная безопасность СИО должна быть обеспечена наличием в подсистемах, к которым предъявляются требования к информационной безопасности, программных, аппаратных и организационных средств защиты от несанкционированного доступа.

    - Требования по сохранности информации при авариях

Сохранность информации при авариях должна быть обеспечена следующими способами:

- наличием системы бесперебойного электроснабжения;

- наличием системы гарантированного электроснабжения;

- применением избыточных и отказоустойчивых аппаратных конфигураций.

    - Требования к численности и квалификации персонала СИО

Создаваемая СИО должна требовать для поддержки и управления минимальное количество эксплуатационного персонала.

Требования по количественному и качественному составу персонала СИО, рекомендации по его обучению, должны быть изложены в проектной документации на СИО.

    - Требования к эргономике и технической эстетике

Все применяемое оборудование должно соответствовать современным требованиям к эргономике и технической эстетике и органично вписываться в общий интерьер рабочих и технологических помещений.

При разработке проектных решений СИО и выборе оборудования необходимо руководствоваться требованиями по энергосбережению и снижению эксплуатационных расходов.

    - Требования по стандартизации и унификации

Оборудование, предлагаемое к установке в помещениях Заказчика, должно иметь, в случаях, предусмотренных действующим законодательством и нормативными документами, сертификаты соответствия от ответственных служб и министерств Российской Федерации.

Все подсистемы должны быть разработаны и реализованы в соответствии с существующими стандартами в соответствующих областях деятельности, а также обеспечивать совместимость на основе стандартизованных интерфейсов и протоколов взаимодействия.

    - Требования к исходным данным и документации

Перед началом проектных работ Заказчик предоставляет исходные данные и документацию (архитектурные планировки объекта автоматизации с конкретным указанием расположения рабочих мест и состава ИТ-оборудования, размещаемого в кроссовых помещениях и ЦОД)

На этапе проектирования Заказчик выдает технические условия (ТУ) на подключение систем СБЭ, СГЭ к существующим электросетям.

Остальные данные для проектирования предоставляются Заказчиком, в случае необходимости после начала работ по проектированию СИО согласно СНиП 11-01-95.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДСИСТЕМАМ СИО

  - Структурированная кабельная система (СКС)

    - Общие требования к подсистеме

Структурированная кабельная система здания должна состоять из следующих подсистем:

- административная подсистема;

- магистральная кабельная подсистема;

- горизонтальная кабельная подсистема;

- подсистема рабочего места.

Кабельные каналы и телекоммуникационные шкафы и стойки должны соответствовать:

- техническим требованиям, предъявляемым к СКС;

- экологическим требованиям, предъявляемым к оборудованию для общественных и рабочих помещений;

- пожарным требованиям;

- общему стилю помещений.

Комплект запасного имущества и принадлежностей (далее ЗИП) должен предусматривать следующие возможности:

- быстрое восстановление участков СКС в случае аварийных ситуаций (например, обрыв кабеля);

- создание новых рабочих мест.

Комплектацию и объем ЗИП определяет разработчик и согласует с Заказчиком на этапе проектирования.

    - Требования к техническим помещениям СКС

Технические помещения должны удовлетворять следующим требованиям:

в технических помещениях должны быть установлены телекоммуникационные шкафы/рамы/стойки, емкость которых должна быть достаточна для размещения:

- пассивного оборудования СКС, монтируемого в эти шкафы/рамы/стойки;

- оборудования других подсистем, подлежащего установке в эти шкафы/стойки/рамы.

Технические помещения и установленные в них телекоммуникационные шкафы/рамы/стойки должны быть обеспечены электрическими розетками, в количестве, необходимом для подключения оборудования, размещенного в этих технических помещениях.

Расположение пассивного и активного оборудования внутри телекоммуникационных шкафов/рам/стоек выполнить в соответствии со следующими принципами:

- оптические кроссы магистральной подсистемы СКС разместить в верхней части монтажного конструктива шкафа;

- активное сетевое оборудование разместить в нижней части шкафа.

Освещение в технических помещениях СКС должно соответствовать требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 (яркость не менее 500 люкс).

Параметры окружающей среды внутри технических помещений и телекоммуникационных шкафов должны соответствовать условиям эксплуатации находящегося в них оборудования.

В рамках СКС должно быть предусмотрено технологическое заземление телекоммуникационных шкафов/рам/стоек.

    - Требования к административной подсистеме СКС

Административная подсистема должна состоять из следующих элементов:

- кроссовые поля и кроссовые соединения, установленные в технических помещениях СКС;

- идентификационный номер, который присваивается каждому элементу СКС;

- маркировка элементов СКС;

- чертежи, содержащие информацию обо всех трассах, помещениях и кабельных линиях.

Кроссовые поля и кроссовые соединения должны быть организованы по принципу кросс-коннект, предусматривающие выделение зон абонентских портов и зон активного сетевого оборудования (станционных кроссовых полей). Емкость станционных кроссовых полей предусмотреть из расчета максимального количества портов применяемого активного сетевого оборудования.

Маркировка должна быть уникальной для каждого элемента СКС.

При разработке схемы идентификации СКС необходимо обеспечить достаточную информативность идентификационных номеров с указанием:

- для портов розеток в зоне рабочих мест и соответствующих портов патч-панелей: номеров помещений и/или секций этажа, порядковых номеров розеток и/или их групп внутри помещений;

- для портов кроссовых панелей магистральной подсистемы СКС: номеров этажа и/или кроссового помещения, порядковых номеров панелей внутри шкафа и/или портов на соответствующей панели;

- для портов кроссовых панелей СКС внутри ЦОД: номеров шкафов внутри ЦОД, порядковых номеров панелей внутри шкафа и/или портов на соответствующей панели.

    - Требования к магистральной кабельной подсистеме СКС

Магистральная кабельная подсистема должна включать в себя линии для передачи информационных потоков между этажными кроссами и главным кроссовым узлом, расположенным в помещении ЦОД.

В магистральной системе для передачи информационных потоков соединения выполнить на основе многожильного многомодового волоконно-оптического кабеля 50/125 мкм класса ОМ3 на 8 волокон.

В качестве коммутационного оборудования основной части магистральной системы установить оптические полки требуемой емкости.

Коммутационное оборудование установить в 19” шкафах закрытого типа.

Кабельные трассы между этажами проложить в слаботочной кабельной нише с креплением к вертикальным металлическим лоткам.

Прокладка кабельных трасс в коридорах должна быть выполнена в металлических лотках в пространстве подвесного потолка.

    - Требования к горизонтальной кабельной подсистеме СКС

Горизонтальная кабельная подсистема должна реализовывать топологию типа «звезда» с центрами в этажных кроссах и проходить от телекоммуникационной розетки на рабочем месте пользователя СКС до телекоммуникационного шкафа, находящегося в этажном кроссовом помещении.

Соединения должны быть выполнены на основе медного неэкранированного кабеля «витая пара» категории не ниже 5е и терминироваться на рабочем месте розеткой типа RJ-45, а в техническом помещении на патч-панели с разъемами типа RJ-45.

Соединения между серверными и кроссовыми шкафами внутри ЦОД должно быть выполнены на основе медного неэкранированного кабеля «витая пара» категории 6 и многомодового волоконно-оптического кабеля  класса ОМ3.

В комплект поставки должны быть включены все необходимые кроссовые панели и коммутационные шнуры.

Кроссовые панели должны иметь модульную конструкцию. Модульные разъемы RJ-45 должны допускать до 10,000 циклов подключения, позволять выполнять перемонтаж до 10 раз.

При прокладке медного кабеля должны быть выдержаны требуемые стандартами расстояния от трасс прокладки силовых кабелей.

Прокладка кабельных трасс в офисных помещениях должна быть выполнена открыто в пластиковом коробе.

Прокладка кабельных трасс в коридорах должна быть выполнена в металлических лотках в пространстве подвесного потолка.

Проходы через стены должны быть выполнены в защитных ПВХ-трубах.

Запас кабеля в телекоммуникационных помещениях не менее 3 м.

Запас кабеля на рабочих местах не менее 300 мм на одну розетку.

    - Требования к подсистеме рабочего места СКС

Типовое рабочее место СКС должно быть оборудовано двумя информационными модулями RJ-45 (на каждый 8 контактный модуль должен приходить отдельный кабель UTP). Розетки должны устанавливаться в настенный короб. Высота установки блока розеток должна составлять не менее 300 мм и не более 800 мм от уровня чистого пола.

    - Требования к возможности расширения

Создаваемая СКС должна иметь возможность развития и наращивания без изменения уже созданной части, для чего необходимо предусмотреть:

- не менее 15% свободного места в телекоммуникационных шкафах/рамах/стойках для установки дополнительного оборудования;

- не более 60% заполнения кабелями информационных кабельных каналов;

- наличие ЗИП по материалам СКС.

    - Требования к заземлению

Для обеспечения безопасности обслуживания проектом предусмотреть оборудование закрытого типа, исключающее доступ к токоведущим частям.

Для предупреждения поражения обслуживающего персонала электрическим током предусмотреть защитное заземление металлических корпусов оборудования, металлоконструкций, экранов в соответствии с требованиями ГОСТ 464-79. Металлический лоток заземлить с помощью клемм защитного заземления не менее чем через 25 м. Технологическое заземление выполнить проводом ПВ1-380-1х16 с изоляцией желто-зеленого цвета проложенным совместно с проводами UTP. Провода защитного заземления привести к этажной шине заземления.

    - Требования к стандартизации и гарантийной поддержке

Создаваемая СКС должна быть выполнена в соответствии с международным стандартом на кабельные системы зданий ISO 11801 и поддерживать действующие стандарты передачи данных.

На СКС производителем должна предоставляться системная гарантия сроком не менее 20 лет.

  - Система электропитания рабочих мест (СЭРМ)

СЭРМ предназначена для организации электроснабжения потребителей на рабочих местах.

Потребителями электроэнергии на рабочих местах являются рабочие станции и периферийное оборудование (расчетная мощность рабочего места 0,5 кВт, коэффициент спроса Ксп=0,6, Сos φ = 0,75).

Рабочее место должно быть оборудовано 3 электрическими розетками с защитным контактом, из которых 2 розетки подключены к групповой сети выделенного электропитания ИТ-потребителей и 1 розетка – к групповой сети бытового электропитания.

Электроснабжение ИТ-потребителей рабочих мест должно быть выполнено  пятипроводной распределительной сетью по схеме (TN-S) и трехпроводной групповой сетью с использованием розеток с заземляющим контактом.

Для приема и распределения электрической энергии для электропитания рабочих мест проектом предусмотреть распределительные шкафы (щиты) с защитными автоматами для групповой сети.

Для приема и распределения электрической энергии для электропитания ответственных рабочих мест подвод электропитания к соответствующим групповым распределительным шкафам (щитам) выполнить от секции бесперебойного электропитания в этажном распределительном щите или от выделенного этажного щита бесперебойного электропитания. При этом от СБЭ будут запитаны все рабочие места, подключенные к данным групповым распределительным шкафам (щитам), состав которых будет определен на стадии проектирования.

Проектные решения СЭРМ должны удовлетворять требованиям ПУЭ, НПБ и другим действующим нормативным требованиям.

При проектировании предусмотреть возможность поэтапного развития, наращивания и модернизации системы электроснабжения рабочих мест на протяжении всего жизненного цикла без вывода всего комплекса из режима основной работы.

В проекте при расчетах распределительной и групповой сети предусмотреть перспективу увеличения мощности электропотребителей на 25 % от существующей.

Групповую сеть выполнить проводом с медной жилой и уложить:

- в рабочих кабинетах основную трассу за подвесным потолком скрыто в гофрированной трубе;

- к рабочему месту в кабинетах - открыто в электротехническом коробе.

Распределительную сеть выполнить проводом с медной жилой и уложить в металлический лоток в пространстве подвесного потолка.

Проходы через стены должны быть выполнены в защитных пластиковых трубах.

Для защиты системы электроснабжения рабочих мест в распределительных щитах предусмотреть автоматические выключатели.

Розетки рабочих мест сотрудников подключить по магистральной схеме, группируя по 5-6 рабочих мест.

Схема разводки кабелей в пределах одного этажа многолучевая, без образования замкнутых пространственных петель.

  - Система гарантированного электроснабжения (СГЭ)

Система гарантированного электроснабжения должна обеспечивать:

- электроснабжение следующих потребителей в случае полного или частичного отключения электропитания здания от основных питающих линий:

  - оборудование ЦОД, в т.ч. кондиционеры помещения ЦОД;

  - оборудование кроссовых помещений, в т.ч. кондиционеры кроссовых помещений;

  - собственные нужды ИБП, в т.ч. кондиционеры помещения ИБП;

  - оборудование ответственных ИТ-потребителей в зоне рабочих мест;

- электроснабжение вышеперечисленных потребителей на протяжении не менее 8 часов в случае полного отключения от основных питающих линий запуск подсистемы аварийного электроснабжения, выполненной на основе дизель-генераторной установки (ДГУ);

Суммарную мощность подсистемы аварийного электроснабжения рассчитать исходя из необходимости обеспечения электроэнергией вышеперечисленных потребителей, а также минимально необходимого запаса мощности в размере 20-25% от расчетной.

Для переключения с основной схемы электроснабжения на использование системы гарантированного электроснабжения и подсистемы аварийного электроснабжения, а также возврат на основную схему предусмотреть проектом автомат ввода резерва (АВР).

Основными критериями выбора типа ДГУ являются требования:

- наименьшее время выхода в рабочий режим;

- пониженная шумность;

- экономичность.

Дизель-генераторная установка должна иметь мобильное исполнение на шасси.

В комплектацию дизель генераторной установки должны входить:

- система технологической вентиляции;

- система отопления;

- система освещения;

- охранно-пожарная сигнализация;

- система пожаротушения;

В объеме работ по вводу в эксплуатацию ДГУ необходимо выполнить необходимые согласования и получить разрешение на эксплуатацию установки от соответствующих контролирующих и надзорных служб.

  - Система бесперебойного электроснабжения (СБЭ)

Система бесперебойного электроснабжения должна обеспечивать при аварии питающей сети электроснабжение на протяжении не менее 10 минут при полной нагрузке следующих компонентов:

- ИТ-оборудования, размещенного в шкафах и стойках в ЦОД и кроссовых помещениях;

- системы автоматического газового пожаротушения и пожарно-охранной сигнализации ЦОД;

- оборудование ответственных ИТ-потребителей в зоне рабочих мест.

СБЭ должна иметь централизованную архитектуру на основе источника бесперебойного питания (ИБП) или массива ИБП, обеспечивающих питание общей нагрузки.

Топология ИБП – ON-LINE (с двойным преобразованием). КПД (коэффициент полезного действия) источника – не менее 94% при 100%-й нагрузке. КНИ (коэффициент нелинейных искажений) входного тока – не более 5%, наличие «мягкого старта». Встроенный автоматический и статический байпас. Защита батарей от глубокого разряда, поддержка интеллектуальной технологии контроля уровня заряда батарей. Возможность сетевого управления: WEB \ SNMP \ Ethernet. Встроенный графический дисплей с широкими возможностями управления.

Батарейный кабинет для автономии 10 минут при 100% нагрузке.  Батареи герметизированные, необслуживаемые, срок службы не менее 10 лет. Батарейные шкафы по типоразмеру и исполнению должны быть сходны с ИБП.

Система бесперебойного питания должна иметь шкаф внешнего байпаса, рассчитанный на нагрузку Заказчика. Шкаф должен иметь автоматические выключатели как для сети режима байпаса, так и для подключения блоков ИБП.

  - Система автоматического газового пожаротушения ЦОД (САГП)

Система автоматического газового пожаротушения ЦОД должна:

- обеспечить противопожарную безопасность технологической площадки ЦОД;

- удовлетворять современным требованиям и действующим нормативным документам;

- осуществлять автоматическую передачу управляющих сигналов на аппаратуру системы оповещения людей об эвакуации во время пожара;

- формировать команды управления системами противопожарной безопасности объекта;

- формировать сигналы оповещения и быстрое тушение пожара в автоматическом режиме.

Система газового пожаротушения должна соответствовать требованиям Технического регламента о требованиях пожарной безопасности и НПБ 88-2001.

Необходимо обеспечить I категорию электроснабжения. Емкость аккумуляторных батарей должна обеспечивать работоспособность системы в течение не менее 24 ч в дежурном режиме плюс не менее 3 часов в режиме пожара.

Станция, модуль газового пожаротушения САГП размещается в непосредственной близости от помещения ЦОД или в самом помещении в специально оборудованном для этого шкафу. Количество баллонов с газом рассчитать от объема защищаемого помещения.

Включение автоматической установки пожаротушения (АУПТ) спроектировать от датчиков раннего обнаружения пожара, реагирующих на появление дыма.

Для обнаружения пожара в защищаемом помещении использовать дымовые аналоговые пожарные извещатели, подключенные к станции пожаротушения.

Обеспечить возможность передачи сигнала «пожар» от станции пожаротушения к приемно-контрольным приборам системы пожарной сигнализации. Установить выносной пульт управления системой газового пожаротушения в помещении охраны или круглосуточной дежурной диспетчерской службы.

Способ пуска установки – электрический при получении сигнала от станции пожаротушения или от пульта дистанционного пуска.

Тип емкости (баллонов) для хранения газа, способ выпуска огнетушащего вещества в защищаемых помещениях установить в процессе проектирования.

Предусмотреть 100% резервный запас газа.

Предусмотреть возможность отключения автоматического пуска.

При срабатывании датчиков обнаружения пожара АУПТ должна обеспечивать:

- выдачу команды в систему вентиляции ЦОД на ее отключение;

- выдачу команды в систему вентиляции ЦОД на ее отключение;

- выдачу команды в систему кондиционирования ЦОД на ее отключение;

- выдачу команды в систему контроля и управления доступом ЦОД на разблокирование дверей помещения;

- выдачу команды в систему оповещения на включение системы оповещения о пожаре.

При завершении работы АУПТ должна обеспечить выдачу команды в стационарную систему газоудаления на включение системы газоудаления данного технического помещения. Допускается включение системы газоудаления конкретного помещения вручную.

Обслуживание устанавливаемого оборудования должно производиться персоналом Заказчика или эксплуатирующей организации, имеющим соответствующую подготовку и квалификацию.

  - Система кондиционирования

Система кондиционирования (СК) должна обеспечивать создание оптимальных климатических условий для работы технологического и ИТ-оборудования в кроссовых помещениях, помещениях ЦОД и ИБП:

- температура воздуха - +22 Сº ± 2Cº;

- относительная влажность - 40 – 60%.

Система кондиционирования должна поддерживать требуемые условия в течение 24 часов в сутки 365 дней в году при допустимом диапазоне наружной температуры: от -40Cº до +40Cº для прецизионных кондиционеров, от -20Cº до +40Cº для прочих кондиционеров. В соответствии с технологическим процессом обработки воздуха должна предусматриваться очистка рециркуляционного воздуха в фильтрах грубой очистки (класс G4). Все опции каждой отдельной системы кондиционирования должны быть основаны на компонентах одного производителя. Применяемый фреон должен быть разрешен для использования на территории Российской Федерации. Предусмотреть резервирование оборудования по схеме – N рабочих + 1 резервный кондиционер.

Система кондиционирования ЦОД должна быть построена на базе прецизионных кондиционеров с наличием парогенератора и системы поддержания влажности воздуха. Система кондиционирования кроссовых помещений и помещения ИБП должна быть построена на базе промышленных или полупромышленных моделей кондиционеров, предусматривающих круглогодичный режим работы.

В качестве блоков кондиционеров ЦОД использовать современные устройства с полной холодопроизводительностью не менее 25 кВт на один кондиционер при расходе воздуха не менее 10000 куб. м. в час и отношении полной и явной холодопроизводительность холодопроизводительности – не менее 0.85.

  - Система мониторинга и диспетчеризации (АСДУ).

Автоматизированная система диспетчеризации и управления (АСДУ) предназначена для автоматизации и централизации процесса сбора оперативной и статистической информации о работе инженерных систем и технологического оборудования и оптимизации управления этими системами. Также система должна осуществлять непрерывный мониторинг с регистрацией основных параметров систем из единого диспетчерского центра и иметь возможность удаленного управления с любого компьютера в пределах локально-вычислительной сети организации.

Автоматизированная система диспетчеризации и управления должна обеспечивать:

- мониторинг системы бесперебойного электроснабжения (СБЭ);

- мониторинг системы гарантированного электроснабжения (СГЭ);

- мониторинг климатических систем ЦОД и кроссовых узлов;

- мониторинг системы автоматического газового пожаротушения ЦОД;

- мониторинг параметров микроклимата в ЦОД и кроссовых помещениях в объеме:

- появление воды (конденсат) под местами установки внутренних блоков кондиционеров

- температуру внутри шкафов с активным ИТ-оборудованием (2 точки контроля на шкаф)

- генерацию сообщений в формате e-mail и/или SMS о наступлении заданных событий или критических отклонений параметров функционирования контролируемых объектов.

- ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

  - Требования к разрабатываемой документации

Разработка проектной документации должна проводиться в соответствии с требованиями государственных стандартов «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы»:

- ГОСТ 34.601-90 - Автоматизированные системы Стадии создания;

- ГОСТ 34.003-90 - Автоматизированные системы. Термины и определения;

- ГОСТ 34.201-89 - Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем;

- ГОСТ РД 50-34.698-90 - Автоматизированные системы Требования к содержанию документов;

- ГОСТ 34.602-89 – Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы;

- ГОСТ 34.603-92 - Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем.

Проектная документация оформляется Исполнителем в соответствии с требованиями ЕСКД, ЕСПД и передается Заказчику в 2-х экземплярах в твердой копии и в электронном виде.

  - Ввод в действие

При выполнении монтажа, пуско-наладочных работ должны использоваться обученные (а для выполнения наиболее ответственных работ – сертифицированные производителем) специалисты.

На стадии Ввод в действие должны быть выполнены следующие работы:

- подготовка объекта автоматизации к вводу в действие (объем работ по строительной подготовке помещений определяется Заказчиком на основе отдельного задания);

- поставка и комплектация или Приемка оборудования у Поставщика;

- проведение пуско-наладочных работ, включая монтаж, подключение, установку и настройку инженерно-технических комплексов.

Проведение испытаний должно выполняться в соответствии с разработанной и согласованной Заказчиком программой и методикой испытаний.

При проведении испытаний должны быть выполнены как минимум следующие работы:

- предварительные испытания (индивидуальные, комплексные);

- опытная эксплуатация;

- приемочные испытания (индивидуальные, комплексные).

  - Требования к гарантийной поддержке выполненных работ

Гарантийный период на выполненные работы должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания актов сдачи приемки работ.

Исполнитель должен обеспечить устранение выявленных недостатков монтажных и пусконаладочных работ без дополнительных расходов со стороны Заказчика. Устранение выявленных недостатков работ в гарантийный период должно производиться в рабочее время 5 дней в неделю, за исключением выходных и праздничных дней.

Исполнитель должен обеспечить «горячую линию» (контактный телефон, факс, адрес электронной почты) для приема заявок Заказчика по вопросам гарантийного обслуживания. Обращения Заказчика по этой «горячей линии» должны приниматься квалифицированным персоналом Исполнителя или его Представителя круглосуточно и оформляться записью в Журнале заявок с указанием даты и времени обращения. Вышеупомянутый персонал Участника или его Представителя должен свободно владеть русским языком.

Исполнитель должен обеспечить оказание консультаций по устранению выявленных недостатков работ в гарантийный период.

Гарантийные обязательства Исполнителя перед Заказчиком не могут выходить за рамки гарантийных обязательств фирм-производителей.

  - Порядок приемки и утверждения выполненных работ (оказанных услуг)

Результаты работ принимаются Заказчиком с подписанием акта сдачи-приемки результатов работ после подписания акта о готовности Системы к запуску в промышленную эксплуатацию.

- СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Срок окончания работ - 31.08.2011.

В рамках соблюдения приоритетных целей Заказчика Исполнитель:

- Оборудует СКС и СЭРМ одного из этажей здания в срок до 25.04.2011. Выбор этажа осуществляет Заказчик в срок до 05.04.2011.

- Оборудует СКС и СЭРМ всего здания в срок до 10.06.2011.

- ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ

Мы ожидаем от Исполнителя работ привнесения имеющегося опыта, знаний, использования стандартов и лучших практик, и, как следствие, ответственности за высокий уровень конечного результата.

Важно: при анализе технико-коммерческих предложений Заказчик может принять решение по реализации проекта в части определенной функциональной области самостоятельно, возложив на Исполнителя функции по интеграции и техническому оформлению результатов в общем плане. Исполнитель должен быть готов к такому решению Заказчика.

- СПИСОК ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

| PMI | Project Management Institute, Inc; Институт по Управлению Проектами |
| --- | --- |
| UPS, ИБП | Uninterruptible Power Supply; источник бесперебойного электропитания |
| UTP | Unshielded Twisted Pair; неэкранированная витая пара |
| АВР | Устройство автоматического включения резерва |
| АИС | Автоматизированная информационная система |
| АПК | Аппаратно-программный комплекс |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| АСДУ | Автоматизированная система мониторинга и диспетчеризации |
| АТС | Автоматическая телефонная станция |
| БД | База данных |
| ДГУ | Дизель-генераторная установка |
| ЕСКД | Единая система конструкторской документации |
| ИБ | Информационная безопасность |
| ИТ | Информационные технологии |
| КВ | Система кондиционирования воздуха |
| КЗ | Контролируемая зона |
| КСБ ЦОД | Система комплексной безопасности ЦОД |
| КСПД | Корпоративная сеть передачи данных |
| КТС | Комплекс технических средств |
| ЛВС | Локальная вычислительная сеть |
| НПБ | Нормы пожарной безопасности |
| НСД | Несанкционированный доступ |
| ОПС | Система охранно-пожарной сигнализации ЦОД |
| ОРД | Организационно – распорядительная документация |
| ОЦО | Общий центр обслуживания |
| ПИБ | Подсистема информационной безопасности |
| ПКМиУ | Платформа консолидированного мониторинга и управления |
| ПО | Программное обеспечение |
| ПТК | Программно-технический комплекс |
| ПУЭ | Правила устройства электроустановок |
| ПЭМИН | Побочные электромагнитные излучения и наводки |
| РД | Рабочая документация |
| САГП | Система автоматического газового пожаротушения |
| СБЭ | Система бесперебойного электроснабжения |
| СВЭ | Система выделенного электроснабжения |
| СГЭ | Система гарантированного электроснабжения |
| СЗИ | Система защиты информации |
| СК | Система кондиционирования |
| СКЗИ | Средства криптографической защиты информации |
| СКС | Структурированная кабельная система |
| СМиУ | Средства Мониторинга и Управления |
| СНиП | Строительные нормы и правила |
| СВН | Система видеонаблюдения |
| СТР-К | Специальные технические требования и рекомендации по технической защите конфиденциальной информации |
| СУЭ | Система управления эксплуатацией |
| ТЗ | Техническое задание |
| УАТС | Учрежденческая автоматическая телефонная станция |
| ФЗ | Федеральный Закон Российской Федерации |
| ФСБ России | Федеральная служба безопасности Российской Федерации |
| ФСТЭК России | Федеральная служба по техническому и экспортному контролю Минобороны России (бывшая Гостехкомиссия России) |
| ЦОД | Центр Обработки Данных |

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ПРЕДЛОЖЕНИЕ

6.1 Письмо о подаче Предложения

«_____»_______________ года                                             №________________________

Уважаемые господа!

Изучив извещение о проведении открытого запроса предложений,  опубликованное на сайте Госкорпорации «Росатом» по адресу в сети Интернет: http://zakupki.rosatom.ru    и, принимая установленные в них требования и условия,

________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы, фамилия, имя, отчество участника физического лица)

зарегистрированное по адресу

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

предлагает заключить Договор на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг

________________________________________________________________________,

(краткое описание оказываемых услуг)

на условиях и в соответствии с пояснительной запиской, включающей ориентировочную спецификацию оборудования, используемого при создании системы, проектом договора и составляющими вместе с настоящим письмом Предложение, на общую сумму

_____________________________________________

Итоговая стоимость Предложения с НДС, руб.

_____________________________________________

Итоговая стоимость Предложения без НДС, руб.

Настоящее Предложение действует до «____»_______________________года.

Настоящим Предложением подтверждаем, что ______________________________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. Участника размещения заказа)

не является неплатежеспособным или находится в процедуре банкротства, не находится в процессе ликвидации, на имущество Участника не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не приостановлена.

К настоящему Предложению прилагаются следующие документы:

- Пояснительная записка, содержащая информацию, предусмотренную подразделом 3.3 раздела III  и разделом V Документации  на ____ листах;

- Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям  Документации на ____ листах;

- Проект Договора;

- Опись прилагаемых документов на ___ листах.

Руководитель организации	__________________           ___________________

М.П.                (подпись)	                                   (Ф.И.О.)

6.2 Анкета Участника

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма и фирменное наименование (для юридического лица) Фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
|  | ИНН |  |
|  | Местонахождение |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Контактные телефоны (с указанием кода города) |  |
|  | Факс (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица с указанием должности и контактного телефона |  |

Руководитель организации	___________________          __________________

М.П.               (подпись)	                                   (Ф.И.О.)

6.3 Пояснительная записка

Содержит информацию характеризующую предмет открытого запроса предложений, с указанием в том числе информации об экономии средств при применении имеющегося у заказчика оборудования с описанием преимуществ и недостатков.

Заполняется участником в произвольной форме.

Руководитель организации	___________________          __________________

М.П.               (подпись)                                  (Ф.И.О.)

Приложение к приказу Гостехкомиссии России от 30 августа 2002 г. № 282. – М.: Гостехкомиссия России, 2002