	            [image: image1.png]/—05

NIPOU3BOACTBEHHOE

. II'I(.'Ir(.}lﬂ)iﬁl;}E

MPEAMPUATUE TOCKOPMOPALIIA «POCATOM»



   

                                       

	

	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  «СТАРТ» имени М.В. ПРОЦЕНКО»

	

	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение автономного источника электроэнергии (электростанции)         для резервного электроснабжения производственного объекта

	








                                   УТВЕРЖДАЮ

                                                                                                Главный инженер  







                                   __________Г.В. Кондратьев








                         «_____» ___________ 2015 г.

Наименование лота: приобретение автономного источника электроэнергии (электростанции) для резервного электроснабжения производственного объекта.

	1.
	  Заказчик
	  ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В.Проценко»

	2.
	Организация исполнитель
	  В соответствии с результатами конкурса.

	3.
	Цель выполнения работ
	  Замена вышедшей из строя  дизельной электростанции  

	4.
	Техническая характеристика дизельной электростанции тип Geko Die Grossen 40003 ED-S/DEDA или аналог
	- тип электростанции               открытый на раме 3 серии,

- тип генератора                       синхронный, бесщеточный,       

                                                   с электронным регулятором  

                                                    напряжения,

- электростартер                                        12/2,3 В/кВт,

- номинальная мощность 3 фазн.             40 кВА (соsф0,8),

- выходное напряжение 1/3фазн.             230/400 В,

- частота                                                      50 Гц,

- тип заземления                                         ТN-S

- степень защиты генератора                    IP54,

- тип двигателя                                          Deutz BF4M2011,                                          

- количество цилиндров                            4/рядное,                                              - стабильность напряжения                      +/-1 %,

- скорость вращения                                 1500 об/мин,

- регулятор оборотов                                 механический,                                                 

- тип топлива                                              дизельное,

- объем топливного бака                           85 л,

- вместимость масляной системы            10 л,

- мощность двигателя                                36,4 кВт,

- пусковая батарея                                     12 В/90 Ач,

- охлаждение двигателя/генератора         масло/воздух,                 - расход топлива 100% / 75%                    9,3/6,8 л/ч,                            

- расход масла                               0,5 % от расхода топлива

- масса на раме 3 серии                              700 кг,

- габариты на раме 3 серии                     1620х715х1125 мм

- уровень шума                                           87 дБ(А),

- управляющий контроллер                       IS10   с ЖК 

  экраном с возможностью индикации мощности, тока,      

  напряжения, частоты, счетчика моточасов и др.

- кнопка аварийного останова,

- автоматический останов при пониженном уровне масла 

  в двигателе,

- в комплектацию включить фильтр водоотделитель с  

  функцией останова по накоплению воды в топливе,   

  глушитель-29 дБ, сильфон,                                                                                      

	5.
	Объем выполняемых работ
	- проект (строительная, электротехническая части)

- поставка дизельной электростанции,

- монтаж новой  дизельной электростанции,

- пуско - наладочные работы,

- сдача в эксплуатацию.

	6.
	Требования к качеству выполняемых работ
	     Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующих Правил, стандартов и других нормативных документов.

    Используемые материалы, конструкции, оборудование должны иметь  сертификаты, паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

	7.
	Вид надзора за выполняемыми работами
	    Технический надзор службы заказчика

	8.
	Требование к сроку и (или) объему гарантий качества.
	     Срок гарантии на материалы и монтажные работы  не менее 24 месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ.

     Срок гарантии электростанции не менее 18 месяцев

    Своевременное безвозмездное устранение недостатков и дефектов выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации электростанции, которые не являются следствием неправильной эксплуатации.

Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом.

	9.
	Требования по охране труда.
	    Обеспечение производства работ в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной безопасности  и производственной санитарии.

    К выполнению работ допускаются лица, не моложе 18 лет, прошедшие  профилактический медосмотр, не имеющие медицинских противопоказаний, имеющие удостоверения, подтверждающие допуск к работам на данном объекте.

	10.
	Особые условия
	   В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, уплаты таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

    Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

  Подрядчик обязуется выполнять монтажные  работы по режиму работы предприятия с 8-00 до 17-00 с понедельника по пятницу.

  Во время работы подрядчик обязуется своевременно производить вывоз мусора и содержать место производства работ в чистоте.

   При сдаче результатов работ, Подрядчик представляет Заказчику место производства работ, очищенное от мусора.

     Для допуска на предприятие подрядчик подает заявку в произвольной форме на имя главного инженера с указанием сотрудников, выполняющих работы и доставляющих груз, с указанием всех паспортных данных, марку и гос. номер автомобиля (на котором будет осуществляться въезд в город), а также список материалов, инструментов, подлежащих вносу и выносу с предприятия по окончании работ.

   Подрядчик обязуется предоставить:

- копии документов, подтверждающих право проведения данного вида работ;

- копии удостоверений на выполнение данного вида работ;

  Поставщик обязуется предоставить информацию (технический паспорт) Покупателю для проведения всех подготовительных работ, необходимых для установки, подключения, монтажа и пуско-наладочных работ оборудования (подготовка производственного помещения, электроснабжения) в течении 5 (Пяти) рабочих дней.

      В комплект оборудования должны входить расходные материалы, необходимые для работы оборудования в гарантийный период и рекомендованные производителем.

  Поставляемое оборудование должно быть новым, комплектующие -  выпуска не ранее 2014 г, (не допускается поставка выставочных образцов,  также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.

 В состав заявки на участие в конкурсе Участником должен быть включен документ, определяющий технические характеристики электростанции по форме, указанной в Приложении №1(обязательное).

	11.
	Срок выполнения работ
	      Срок поставки –  6 недель после подписания договора. 

   Монтаж, пуско-наладочные работы, сдача в эксплуатацию – не более 5 рабочих дней.

   Срок действия договора – до полного исполнения   сторонами своих обязательств.

	12.
	Место поставки
	   Пензенская область, г. Заречный, проспект Мира дом 1.

	13.
	Условия оплаты
	30 % - аванс, 

60 % - по факту выполнения монтажных работ, 

10 % - по факту выполнения  пусконаладочных работ.

	14.
	Требования к поставщику
	 Работы должны выполняться гражданами, проживающими на территории РФ, принятыми на работу согласно законодательству РФ и не имеющие судимости.

     Наличие обученного и аттестованного персонала на право проведения работ, указанных в данном техническом задании.

     Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической документации на русском языке и каталог запасных частей.

     Поставщик должен  обучить персонал Покупателя, проводить сервисное обслуживание в гарантийный и после гарантийный период, специалистами гражданами РФ, с постоянной пропиской на территории РФ и принятыми на работу согласно законодательству РФ.

	15.
	Дополнительная информация
	      Порядок доступа на территорию ЗАТО г. Заречный утвержден Постановлением  Правительства РФ от 11.06.1996г. №693 «Об утверждении положения о порядке обеспечения особого режима в закрытых административно-территориальных учреждениях, на территории которых расположены объекты  министерства РФ по атомной энергии»


Примечание: Данное техническое задание является неотъемлемой частью основного   

                       договора  №_________от_________.

Главный энергетик                                                                                        А.В.Савинкин

Приложение №1(обязательное)

Требование к техническим характеристикам дизельной электростанции 

тип Geko Die Grossen 40003 ED-S/DEDA или аналог

	№

п/п
	Требуемое значение параметра
	Предлагаемое участником конкурса

	1
	Тип электростанции    открытый на раме 3 серии
	

	2
	Тип генератора    синхронный, бесщеточный,       

                с электронным регулятором  напряжения
	

	3
	Электростартер                                  12/2,3 В/кВт
	

	4
	Номинальная мощность 3фазн.        40 кВА (соsф0,8)
	

	5
	Выходное напряжение   3/ 1фазн.    400/230 В
	

	6
	-  Частота                                               50 Гц
	

	7
	Степень защиты генератора             IP54
	

	8
	Тип двигателя                                    Deutz BF4M2011
	

	9
	Количество цилиндров                     4/рядное
	

	10
	Стабильность напряжения               +/-1 %,
	

	11
	Скорость вращения                          1500 об/мин
	

	12
	Регулятор оборотов                          механический
	

	13
	Тип топлива                                      дизельное
	

	14
	Объем топливного бака                   85 л 
	

	15
	Вместимость масляной системы    10 л
	

	16
	Мощность двигателя                       36,4 кВт
	

	17
	Пусковая батарея                             12 В/90 Ач
	

	18
	Охлаждение двигателя/генератора   масло/воздух
	

	19
	Расход топлива 100/75 %                9,3/6,8 л/ч
	

	20
	Расход масла                           0,5 % от расхода топлива
	

	21
	Масса на раме 3 серии                     700 кг
	

	22
	Габариты на рам 3 серии                1620х715х1125 мм
	

	23
	Уровень шума                                   87 дБ(А)
	

	24
	Управляющий контроллер IS10   с ЖК экраном с возможностью индикации мощности, тока,      напряжения, частоты, счетчика моточасов и др.
	

	25
	Кнопка аварийного останова
	

	26
	Автоматический останов при пониженном уровне масла  в двигателе
	

	27
	В комплектацию включить фильтр водоотделитель с функцией останова по накоплению воды в топливе, глушитель-29 дБ, сильфон
	


Участник конкурса                                  п/п                                                                                    Ф.И.О.

