Техническое задание

Технические характеристики оборудования
	№ п/п
	Наименование
	Технические характеристики
	Срок гаран-тии
	кол-во

	1
	Установка охлаждения
	Установка Termotek Bauform P818 (c водяным байпасом) или эквивалент, мощность охлаждения 21,1 кВт  при температуре воды на входе оборудование 18°С и на выходе из оборудования 30,6°С, с центробежным насосом типа С7.Давление воды -4,5 бар, потери давления в контуре 0,96 бар. Точность поддержания температуры охлаждающей воды 0,2°С.
Хладоноситель-дистиллированная вода.
	24 мес.
	2

	2
	Установка охлаждения
	Установка Termotek Bauform P810 (c водяным байпасом) или эквивалент, мощность охлаждения 9,6 кВт   при температуре воды на входе оборудование 18°С и на выходе из оборудования 34,3°С, с центробежным насосом С6. Давление воды -6,8 бар, потери давления в контуре 0,64 бар. Точность поддержания температуры охлаждающей воды 0,2°С.
Хладоноситель-дистиллированная вода.
	24 мес.
	1

	3
	Установка охлаждения
	Установка Termotek Bauform P805 (c водяным байпасом) или эквивалент, мощность охлаждения 5,3 кВт кВт   при температуре воды на входе оборудование 18°С и на выходе из оборудования 30,6°С, с центробежным насосом С6. Давление воды -7,2 бар, потери давления в контуре 0,64 бар. Точность поддержания температуры охлаждающей воды 0,2°С.
Хладоноситель-дистиллированная вода.
	24 мес.
	1


Комплект поставки 


В соответствии с указанными данными в графе «Технические характеристики».
Условия поставки (согласно Инкотермс 2000): DDP, Снежинск, Россия


В общую сумму контракта должны входить НДС, доставка до склада Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации на русском языке, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.
Доставка оборудования должны осуществлять граждане, трудоустроенные в соответствии с действующим законодательством РФ.

Требования к упаковке оборудования 

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

Требования к технической документации 

Поставщик должен предоставить полный комплект Технической документации на русском языке на бумажном и электронном носителе. В комплекте должна быть документация на все составные элементы оборудования в случае если комплект оборудования состоит из отдельных покупных изделий.

Прочие условия 

Средства измерений должны иметь первичную поверку и включены в реестр разрешенных средств на территории Российской Федерации. Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшем в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не допускается поставка выставочных образцов,  а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов. Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия ГОСТ Р.

Срок эксплуатации оборудования и оснастки должен быть не менее 10 лет при трехсменном режиме работы.

В сопроводительной документации к поставляемому оборудованию должен быть указан срок эксплуатации поставляемого оборудования, устанавливаемый Изготовителем.

Поставщик должен гарантировать устойчивую работу оборудования при круглосуточной работе и круглогодично в течение 24 месяцев с даты запуска его в эксплуатацию. В гарантийный период Поставщик должен устранять отказы оборудования за свой счет.

На весь срок эксплуатации оборудования Поставщик должен обеспечить квалифицированную техническую поддержку, в том числе:

- содействие в решении вопросов ремонта оборудования в послегарантийный период;

- содействие в решении любых технических вопросов, связанных с эксплуатацией данного оборудования.

Поставляемое оборудование должно находиться в свободной продаже на территории Российской Федерации, поставка оборудования не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного оборудования на территорию Российской Федерации.

Место поставки и условия допуска.

Челябинская область, г.Снежинск, ул. Васильева д.13
Въезд на территорию ЗАТО г.Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14.07.1992г. №3297-1 и Положением о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденным постановлением Правительства РФ от 11.06.1996г. №693.


Процедуры согласования въезда на территорию ЗАТО г.Снежинск в соответствии со статьей 18 Положения №693 от 11.06.1996г., возлагаются на Поставщика.
2

