ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на техническое обслуживание газовой котельной  ПХРО Свердловского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».

Официальный государственный сайт
www.zakupki.gov.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Официальный сайт 
www.zakupki.rosatom.ru,

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

Электронная торговая площадка Аукционный Конкурсный Дом
http://a-k-d.ru/

от «___» ____________ 20__ года № _________________________

ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание

на оказание услуг

для объектов Свердловского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования к составу технического предложения

участника

Подраздел 3.7 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА

ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ

РАЗДЕЛ 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Техническое обслуживание газовой котельной ПХРО на 2015 год

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Услуги по техническому (сервисному) обслуживанию и аварийному прикрытию оборудованию производится в составе оборудования согласно приложения (Приложение № 1).

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Услуги по техническому (сервисному) обслуживанию и аварийному прикрытию оборудованию оборудования производится в объеме работ и согласно графика проведения работ (Приложение № 2). В случае аварийной остановки оборудования в течение 4 часов с момента обращения Заказчика, (в любое время суток, без выходных), Исполнителем производится инспекция оборудования и устранение всех неисправностей. Все применяемые материалы и оборудование должны быть сертифицированы (сертификат соответствия, сертификат пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическое заключение).

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

Доля/объем отдельных услуг в общем объеме закупок не определена.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Дата начала оказания услуг – дата подписания договора, но не ранее 01.01.2015г, дата окончания предоставления услуг – 31.12.2015. Место оказания услуг: по адресу: Свердловская обл., ГО Верхняя Пышма, в 3км. Восточнее п. Крутой (Пункт хранения радиоактивных отходов (ПХРО) Свердловского отделения)

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Исполнитель обязуется оказывать услуги качественно, в объеме и сроки согласно Приложением № 1 и № 2, и вести эксплуатационную техническую документацию. Работы по техническому обслуживанию проводятся в соответствии с документами: - «Правилами безопасности систем газоснабжения и газпотребления» (ПР 12-529-03) - «Технической эксплуатацией газораспределительных систем (ОСТ 153-39,-051-2003)

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Исполнитель гарантирует качество результата оказания услуги на срок до проведения очередного технического обслуживания в соответствии с Приложением №2.

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Исполнитель обязан соблюдать требования по обеспечению конфиденциальности информации, касающейся любых фактов, данных и информации, полученных в процессе исполнения Договора оказания услуг. При этом Исполнитель вправе предоставлять документы по настоящему Договору в соответствии с требованиями действующего законодательства в государственные или судебные органы с уведомлением об этом Заказчика.

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

В соответствии с законодательством об охране труда, в соответствии с требованием СНиП 3.05.0-88 и «Правил безопасности в газовом хозяйстве» Госгортехнадзора РФ.

Подраздел 3.6 Требования к составу технического предложения участника

Согласно данного ТЗ.

Подраздел 3.7 Специальные требования

Исполнитель работ предоставляет список своих работников с указанием их паспортных данных, а также список задействованного автотранспорта для организации прохода работников и заезда на режимную территорию заказчика. К работе с оборудованием допускаются работники Исполнителя, прошедшими соответствующую аттестацию по направлению «Объекты газораспределения и газопотребления» в органах Ростехнадзора РФ Исполнитель закупки должен обладать необходимыми лицензиями на производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора, в том числе: - Свидетельством СРО о допуске к производству работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в части выполнения работ: п.15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений 15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации 15.2. Устройство и демонтаж системы отопления 15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения 15.5. Устройство системы электроснабжения п.24. Пусконаладочные работы 24.10. Пусконаладочные работы системы автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств 24.21. Пусконаладочные работы водогрейных теплофикационных котлов 24.22. Пусконаладочные работы котельно-вспомогательного оборудования 24.23. Пусконаладочные работы оборудования водоочистки 24.25. Пусконаладочные работы газовоздушного тракта 24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Устранения аварийной ситуации и проведение технического обслуживания котельной.

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Исполнитель уведомляет Заказчика о выполненных работах, а Заказчик в течение пяти рабочих дней рассматривает предоставленные документы и согласовывает их, либо направляет Исполнителю мотивированный письменный отказ от приемки работ. В случае неполучения Исполнителям мотивированного отказа документы считаются принятыми полностью.

Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Исполнитель уведомляет Заказчика о выполненных работах путем предоставления двух экземпляров Акта сдачи-приемки выполненных работ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Не требуется

РАЗДЕЛ 6. ЦЕЛЬ ЗАКУПКИ

Организация бесперебойной работы оборудования газовой котельной и решение вопросов немедленного реагирования в случае аварии в газовой котельной.

РАЗДЕЛ 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Исполнитель должен быть уполномочен Ростехнадзором РФ производить пуско-наладочные работы и работы по техническому обслуживанию газового и котельного оборудования. Место выполняемых работ: Свердловская обл., ГО Верхняя Пышма, в 3км. Восточнее п. Крутой (Пункт хранения радиоактивных отходов (ПХРО) Свердловского отделения Филиал «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО) Срок прибытия специалистов по аварийным вызовом не должен превышать четырех часов круглосуточно.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1. | ФГУП | Федеральное государственное унитарное предприятие |
| 2. | ПХРО | Пункт хранения радиоактивных отходов |
| 3. | ТЗ | Техническое задание |

РАЗДЕЛ 9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Перечень оборудования, принимаемого на обслуживание | 1 |
| 2 | График проведения технического обслуживания | 2 - 3 |

Приложение № 1

к Техническому заданию

# ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИНИМАЕМОГО НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

| № | Наименование оборудования | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котёл ICI REX-25 мощностью 250 кВт | 2 |
| 2 | Горелка газовая CIP UNIGAS NG-350 | 2 |
| 3 | Теплообменник пластинчатый 40 кВт | 1 |
| 4 | Насос циркуляционный | 7 |
| 5 | Бак расширительный мембранный | 2 |
| 6 | Оборудование комплекса химводоподготовки (ХВО) | 1 |
| 7 | Электрооборудование и КИПиА в пределах помещения котельной | 1 |
| 8 | Внутренний газопровод до изолирующего фланца на входной задвижке с оборудованием ГРУ (без узла коммерческого расхода газа) | 1 |

Приложение № 2

к Техническому заданию

СРОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ: 1 ЯНВАРЯ  2015г. – 31 ДЕКАБРЯ 2015г.

- График проведения технического обслуживания

| № | Вид работы | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. Газовые горелочные устройства |  |  |
| 1.1 | Проверка на плотность фланцевых и резьбовых соединений | 1 раз в месяц |
| 1.2 | Проверка плотности электромагнитного клапана | 1 раз в месяц |
| 1.3 | Проверка плотности кранов и задвижек | 1 раз в месяц |
| 1.4 | Продувка газопровода горелочного устройства | 1 раз в месяц |
| 1.5 | Проверка (при необходимости чистка) горелочного устройства | 1 раз в месяц |
| 1.6 | Проверка защиты по погасанию факела | 1 раз в месяц |
| 1.7 | Проверка защиты по понижению давления газа перед котлом | 1 раз в месяц |
| 1.8 | Проверка защиты по понижению давления воздуха | 1 раз в месяц |
| 1.9 | Очистка газового фильтра на горелке | 1 раз в квартал |
| 1.10 | Проверка (при необходимости регулировка) стартового и рабочего давления газа | 1 раз в квартал |
| 1.11 | Регулировка соотношения газо-воздушной смеси по составу продуктов сгорания | 1 раз в квартал |
| 2. Котловые агрегаты, система отопления |  |  |
| 2.1 | Очистка водяного фильтра системы отопления | По необходимости |
| 2.2 | Очистка оборудования от грязи и ржавчины | По необходимости |
| 2.3 | Регулировка уплотнений и затворов на котле | 1 раз в квартал |
| 2.4 | Проверка состояния воздухоотводящих устройств, задвижек, кранов, клапанов, фланцевых и резьбовых соединений водной системы (внешний осмотр) | 1 раз в квартал |
| 2.5 | Проверка срабатывания устройств защиты, блокировок и сигнализации на котлах | 1 раз в месяц |
| 2.6 | Проверка группы безопасности котла | 1 раз в квартал |
| 2.7 | Проверка работы циркуляционных насосов | 1 раз в квартал |
| 2.8 | Проверка работы подпиточных насосов | 1 раз в квартал |
| 2.9 | Проверка смесительного узла | 1 раз в квартал |
| 2.10 | Проверка давления в расширительном мембранном баке | 1 раз в квартал |
| 2.11 | Проверка (при необходимости чистка) топочной камеры | 1 раз в квартал |
| 3. Электрооборудование |  |  |
| 3.1 | Визуальный осмотр КИП котельной, насосов | 1 раз в месяц |
| 3.2 | Проверка срабатывания сигнализатора загазованности | 1 раз в месяц |
| 3.3 | Проверка цепей сигнализации с выходом на ПДС | 1 раз в месяц |
| 3.4 | Опрос датчиков котлов по дисплею контроллера котла | 1 раз в квартал |
| 3.5 | Опрос датчиков котельной по дисплею общекотельного контроллера | 1 раз в квартал |
| 3.6 | Проверка напряжения питания ЩПУ | 1 раз в квартал |
| 3.7 | Проверка (при необходимости регулировка) автоматики управления контура нагрева | 1 раз в квартал |
| 3.8 | Проверка работы АВР насосов | 1 раз в квартал |
| 3.9 | Контрольный осмотр электрооборудования и КИПиА | 1 раз в квартал |
| 3.10 | Проверка качества монтажа электрических и штекерных соединений (при необходимости подтягивание и очистка) | 1 раз в квартал |
| 3.11 | Проверка функционирования и настройки защитных ограничителей температуры и датчиков в погружных гильзах | 1 раз в квартал |
| 3.12 | Проверка функционирования датчика наружной температуры и его штекерного соединения | 1 раз в квартал |
| 3.13 | Снятие приборов КИПиА в поверку и последующая установка | По необходимости |
| 4. Внутренний газопровод и ГРУ |  |  |
| 4.1 | Внешний осмотр для выявления перекосов, раковин, трещин, коррозии и других дефектов | 1 раз в месяц |
| 4.2 | Очистка оборудования от грязи и ржавчины | По необходимости |
| 4.3 | Проверка на плотность фланцевых и резьбовых соединений | 1 раз в месяц |
| 4.4 | Проверка плотности электромагнитного клапана | 1 раз в месяц |
| 4.5 | Проверка хода и плотности кранов и задвижек | 1 раз в месяц |
| 4.6 | Продувка импульсных трубок к контрольно-измерительным приборам | 1 раз в месяц |
| 4.7 | Контроль уровня заправки маслом счетчика (при необходимости смазка счетного механизма и заливка масла в местах расположения отверстий-масленок) | 1 раз в месяц |
| 4.8 | Проверка работы узла учёта газа | 1 раз в месяц |
| 4.9 | Проверка настроек ГРУ | 1 раз в квартал |
| 5. Комплекс химводоподготовки |  |  |
| 5.1 | Проведение анализа сетевой воды, корректировка работы дозирующего насоса (в случае необходимости) | 1 раз в месяц |
| 5.2 | Проверка работы дозирующего насоса | 1 раз в месяц |
| 5.3 | Заправка установки реактивами | По мере расхода |
| 6. Ремонтные работы |  |  |
| 6.1 | Замена деталей и узлов | По необходимости |

- Причины вызова специалистов вне графика (аварийное прикрытие):

- Утечка газа на внутреннем газопроводе;

- Падение давления в системе отопления;

- Наличие течи в котловых соединениях;

- Значительный шум в котле;

- Шум при работе или отказ насосов;

- Неустойчивое зажигание котла;

- Отсутствие горячей воды;

- Неисправность автоматики;

- Отказ котла при наличии электропитания и газоснабжения.

Срок прибытия специалистов по аварийным вызовам не должен превышать 4-х (Четырёх) часов круглосуточно, в течении срока действия договора.