ПРИЛОЖЕНИЕ1

	Технический паспорт


	[image: image5.emf]

	
	

	Позиция запроса заказчика:
	
	

	Дата заказа: 21.03.2013
	Число: ES 2083250

	Номер заказа: 41002
	№ поз.: 100

	Количество: 1
	Date: 26.11.2012

	
	Страница: 1 / 7

	
	
	

	Multitec A 125/ 5-10.1 22.81
	Версия №: 1

	
	


	Технический паспорт


	[image: image4.emf]

	
	

	Позиция запроса заказчика:
	
	

	Дата заказа: 21.03.2013
	Число: ES 2083250

	Номер заказа: 41002
	№ поз.: 100

	Количество: 1
	Date: 26.11.2012

	
	Страница: 4 / 8

	
	
	

	Multitec A 125/ 5-10.1 22.81
	Версия №: 1

	
	



	Рабочие параметры


	Запрашиваемая подача

250,00 m³/h
Эксплуатационные параметры определяются для макс. входного давления

Содержаниие твердых взвесей макса. 20 ppm

Запрашиваемый напор

550,00 m

Перекачиваемая среда

Вода, вода для питания котла

Режим эксплуатации KF
Не содержит химических и механических субстанций, оказывающих негативное влияние на материалы

Температура окружающего воздуха

20,0 °C


	Подача

250,00 m³/h

Напор

550,02 m

КПД

76,3 %

Потребляемая мощность

457,03 kW

Частота вращения насоса

2988 rpm

NPSH насоса

4,78 m

Допустимое рабочее давление

61,50 bar.r

Давление на выходе

53,68 bar.r



	
	

	Температура перекачиваемой среды

135,0 °C

Плотность перекачиваемой среды

930 kg/m³

Вязкость перекачиваемой среды

0,23 mm²/s

Давление на входе макс.

3,50 bar.r

Мин. давление на входе

3,50 bar.r

Кавитационный запас установки (NPSHavail.)

14,93 m

Давление упругости пара

3,14 bar.a

Массовый расход

64,61 kg/s

Максимальная мощность на кривой рабочей характеристики

582,85 kW

Минимальный расход для стабильной характеристики
118,37 m³/h

Мин. допустимая подача для непрерывной работы

118,37 m³/h


	Конечное давление в точке нулевой подачи

60,65 bar.r

Минимальный допустимый расход для кратковременной работы

84,55 m³/h

Мин. массовый расход для стабильной характеристики

30,59 kg/s

Мин. допустимый массовый расход для непрерывной работы

30,59 kg/s

Мин. допустимый массовый расход для кратковременной работы

21,85 kg/s

Напор в точке нулевой подачи

626,35 m

Максимально допустимый расход насоса

405,83 m³/h

Максимально допустимый массовый расход

104,88 kg/s

Конструкция

Один насос 1 x 100 %

без, допуски согласно ISO 9906 класс 3B; менее 10 кВт согласно § 4.4.2




	Конструкция


	Исполнение

A

Число ступеней

5

Балансировочный поршень

С поршнем

Конструкция

Для монтажа на опорной плите
Вид установки

Горизонталь

Номинальное диаметр всасывающего патрубка

DN 200

Номинальное давление всасывающего патрубка

PN 25

Положение всасывающего патрубка

Осевой

Присоединительный стандарт, всасывающий патрубок

EN 1092-1
Номинальный диаметр напорного патрубка

DN 125

Номинальное давление в напорном патрубке

PN 63

Положение напорного патрубка

Верх (0°/360°)

Вид со стороны двигателя

Подсоединение стандартного напорного патрубка

EN 1092-1

Вид уплотнения вала

Одинарное торцовое уплотнение

Изготовитель

Бургманн

Тип

H7N

Код материала

Q1AEGG

Код уплотнения вала

81


	Режим работы

E Торцевое уплотнение одностороннего действия (внешняя циркуляция)

Минимальное требование к качеству горячей воды: подготовка по Директиве VdTÜVTCH 1466 с макс. содержанием SiO2 10мг / л. Проводимость макс. 50 µS / cm для бедной солью воды до 160°C и соответственно проводимость макс. 250 µS / cm для содержащей соль воды до 140°C. Содержание твердых взвесей до макс. 5мг / л и отсутствие добавок, наносимых на уплотняющие поверхности

Конструкция камеры уплотнения

Стандартная камера уплотнения

Щелевое кольцо корпуса

Щелевое уплотнение корпуса

Диаметр рабочего колеса

296,0 mm

Мин. диаметр рабочего колеса

274,0 mm

Полный диаметр рабочего колеса насоса
305,0 mm

Свободный проход

20,0 mm

Направление вращения со стороны привода

По часовой стрелке

Исполнение корпуса подшипников

Стандартный (нормальный)

Типоразмер корпуса подшипников

125

Уплотнение подшипника

Разбрызгивающее кольцо

Исполнение подшипника

Подшипник качения

Вид смазки

Жир

Тип подшипника (со стороны насоса)

Подшипники скольжения

Тип смазки (со стороны насоса)

Смазка перекачиваемой жидкостью

Датчик температуры PT100 mts

Без

Цвет

Ультрамариново синий (RAL 5002) КСБ - синий



	Привод, принадлежности


	Изготовитель

Flender

Тип муфты

Eupex N

Номинальный размер

225

Тип защиты муфты

Легкий, без защиты от перемещения

Размер защитного ограждения муфты

H254

Материал защитного ограждения муфты

Оцинкованная сталь TZN

Тип опорной плиты

Стальная опорная плита для Multitec
Размер фундаментной рамы

GP42

Двигатель

Электромотор

Стандарт на привод

Международная электротехническая комиссия МЭК

Модель изделия

СЭЗ
Поставлены двигатели

стандартный двигатель: поставляет КСБ - монтирует заказчик
Конструктивное исполнение двигателя

IM1001
Типоразмер двигателя

АО-450LD-2У2,5-Т
Частота вращения двигателя

3000 rpm


	Частота

50 Hz

Расчетное напряжение

6000 V

Расчетная мощность Р2

560,00 kW

Доступный резерв

22,53 %

Номинальный ток

63 A

Соотношение пускового и номинального тока IA/IN
7,4
Класс изоляции

F по IEC 34-1
Категория защиты двигателя

IP55
Cos "фи" при нагрузке 4/4

0,9
Датчик температуры

6 PTC терморезисторы
Положение клеммной коробки

45°

Вид со стороны двигателя
Обмотка двигателя

6000 V

Число полюсов двигателя

2

Усиленный фиксированный подшипник

Осевой

Вид соединения

Звезда
Способ охлаждения двигателя

Охлаждение поверхности

Материал двигателя

Серый чугун GG / чугун

Уровень звукового давления

79 dBa




	Материалы  22


	Примечания
Quality KF: pH = 8 to 8.5 at 25°C and O2 content = 0.03 to 0.15 mg/kg for unalloyed steel or cast steel components.

Всасывающий корпус (106)

Углеродистая сталь GP240GH+N

Напорный корпус (107)

Углеродистая сталь GP240GH+N

Корпус ступени (108)

Углеродистая сталь GP240GH+N

Направляющий аппарат (171)

Сталь CrNi 1.4408

Вал (210)

Хромистая сталь 1.4021QT700+SR

Рабочее колесо (230)

Сталь CrNi 1.4408

Рабочее колесо первой ступени (231)

Сталь CrNi 1.4408

Корпус подшипника (350)
Серый чугун JL 1040


	Картридж подшипника (381)

КерамичесКий SSiC

Уплотнительное кольцо круглого сечения (412)

EPDM 80

Корпус для уплотнения (441)

Углеродистая сталь GP240GH+N

Щелевое уплотнение корпуса (502.1)

GX120CRMO29-2 1.4138

Щелевое уплотнение корпуса (502.2)
GX120CRMO29-2 1.4138

Втулка Вала (523)

Сталь CrNi 1.4571

Втулка подшипника (529)

КерамичесКий SSiC

Вкладыш (540)

Хромистая сталь 1.4021QT700+SR

Поршень (59-4)

Хромистая сталь 1.4021QT700+SR

Соединительный винт (905)

30NCD16




	Сертификация


	Балансировка
Степень качества балансировки

G 6,3

Часть

Рабочее колесо

Свидетельство

акт испытания 3.1 по EN 10204

Участие в испытаниях

Без клиента

Статическое гидравлическое испытание с помощью воды (холодной)
Диапазон

Отдельные детали, удерживающие давление

Всасывающий корпус

33,00 bar.r

Напорный корпус

82,00 bar.r


	Корпус ступени

82,00 bar.r

Корпус уплотнения

82,00 bar.r

Длительность испытания

2,0 min

Свидетельство

акт испытания 3.1 по EN 10204

Участие в испытаниях

Без клиента

Испытание на герметичность
Свидетельство

акт испытания 3.1 по EN 10204

Участие в испытаниях

Без клиента




	Документация:

	Справка производителя, а именно заявление о соответствии

План установки / чертеж общего вида

План вспомогательной трубной обвязки

Инструкция по эксплуатации


	Сертификат обследования

Гидравлическая характеристика

Техническая спецификация

Язык

Русский




	

	[image: image1.emf]0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 [m³/h] 300 400 500 600 [m] 296.0 Qmin Qmax   Напор (высота подъема) 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 [m³/h] 5 10 [m]   NPSH насоса 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 [m³/h] 0 50 [%]   КПД 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 [m³/h] 200 400 600 [kW]   Требуемая мощность Подача



	Данные характеристики
Частота вращения

3000 rpm

Плотность перекачиваемой среды

930 kg/m³

Вязкость

0,23 mm²/s

Подача

250,00 m³/h

Запрашиваемая подача

250,00 m³/h

Напор (высота подъема)

550,02 m

Запрашиваемый напор

550,00 m

КПД

76,3 %

Потребляемая мощность

457,03 kW

NPSH насоса

4,78 m

Номер характеристики :

1777.407523/10 Cr

Диаметр рабочего колеса

296,0 mm

Стандарт приемочных испытаний

без, допуски согласно ISO 9906 класс 3B; менее 10 кВт согласно § 4.4.2




	
	

	
[image: image2]
Немасштабный чертеж
Размеры в mm

	

	Двигатель
Изготовитель двигателя

СЭЗ
Типоразмер двигателя

АО-450LD-2У2,5-Т
Мощность двигателя

560,00 kW
Число полюсов двигателя

2

Частота вращения

3000rpm
положение клеммной коробки

45°

Вид со стороны двигателя

Опорная плита
Конструкция

Стальная опорная плита для Multitec
Размер

GP42

Материал

Спуск жидкости с фундаментной плиты (8B)

Rp1, Без

Фундаментные болты

M20x320 (Не входит в объем поставки)


	Подсоединения
ДУ всасывающего патрубка DN1

DN 200 / EN 1092-1

ДУ напорного патрубка  DN2

DN 125 / EN 1092-1

Номинальное давление со стороны всасывания

PN 25

Номинальное давление с напорной стороны

PN 63

Муфта
Изготовитель муфт

Flender
Тип муфты

EupexN
Размер муфт

225

Сборочный узел

0,0 mm
Вес нетто
Насос

526 kg

Опорная плита

558 kg

Муфта

27 kg

Защита муфты

3 kg

Двигатель

3690 kg

Всего

4804 kg



	Трубопроводы подключать без натяжения и напряжения!
Допустимое отклонение от номинального для высоты оси:
DIN 747

Размеры без указания допусков, среднее значение допусков по:
ISO 2768-m
Присоединительные размеры для насосов:
EN735

Размеры без указания допусков- сварные детали:
ISO 13920-B
Размеры без указания допусков- детали из серого чугуна:
ISO 8062-CT9


	План для дополнительных подключений - см. отдельные чертежи


	

	[image: image3.emf]1M.2 1M.1 6B.1 20E 8B 6B.2 734A61BF



	

	Подсоединения
1M.1 Подключение манометра

G 1/2

Просверлено и заглушено

1M.2 Подключение манометра

G 1/2

Просверлено и заглушено

6B.1 Опорожнение перекачиваемой жидкости

G 1/2

Просверлено и заглушено

6B.2  Опорожнение перекачиваемой жидкости

G 1/2

Просверлено и заглушено

8B Дренаж утечки

Rp 3/8

Просверлено

20Е Смазочный ниппель

Смонтированный на заводе




210





3300











352





DN1





628





488





6





?





325





k7





DN2





1360





2250





90











637





800





3100





325





8





520





380





80





478





50





325

















890





710








[image: image4.emf][image: image5.emf][image: image6.emf][image: image7.emf][image: image8.emf][image: image9.emf][image: image10.emf][image: image11.emf]