# ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «РОСАТОМ»

# Федеральное государственное унитарное предприятие

# «Уральский электромеханический завод»

|  | УТВЕРЖДАЮ Директор по логистике ФГУП УЭМЗ _________ Шкуревских К.В. «___» __________ 2015года |
| --- | --- |

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый запрос предложений на право заключения договора

на поставку прецизионных кондиционеров

# том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

# Екатеринбург

2015

# на поставку и монтаж прецизионных кондиционеров

Исходные данные, требуемые для расчета теплоизбытков в помещениях, приведены в таблице №1. Суммарные теплоизбытки по помещениям просчитаны и занесены в таблицу№2. Исходя из требуемых параметров микроклимата в помещениях и рассчитанных теплоизбытков предлагаем установить кондиционеры шкафного типа с пароувлажнителем с воздушным охлаждением с выносным конденсатором марки EMERSON Liebert HPM. Типоразмеры кондиционеров и их комплектующие занесены в таблицу №3.

Таблица №1.    Исходные данные

# Таблица №2.  Теплоизбытки

| № поме-щения | Площадь | Объём | Кол. | приток | Теплопоступления, Вт |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м2 | м3 | людей |  | от | от | от | с наруж. | от солн. | ВСЕГО |
|  |  |  | чел. |  | людей | оборуд. | освещен | воздухом | радиации |  |
| 709 | 25,1 | 75 | 3 | 75 | 450 | 800 | 502 | 151 | 670 | 2573 |
| 709/1 | 36,3 | 109 | 3 | 109 | 450 | 1600 | 726 | 218 | 3275 | 6269 |
| 708 | 52,7 | 158 | 2 | 158 | 300 | 500 | 1054 | 316 | 6350 | 8520 |
| 710 | 16,4 | 49 | 1 | 49 | 150 | 500 | 328 | 98 | 1590 | 2666 |

# Таблица №3.  Кондиционеры EMERSON Liebert HPM

| № помещения | Марка оборудования | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- |
| 709, 710 | Шкафной кондиционер SOFOA Liebert HPM. Мощность по холоду 4,8 кВт | 2 |
|  | Обратный жидкостной клапан фреона (код 482981) | 2 |
|  | Базовый модуль для подвода коммуникаций (код 13196411) | 2 |
|  | Конденсатор HCR 07 | 2 |
|  | Пленум для горизонтальной раздачи воздуха | 2 |
| 709/1, 708 | Шкафной кондиционер S1AOA Liebert HPM. Мощность по холоду 8.9-9.6 кВт | 2 |
|  | Обратный жидкостной клапан фреона (код 482981) | 2 |
|  | Базовый модуль для подвода коммуникаций (код 13196511) | 2 |
|  | Конденсатор HCR 14 | 2 |
|  | Пленум для горизонтальной раздачи воздуха | 2 |

- Условия поставки

Цена договора включает в себя: стоимость продукции, НДС, стоимость упаковки, маркировки, а также все экспортные налоги, таможенные сборы, платежи и тарифы, стоимость страховки и транспортные расходы по доставке продукции от завода изготовителя до Заказчика, стоимость сдачи продукции в эксплуатацию, обучение специалистов Заказчика, техдокументации на русском языке, в том числе стоимость  пусконаладочных работ:

а)  установка компрессоров с воздушным охлаждением согласно планировке заказчика;

б)  установка прецизионных кондиционеров согласно планировке заказчика;

в)  установка и изготовление каркас-фундамента согласно планировке заказчика;

г)  соединение и подключение компрессоров и кондиционеров необходимыми инженерными сетями согласно паспортным данным к оборудованию;

д)  установка и подключение удаленных датчиков температуры и влажности, пульта дистанционного управления;

е)  прокладка кабельной продукции согласно паспортным данным к оборудованию.

- В соответствии со статьей 12.2.2. б) Единого отраслевого стандарта закупок (Положения о закупке)  Госкорпорации «Росатом», утвержденного решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37) предложение аналогов (эквивалентов) не допускается по следующим причинам:

- Встраивание приобретаемого оборудования в имеющиеся технологические процессы, несовместимые с оборудованием других производителей.

- Использование комплекса совместимого оборудования позволит применять единые расходные материалы, что существенно сократит расходы на проведение анализов и обслуживание.

- Гарантийный срок

Гарантийный срок – 12 месяцев с момента передачи оборудования Заказчику согласно акта ПНР.

- Место поставки и условия допуска

Адрес доставки: Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 9

Для осуществления доставки необходимо за сутки до доставки предоставить информацию с указанием номера автомашины ее марки и Ф.И.О. водителя и лица сопровождающего груз при необходимости.

- Прочие условия

Поставляемый товар должен быть новым, (не допускается поставка выставочных образцов, а также товара, собранного из восстановленных деталей). Товар должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

- Срок поставки товара:

- недель с момента заключения договора.

- Дополнительные требования

Требования к участнику:

Выполнить силами своих специалистов (граждан РФ) пуск оборудования в эксплуатацию и инструктаж специалистов Покупателя на предприятии-получателе по работе на оборудовании.