Открытое акционерное общество «Нижнетуринский машиностроительный завод «Вента» ул. Малышева, д. 2а, г. Нижняя Тура, Свердловскаяобласть,624222 Тел./факс (34342) 2-30-20, 2-31-44 e-mail: venta@venta-nt.ru www.venta-nt.ru УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ______________ Н. А. Азаров «04» июля 2014 г.

# ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на оказание услуг по проектированию и монтажу АПС и СОУЭ в здании котельной и цеха №18

том 2 «ТЕХНИческая частЬ»

2014

Техническое задание

на проектирование, выполнение монтажных и пуско-наладочных работ

Предмет закупки: проектирование и монтаж автоматической

пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения людей о пожаре (СОУЭ) в зданиях котельной и механосборочного цеха № 18  ОАО «Вента».

г. Нижняя Тура

2014
Техническое задание

на проектирование, выполнение монтажных и пуско-наладочных работ

по объекту: в зданиях котельной и механосборочного цеха № 18  ОАО «Вента»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов   строительства и инженерных систем

Подраздел 2.2  Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ: Разрабатываемая документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003.

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ:

РАЗДЕЛ 4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ  ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Проектирование и монтаж автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения людей о пожаре (СОУЭ) в зданиях котельной и механосборочного цеха № 18 ОАО «Вента».

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

Объектом являются здания котельной и механосборочного цеха № 18 ОАО «Вента» по адресу:624222, г. Нижняя Тура Свердловской области, ул. Малышева, 2а. Подрядчик должен иметь лицензию на монтаж автоматической пожарной сигнализации (АПС), и системы оповещения людей о пожаре (СОУЭ). 1. При проектировании АПС и СОУЭ за основу взять: - архитектурно-строительные чертежи зданий с экспликацией помещений; - СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения»; - №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008»; - Свод правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; - Свод правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; - РД 78.36.002-99 «Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов систем»; - РД 25.953-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи»; - РД 78.36.004-2005 «Рекомендации о техническом надзоре за выполнением проектных, монтажных и пусконаладочных работ по оборудованию объектов техническими средствами охраны»; - РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств»; - ПУЭ-98 «Правила устройства электроустановок». 2. Пожарная сигнализация 2.1 Оборудовать помещения здания автоматической установкой пожарной сигнализацией согласно Приложению А п. А.4 СП 5.13130.2009 и категориям помещений по пожарной опасности. 2.2 При выборе типов пожарных извещателей, приемно-контрольных приборов и приборов управления необходимо руководствоваться задачами, для выполнения которых предназначается система пожарной автоматики, как составная часть системы пожарной безопасности объекта в соответствии с ГОСТ 12.1.004: а) обеспечение пожарной безопасности людей; б) обеспечение пожарной безопасности материальных ценностей; в) обеспечение пожарной безопасности людей и материальных ценностей. 2.3 Технические средства обнаружения пожара и формирования сигнала управления должны формировать сигналы управления за время, обеспечивающее включение средств оповещения и эвакуации - на время, обеспечивающее эвакуацию людей до наступления предельных значений опасных факторов пожара; 2.4 Технические средства пожарной сигнализации должны иметь параметры и исполнения, обеспечивающие безопасное и нормальное функционирование в условиях воздействия среды их размещения. 2.5 Предусмотреть отключение вентиляционного и технологического оборудования, включение системы дымоудаления и подпора воздуха по сигналу сработки пожарной сигнализации. 2.6 В здании механосборочного цеха № 18 предусмотреть установку блока управления и индикации в холле на первом этаже. 2.7 Кабельные линии систем пожарной сигнализации выполнить согласно СП 6.13130 пункт 4.1, огнестойким кабелем с медными жилами. 2.8 Защитное заземление электрооборудования систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре следует выполнить соответственно СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ «Электробезопасность. Защитное заземление, зануление». 2.9 Оборудование, примененное в проекте, должно быть сертифицировано. 2.10 Предусмотреть получение сигналов от систем пожарной сигнализации установленных в зданиях котельной и механосборочного цеха № 18 в комнату охраны заводоуправления (возможно использование компьютерной сети предприятия (Начальник отдела информационных технологий (34342)94580) и дежурному ближайшей пожарной части, расположенной по адресу Свердловская область, Нижняя Тура г., Декабристов ул., д. 2Г. . 3. Оповещение людей о пожаре 3.1 Система оповещения людей о пожаре (СОЛП) должна включаться автоматически, от командного сигнала, формируемого автоматической пожарной сигнализации. 3.2 В зданиях предусмотреть систему звукового оповещения о пожаре, не ниже 2 типа по СП-3.13130.2009, имеющую следующие возможности: - автоматическое включение в случае поступления сигнала от пожарной сигнализации; - включение оповещения по заранее заданному алгоритму; - звуковые оповещатели должны воспроизводить нормально слышимые частоты в диапазоне от 200 до 5000 Гц; - уровень звука информации от звуковых оповещателей должен соответствовать нормам СП-3.13130.2009, применительно к звуковым пожарным оповещателям. 3.3 Световые указатели «Выход» и «Направление движения» на путях эвакуации выполнить согласно планировочным особенностям здания. 4. Обязанности заказчика по защите информации АПС и СОУЭ 4.1. Доступ к технической документации должен определяться в порядке установленном службой режима объекта; 4.2. Технические средства системы должны исключать возможность несанкционированного доступа к ним и изменения при этом их технических параметров и параметров настройки; 4.3. Должны обеспечиваться: - контроль целостности системы ПС; - элементы системы электропитания должны находиться под охраной и доступ к ним должен быть ограничен.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

Разрабатываются в соответствии с требованиями нормативных документов

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1 Цель проведения работ

Цель выполняемых работ: Оборудование автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре зданий котельной и механосборочного цеха № 18 ОАО «Вента» - разработка проектной документации; - разработка пусконаладочной документации; - согласование и утверждение пуско-наладочной документации в объеме договорных обязательств; - проведение пуско-наладочных работ и испытаний; - монтаж оборудования; - проведение испытаний и опробования на соответствие оборудования проектным критериям и заводским характеристикам (техническим условиям); - проведение комплексного опробования системы на соответствие оборудования и системы проектным характеристикам для проверки готовности оборудования (систем) для ввода его в эксплуатацию; - подготовка и утверждение отчетной документации по выполненным работам с предоставлением инструкций и схем и т.п.;

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

Требования к объему выполняемых работ: - объем монтажных работ; - наименование и количество оборудования, подлежащего пусконаладочным работам Прилагаются ведомости физических объемов работ, сметные расчеты. В случае наличия сметной документации (локальные сметные расчеты, локальные сметы) с указание физических объемов работ, ведомость объемов работ не предоставляется. Форма ведомости объемов работ (пример в табл. 1 ниже) № п.п. (спецификации и т.п.); Наименование видов работ; Единица измерения; Количество. Пример. Панель ЩО-70-2-45УЗ (в составе: автомат ВА-53-43 1600А: - монтаж - ПНР; шт.; 1. Трансформаторы тока 1500/5-3 шт., автомат АВВ 3ф 50А - ПНР; шт.; 1.

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

- в здании механосборочного цеха № 18 приёмно-контрольную аппаратуру и источники резервного питания разместить в шкафу пожарной сигнализации в холле на первом этаже; - в здании котельной приёмно-контрольную аппаратуру и источники резервного питания разместить в операторской на втором этаже. - устанавливаемые на объекте технические средства пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре следует относить к первой категории электроприемников по надежности электроснабжения согласно ПУЭ, в силу чего их электропитание должно быть бесперебойным. - должно быть исключено подключение других потребителей к системе бесперебойного питания АПС и СОУЭ.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов) № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов. Пояснительная записка:  основание для разработки проекта пожарной сигнализации, исходные данные для проектирования, краткая характеристика защищаемого объекта;  основные проектные решения с обоснованием выбора типов оборудования;  порядок работы системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре с описанием алгоритма действий при подаче тревожного сигнала;  указания по монтажу с описанием порядка установки оборудования и способов прокладки кабельных трасс;  электроснабжение;  заземление;  мероприятия по охране труда и промышленной санитарии, мероприятия по защите окружающей среды;  профессиональный и квалификационный состав персонала.. Основные чертежи проекта пожарной сигнализации и оповещения о пожаре:  расчет резервного электропитания;  таблица шлейфов;  структурная схема автоматической системы пожарной сигнализации;  электрическая схема подключения оборудования АПС и СОУЭ;  схема подключения оповещателей;  кабельный журнал;  план размещения оборудования АПС;  план размещения оборудования СОУЭ.. Прилагаемые документы проекта пожарной сигнализации:  спецификация оборудования;  задание на подвод электропитания;  задание на защиту извещателей и оповещателей;  задание на отключение вентиляционного и технологического оборудования;  задание на выдачу сигналов в систему дымоудаления;  задание на выдачу сигналов в систему автоматики пожаротушения..

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Здания котельной и механосборочного цеха № 18 ОАО «Вента» по адресу:624222, г. Нижняя Тура Свердловской области, ул. Малышева, 2а.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Проектные решения не должны нарушать природоохранное законодательство.

РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Три месяца с даты подписания договора

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

1. Разрабатываемая документация должна быть выполнена в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003. 2. Монтаж АПС и СОУЭ в соответствии с проектом.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Во взрывоопасных помещениях применять приборы соответствующего исполнения.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на выполнение работ ПОДРЯДЧИКОМ должен быть не менее 12 мес. со дня подписания акта сдачи-приемки работ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования по обеспечению производства монтажных работ и пуско-наладочных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. А так же: - Устанавливаемое оборудование и сети комплекса должны быть безопасны при эксплуатации для лиц, соблюдающих правила обращения с ними; - Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям по электробезопасности по ГОСТ 12.2.006-87. - Подрядчик несет ответственность за выполнение необходимых мероприятий по охране труда и безопасное производство работ. - Подрядчик до начала работ по договору представляет Заказчику копии приказов о назначении лиц, ответственных: - за обеспечение охраны труда; - за работу на высоте; - за пожарную безопасность; - за электробезопасность; - за выдачу нарядов допусков. - Подрядчик обязан выделить ответственных лиц из числа специалистов за подключение электроинструмента. - Для выполнения работ Подрядчик обязан привлекать только квалифицированный и обученный по охране труда рабочих, допускать к производству работ только работников, обеспеченных спецодеждой, спецобувью, защитными касками, монтажными поясами и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также прошедших противопожарный инструктаж. - Подрядчик обязан обеспечить использование бытовых помещений по прямому назначению, исключить случаи их использования для проживания и хранения материальных ценностей, использования электронагревательных приборов. - Подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством РФ за нарушение требований пожарной безопасности, а также возмещает ущерб, нанесенный Заказчику в результате пожара, возникшего по его вине на Объекте.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

Работы можно разбить на два этапа: 1. Проектирование АПС и СОУЭ 2. Монтаж АПС и СОУЭ Работы принимаются приемочной комиссией с участием подрядчика с оформлением акта сдачи – приемки работ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Требования к формату (состав, язык, форма. вид. носитель, количество, программный продукт для чтения и обработки информации, канал получения и т. д.) представления документации по разделу 12 данного технического задания

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

1. Составить инструкцию по эксплуатации АПС и СОУЭ 2. Проинструктировать персонал, эксплуатирующий АПС и СОУЭ

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | АПС | Автоматическая пожарная сигнализация |
|  | СОУЭ | Система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией |
|  | ППР | Проект производства работ |
|  | ПНР | Пуско – наладочные работы |