Федеральное  государственное  унитарное  предприятие
«НИТИ  имени  А.П.Александрова»

                                                                                            УТВЕРЖДАЮ

                                                                               
Генеральный  директор  ФГУП

                                                                               
«НИТИ им. А.П.Александрова»

                                                                               
______________В.А.Василенко  

                                                                               
«_____»___________2013г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

на  работу  по  теме:
«Проведение комплексного обследования монолитной железобетонной вентиляционной трубы здания 104»

Предприятие-заказчик:  
ФГУП «НИТИ имени А.П. Александрова»
2013 г.

1. Общие  положения
1.1. Наименование  работы:
 «Проведение комплексного обследования монолитной железобетонной трубы здания 104 ( проект ВНИПИ «Теплопроект» №9456), расположенной на промплощадке ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» (г. Сосновый Бор) с оценкой технического состояния строительных конструкций и выдачей рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации сооружения.
1.2. Основание для выполнения работ:
· «Правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб» ПБ 03-445-02, раздел 4, п.3.

· Технический отчет по комплексному обследованию вентиляционной трубы здания 104 (Инв.№08/536);

· Договор между специализированной организацией, проводящей комплексное обследование и ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»;
1.3. Местонахождение:  г. Сосновый бор, Ленинградской области.

1.4. Исполнитель:  определяется по конкурсу.
1.5. Заказчик:  ФГУП «НИТИ имени А.П. Александрова»

1.6. Сроки выполнения работ: 60 календарных дней после даты подписания 
                                                       договора (ориентировочно 3-й квартал 2013 года).
1.7. Данное техническое задание может уточняться и дополняться в процессе выполнения работ по взаимному согласию.
2. Цель работы

      Целью работы по данному техническому заданию является определение фактического технического состояния строительных конструкций и их элементов вентиляционной трубы, для оценки их работоспособности с учетом выявленных дефектов, повреждений и деформаций, а также выработки рекомендаций, направленных на обеспечение дальнейшей безопасной эксплуатации вентиляционной трубы.
3. Содержание работы

      По данному техническому заданию должны быть выполнены следующие работы:
3.1. Разработка и согласование с заказчиком программы комплексного обследования монолитной железобетонной  вентиляционной трубы здания 104.

3.2. Проведение комплексного обследования вентиляционной трубы по программе, разработанной согласно п.3.1. данного ТЗ.

3.3. Выпуск технического отчета по результатам комплексного обследования вентиляционной трубы здания 104.
4. Основные требования

4.1. Программа комплексного обследования вентиляционной трубы  здания 104 должна определять:

· объект обследования;
· цели обследования;
· перечень подготовительных работ;

· объем, условия и порядок проведения обследования, состав работ;
· специальные мероприятия;
· сроки и этапы выполнения работ;

· меры безопасности;
· выполнение расчетов;

· разработка рекомендаций;

· порядок приемки работ;

· отчетную документацию.

4.2. Комплексное обследование вентиляционной трубы  здания 104 должно включать следующие основные этапы и работы:

4.2.1 Подготовительные работы:

· анализ проектной, исполнительной и эксплуатационной технической документации;
· анализ фактических условий эксплуатации строительных конструкций вентиляционной трубы;
· предварительное определение технического состояния строительных конструкций трубы;
· выявление наиболее характерных дефектов и повреждений строительных конструкций и их элементов;
· определение вероятных причин возникновения явно выраженных дефектов и повреждений;
· выбор конструкций и их элементов, подлежащих детальному (техническому) обследованию.

4.2.2 Определение технического состояния строительных конструкций трубы:

· визуальное обследование - полное;
· обследование полное или локальное конструктивных элементов;
· инструментальное обследование - согласно действующим нормам и правилам;
· специальные анализы материалов конструкций - при необходимости (при обнаружении дефектов категории «А»);
· анализ среды эксплуатации  (температурно-влажностный режим и степень агрессивности среды), в которых эксплуатируются конструкции;
· заключение по состоянию оснований и фундаментов;

· фотографирование, составление эскизов, карт и ведомостей дефектов и повреждений обследуемой конструкции;

· оценка напряженного деформированного состояния (с выполнением проверочных расчетов) с учетом фактического состояния сооружения на проектные, действительные и прогнозируемые воздействия – при обнаружении дефектов категории «А»

· определение эксплуатационных характеристик строительных конструкций с учетом возможного ухудшения технического состояния конструкций в связи с длительным сроком эксплуатации;
· установление категории технического состояния строительных конструкций по внешним признакам (в зависимости от имеющихся дефектов и повреждений);
· выполнение необходимых поверочных расчетов. 
4.3. Отчет по результатам комплексного обследования вентиляционной трубы  здания 104  должен содержать:

· общие сведения о вентиляционной трубе здания 104, краткое описание ее технических характеристик и конструктивных решений;
· результаты обследования строительных конструкций вентиляционной трубы здания 104 и их анализ, с указанием общих сведений по визуальному и инструментальному обследованию трубы, дефектов и повреждений, выявленных при обследовании, результаты измерения прочности и степени карбонизации бетона трубы, результаты измерения отклонения трубы от вертикали;
· рекомендации по устранению обнаруженных дефектов и повреждений обследуемых конструкций вентиляционной трубы, а также разработка технических решений по восстановлению или усилению поврежденных конструкций.
5. Исходные данные

      В качестве исходных данных для выполнения работ по данному ТЗ ФГУП «НИТИ имени А.П. Александрова» предоставляет необходимую проектную и эксплуатационную документацию по вентиляционной трубе здания 104.
6.  Результаты работ
      По окончании этапов и работы в целом Исполнитель представляет Заказчику следующие материалы в трех экземплярах на бумажном носителе:
· Программу комплексного обследования вентиляционной трубы  здания 104 ;
· Технический отчет по результатам обследования вентиляционной трубы здания 104.

Задание разработали:
Главный инженер

ФГУП «НИТИ имени А.П. Александрова»



А.А. Иванов
Главный инженер КЭЭР
ФГУП «НИТИ имени А.П. Александрова»



В.Ю. Соколов

Начальник ОТНЭЗС                                                                                                                 ФГУП «НИТИ имени А.П. Александрова»                                       Е.Е. Анопочкин
Начальник подразделения 37 отдела 3
ФГУП «НИТИ имени А.П. Александрова»



В.А. Пискунов

Технический уровень и качество согласовано:
от ФГУП «НИТИ имени А.П. Александрова»
Помощник генерального директора




О.Ю. Пыхтеев
Начальник УКС








Н.И. Горошко
PAGE  
2

