Федеральное государственное унитарное предприятие

«Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И.Забабахина»

«УТВЕРЖДАЮ»: 
Начальник отдела 51

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина»

_________________А.А.Горюшкин 

«____»__________________2012 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на выполнение работ для нужд
ФГУП "РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина"

Извещение размещено на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» www.zakupki.rosatom.ru  и на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru
от «07» июня 2012 года  № 120607/0468/205
Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И.Забабахина», расположенное по адресу: 456770, г.Снежинск, Челябинская область, ул.Васильева, 13.

Снежинск, 2012 г.

Форма процедуры закупки: Открытый запрос ценовых котировок в электронном виде.

1. Заказчик: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина».
Адрес заказчика: 456770, г.Снежинск, Челябинская область, ул.Васильева, 13.

Контактное лицо заказчика: Мунасипов Руфат Фоатович – специалист группы закупок отдела 51.
Телефон/факс заказчика: (35146) 5-22-13 / 5-22-33.
Адрес электронной почты заказчика: Zakupki@vniitf.ru
Время работы: в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов (время местное). 
Источник финансирования заказа:  собственные средства Заказчика - 100%. 
Нормативное регулирование: Нормативно – правовое регулирование размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд атомной отрасли основывается на положениях Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом», утвержденного наблюдательным советом Госкорпорации «Росатом» (протокол №37 от 07.02.2012г.), в редакции на дату размещения Извещения о процедуре закупки на официальном сайте  www.zakupki.rosatom.ru .

Победителем запроса цен признается допущенный участник, предложивший наименьшую цену договора, при условии соответствия его заявки требованиям документации о закупке. Закупочная комиссия ранжирует заявки по цене начиная с наименьшей. При равенстве цен заявок различных участников лучшее (более высокое) место в ранжировке получает участник, который раньше подал заявку на участие в запросе цен. Победителем запроса цен считается участник, предложивший минимальную цену и которому присвоено первое место.
С момента размещения Извещения о проведении настоящего запроса цен на официальном сайте и на электронной площадке вся информация (документация) о закупке доступна для ознакомления и скачивания на официальном сайте о размещении заказов www.zakupki.rosatom.ru  и на электронной площадке www.a-k-d.ru без взимания платы.
Форма заявки на участие в запросе котировок цен (далее – котировочная заявка):  приведена в Приложении №2 к настоящему извещению. Заявка подается на сайт электронной торговой площадки в электронной форме. 
Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
Приём и рассмотрение заявок будет проводиться Заказчиком на сайте ЭТП www.a-k-d.ru. Оператор торгов – ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме. Размещение заказа будет проводиться по правилам работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU», размещенным на указанном сайте.
Обеспечение заявки на участие в запросе цен: не предусмотрено.
Обеспечение исполнения договора: не предусмотрено.

2. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, выполняемых работ (предмет договора):
Лот № 1: Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительно-монтажные работы по АПС, СОУЭ».
(Подробное описание закупаемых товаров, работ, услуг приведено в технической части извещения).
Место доставки товаров, выполнения работ: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», «ЗАТО» г.Снежинск, Челябинская обл.
Срок поставки товаров, выполнения работ: Не позднее 30.09.2012г.
Максимальная цена договора (лота), включая НДС:  1 196 761,00 рублей.
Дополнительные сведения: В цену работ включены все расходы, связанные с выполнением работ, указанных в предмете настоящего запроса ценовых котировок, в соответствии с документацией и дополнительные сопутствующие расходы, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, командировочные и суточные расходы, транспортные расходы, возведение временных зданий и сооружений, вывоз мусора, оборудование и материалы по данному проекту, проведение всех пусконаладочных работ.
3. Место подачи котировочных заявок: сайт ЭТП www.a-k-d.ru.
Контактное лицо по приему заявок на ЭТП: Черкасова Екатерина.
Телефон: 8 (495) 691-21-34.
Адрес электронной почты: info@a-k-d.ru.
Вскрытие электронных конвертов с заявками на участие в запросе котировок производится на электронной площадке www.a-k-d.ru в автоматическом режиме после окончания приема заявок Участников.

Дата и время начала срока подачи котировочных заявок: 17 час., 00 мин. «07» июня 2012 г. (круглосуточно) (время московское).

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 06 час., 00 мин. «20» июня 2012 г. (время московское).
4. Сроки и условия оплаты товаров, работ: с победителем запроса ценовых котировок будет заключен договор, в соответствии с которым расчёт за выполнение работ будет осуществлён:
· Оплата производится без авансовых платежей.
Заказчик вправе в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных работ в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных технической частью и проектной документацией, но связанных с  работами, предусмотренными технической частью и проектной документацией или при прекращении потребности в предусмотренных  технической частью и проектной документацией части работ. При этом заказчик вправе не увеличивать стоимость работ, а также вправе уменьшить стоимость работ при прекращении потребности  предусмотренных  технической частью и проектной документацией части работ.
5. Требования к участникам:

Участвовать в данной процедуре запроса ценовых котировок может любое юридическое лицо, способное на законных основаниях выполнить требования Договора (далее – Участник). Чтобы претендовать на победу в запросе ценовых котировок Участник должен отвечать следующим требованиям:

   1) должен обладать всеми правами для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке);

   2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;
   3) наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту;

   4) наличие лицензии Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. При этом срок действия лицензии должен истекать не ранее декабря 2012 года;

   5) наличие Свидетельства аттестованной лицензированной электротехнической лаборатории, зарегистрированной в Управлении по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора с правом выполнения испытаний и измерений параметров электрооборудования и электроустановок напряжением до 1000В, а также всё необходимое оборудование для проведения измерений, требуемых в процессе монтажа и наладки электрооборудования и оборудования автоматизации. При этом срок действия Свидетельства должен истекать не ранее 2012 года (срока окончания работ);

   6) непроведение ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

   7) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;

   8) раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), с приложением соответствующих документов;

   9) отсутствие сведений об Участнике размещения заказа в Реестре недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли;

   10) победитель в проведении запроса ценовых котировок должен подписать Договор (ДАТУ договора НЕ СТАВИТЬ!!) и направить его (два экземпляра) Заказчику в течение 10 календарных дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. В случае, если в указанный срок победитель в проведении запроса ценовых котировок не представил Заказчику подписанный Договор, он признается уклонившимся от заключения Договора. В этом случае Заказчик оставляет за собой право обратиться в суд с иском о понуждении к заключению Договора и взыскания убытков, либо заключить договор с Участником процедуры закупки, предложение, о цене договора которого содержит лучшее условие, следующее после предложенного победителем.

6. Требования к содержанию Заявки:

В своей заявке участник должен:

· подробно описать функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, его количественные и качественные характеристики;

· указать товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар;

· указать производителя и страну происхождения товара;

· описать комплектацию товара;

· описать выполняемые работы или оказываемые услуги (в том числе состав работ или услуг и последовательность их выполнения, технология выполнения работ или услуг, сроки выполнения работ или услуг);
· указать количество товаров, объема работ или услуг или порядка его определения;
· представить предложение о цене договора (с учетом установленного порядка формирования цены договора), о цене единицы товара, единичных расценок или тарифов работ или услуг и расчет общей стоимости работ или услуг;
· изложить иные предложения участника об условиях исполнения договора.
При подаче котировочных заявок должны быть представлены следующие подтверждающие документы:

1) Электронная копия свидетельства о постановке на учет в налоговых органах;

2) Электронная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
3) Электронная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц), копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);
4) Электронная копия Устава предприятия со всеми изменениями в полном объеме;
5) Электронная копия документа, подтверждающего полномочия лица, имеющего право действовать от имени данного юридического лица (решение или протокол о назначении или об избрании, или приказа о назначении, если от имени Участника  действует иное лицо, то дополнительно предоставить доверенность на право представления интересов, подачи, подписания и получения от имени Участника документов для участия в запросе цен);
6) Электронная копия, полученной не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц); 
7) Электронная копия документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки обязательным требованиям, установленным пунктом 2 раздела 5 данного извещения о запросе ценовых котировок;
8) Электронная копия свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту;

9) Электронная копия лицензии Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. При этом срок действия лицензии должен истекать не ранее декабря 2012 года;

10) Электронная копия Свидетельства аттестованной лицензированной электротехнической лаборатории, зарегистрированной в Управлении по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора с правом выполнения испытаний и измерений параметров электрооборудования и электроустановок напряжением до 1000В, а также всего необходимого оборудования для проведения измерений, требуемых в процессе монтажа и наладки электрооборудования и оборудования автоматизации. При этом срок действия Свидетельства должен истекать не ранее 2012 года (срока окончания работ);

11) Электронная копия уведомления налогового органа о применении участником упрощенной системы налогообложения в случае, если Участник применяет упрощенную систему налогообложения;
12) Электронная копия решения об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника запроса цен заключение договора или предоставление обеспечения заявки, обеспечения договора являются крупной сделкой, либо письма о том, что данная сделка для участника не является крупной;
13) Электронная копия заполненного и подписанного со стороны Подрядчика/Исполнителя, Договор по предмету настоящего запроса ценовых котировок (ДАТУ договора НЕ СТАВИТЬ!!). Договор носит информативный характер.

Требования к оформлению заявки: Заявка на участие в закупке подготавливается в электронном виде по формам, представленным в Извещении и прикрепляется на ЭТП в отсканированном виде в доступном для прочтения формате (предпочтительнее формат *.pdf, в порядке: один файл – один документ). 
Все файлы заявки на участие, размещенные участником процедуры закупки на ЭТП должны иметь наименование либо комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла Заявки.

Проект Договора прилагается к Извещению в отдельном файле.
Не допускается внесение изменений, со стороны участника процедуры закупки, в условия проекта договора, прикрепленного Заказчиком к настоящей закупке на официальном сайте.

      Заключение договора по итогам закупочной процедуры осуществляется не ранее чем через 10 дней после размещения протокола подведения итогов или признания процедуры закупки несостоявшейся на официальном сайте и не более 20 дней, если иное не указано в извещении и документации о закупке.

7. Участник процедуры закупки – победитель либо единственный участник процедуры закупки в проведении запроса ценовых котировок  не позднее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок предоставляет Организатору размещения заказа заверенные подписью руководителя организации или уполномоченным лицом (предоставляются документы о полномочиях) и оттиском оригинальной печати организации, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки требованиям следующие документы:

- все документы, указанные в разделе 6 Извещения;

- заполненный и подписанный со стороны Подрядчика (Исполнителя, Поставщика), договор    (2 экземпляра, ДАТУ договора НЕ СТАВИТЬ!!), по форме «Проекта договора» по предмету настоящего запроса ценовых котировок. Договор подлежит окончательному утверждению Заказчиком и Победителем;
- доверенность на право подписания договора от имени Участника процедуры закупки (при подписании договора лицом, не имеющим права без доверенности действовать от имени юридического лица  (участника процедуры закупки).
8. В случае непредставления участником процедуры закупки, признанного победителем в проведении запроса ценовых котировок документов, указанных в разделе 7, он признается уклонившимся от заключения договора.
В случае отказа участника размещения заказа от заключения договора, несоблюдения сроков подписания договора или ненадлежащего исполнения обязательств по договору данное действие будет расценено, как отказ от заключения договора или ненадлежащее исполнение  договора, участник размещения заказа будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков Атомной отрасли.

Участник процедуры закупки соглашается с условием, что сведения о нем будут внесены в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки.

б) если договор, заключенный с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда, по соглашению сторон или в случае расторжения договора в одностороннем порядке в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора.
Срок подписания договора: не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
9. Особые условия:
Индивидуальные предприниматели, являющиеся гражданами Российской Федерации, и не проживающие на территории ЗАТО г. Снежинск, и юридические лица, не расположенные и не зарегистрированные на данной территории, могут принять участие в процедуре закупки при условии принятия органом местного самоуправления ЗАТО г.Снежинск положительного решения о допуске таких лиц к участию в совершении сделки (заключению договора, являющегося объектом процедуры закупки).
Претенденты на участие в процедуре закупки, не проживающие и незарегистрированные на территории ЗАТО г. Снежинск для проведения работ должны заблаговременно (за 1 месяц) оформить Въезд на территорию ЗАТО г.Снежинск. Руководитель органов местного самоуправления г.Снежинск по согласованию с органами федеральной службы безопасности имеют право разрешить Въезд таких индивидуальных предпринимателей и представителей юридических лиц на территорию ЗАТО для проведения работ, являющихся предметом договора.
Согласование предусматривает оформление допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, или к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную экологическую опасность.
Допуск оформляется в порядке, установленном Законом РФ от 21.07.93г. № 54851 «О государственной тайне».
Индивидуальным предпринимателям и представителям юридических лиц может быть отказано в оформлении допуска по основаниям, указанным в этом законе.
На претендентов в полном объеме распространяется действие Закона РФ от 14.07.1992г. № 3297–1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996г. № 693).
Возможность проведения переторжки: не предусмотрена.
	Приложения к извещению:
	№ 1 «Техническая часть» 

	
	№ 2 «Форма заявки на участие в запросе ценовых котировок»

	
	в отдельном файле - «Проект договора» 


Приложение № 1 к извещению 
о проведении запроса котировок цен в электронной форме 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Строительно-монтажные работы по АПС, СОУЭ»
1. Описание работ 

Объект находится на охраняемой территории ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ».

1.1. Автоматическая пожарная сигнализация

Данная техническая часть предусматривает защиту автоматической пожарной сигнализацией помещений производственных зданий 1 и 2 за исключением помещений с ранее смонтированными шлейфами и приборами автоматической пожарной сигнализации.

Для вновь монтируемых шлейфов АПС производственного здания 1 использовать существующий приемно-контрольный прибор Сигнал - 20П (ARK 3).

Для вновь монтируемых шлейфов АПС производственного здания 2 установить новый приемно-контрольный прибор Сигнал - 20П (ARK 4).

Ранее смонтированные шлейфы АПС производственного здания 2 с прибора ARK 3 переключить на прибор ARK 4.

Помещения зданий защищаются дымовыми оптическими извещателями ИП 212-3СМ. Над входом в каждое защищаемое помещение установить выносное устройство оптической сигнализации (ВУОС). ВУОС выполнить силами монтажной организации, применив для этого коробки УК-2П и светодиоды АЛ-307. Шлейфы сигнализации выполнить кабелем КСРЭВнг(A)-FRLS 2x0,5. Линии подключения ВУОС к пожарным извещателям выполнить кабелем КСПВ 2х0,5. Экраны кабелей в шлейфах сигнализации соединять в зажимах контактных винтовых серии ЗВИ. Вновь прокладываемые шлейфы АПС сводить в коробки телефонные распределительные типа РКУ 10x2. Распределительные коробки подключить ко вновь установленному шкафу  ХКЗ КСРЭВнг(А)-FRLS 10x0,5. Шлейфы АПС и линии подключения ВУОС прокладывать в кабель-каналах и на тросах. Переходы между этажами выполнить в жестких гладких трубах из нераспространяющего ПВХ. При пересечении проектируемых сетей с другими коммуникациями обход их выполнить по месту.

Подача извещений о возникновении пожара при визуальном обнаружении загорания осуществляется с использованием ручных пожарных извещателей ИПР-ЗСУ, устанавливаемых в коридорах и на путях эвакуации на высоте 1,5 м от пола.

Сигналы о пожаре и неисправности передаются в пожарное депо по каждому зданию отдельно.

В существующий шлейф ШС 3-8 АПС производственного здания 1 включить вновь устанавливаемые пожарные извещатели в помещениях №№ 0, 3. 

В существующий шлейф ШС 3-7 АПС производственного здания 1 включить вновь устанавливаемые пожарные извещатели в помещении № 6.

Данная техническая часть предусматривает демонтаж существующих сетей АПС производственных зданий 1 и 2, выполненных ранее.

Шлейфы пожарной автоматической пожарной сигнализации производственных зданий 1 и 2, подключенные к РУПИ-5 (ППК-2), демонтировать. В приборе ППК-2 на клеммные коробки демонтируемых шлейфов установить оконечные резисторы.


Ведомость демонтажа представлена в таблице № 2.

1.2. Система оповещения о пожаре

Рабочей документацией предусматривается оборудование производственных зданий 1 и 2 системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре II типа с установкой звуковых оповещателей и световых указателей «Выход».

Звуковые оповещатели и световые указатели устанавливаются на высоте не менее 2,3 м от уровня пола. Расстояние от потолка до оповещателей не менее 150 мм. Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимых уровней звука постоянного шума в защищаемых помещениях. Прокладка сетей выполняется в помещениях и в коридорах без подвесных потолков в кабель - каналах или по лоткам. Сеть звуковых оповещателей выполнить кабелем ВВГнг 2x2. Сеть световых оповещателей выполнить кабелем ВВГнг 2x1,5.


Спецификация аппаратуры и материалов, необходимых для выполнения работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре, представлена в таблице № 1.

1.3. Электротехническая часть

Электропитание проектируемой аппаратуры относится к I категории надежности согласно ПУЭ и осуществляется от сети переменного тока напряжением 220В через резервные блоки питания РИП-24/4 со встроенными аккумуляторами. Емкость аккумуляторных батарей обеспечивает работу систем АПС и СОУЭ при пропадании напряжения на основном вводе в течение не менее 24 часов работы в дежурном режиме и 3 часов в режиме тревога. Подключение приборов и пожарных извещателей выполнить в соответствии с технической документацией заводов-изготовителей.

Блокировка систем вентиляции, дымоудаления и огнезадерживающих клапанов при срабатывании приборов АПС не предусматривается.

Работы по монтажу, наладке, испытаниям и сдачи в эксплуатацию системы выполнить в соответствии с РД78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ» и действующими ПУЭ с соблюдением правил техники безопасности.
1.4. Спецификация

Таблица № 1
	№ п/п
	Наименование и техническая характеристика
	Тип, марка
	Единица измерения
	Количество

	1. 
	Извещатель пожарный дымовой
	ИП 212-3СМ

НКСТ425231.005ТУ
	шт.
	238 (22 – резерв)

	2. 
	Извещатель пожарный ручной
	ИПР-3СУ

ЦФСК425232.005ТУ
	шт.
	22 (4 – резерв)

	3. 
	Прибор приемно-контрольный
	Сигнал-20П АЦДР425533.001ТУ
	шт.
	1

	4. 
	Коробка распределительная
	УК-2П
	шт.
	150

	5. 
	Выносное устройство оптической сигнализации
	
	
	

	
	- коробка
	УК-2П
	шт.
	90

	
	- светодиод
	АЛ307КМ
	шт.
	170

	6. 
	Резистор
	5,6 кОм 0,25 Вт
	шт.
	10

	7. 
	Резистор
	1,5 кОм 0,25 Вт
	шт.
	10

	8. 
	Резистор
	8,2 кОм 0,25 Вт
	шт.
	20

	9. 
	Коробка телефонная распределительная емкостью 10 х 2
	РКУ 10х2
	шт.
	12

	10. 
	Коробка ответвительная
	У411У2/Р42
	шт.
	25

	11. 
	Кабель
	КСРЭВнг(А)FRLS 2х0,5
	м
	2350

	12. 
	Кабель
	КСРЭВнг(А)FRLS 10х2х0,5
	м
	680

	13. 
	Кабель
	КСРЭВнг(А)FRLS 20х2х0,5
	м
	350

	14. 
	Кабель
	КСПВ 2х0,5
	м
	1600

	15. 
	Кабель
	ВВГнг 2х2
	м
	1000

	16. 
	Кабель
	ВВГнг 2х1,5
	м
	2350

	17. 
	Оповещатель звуковой Uпит=24В
	ООПЗ-24
	шт.
	26

	18. 
	Оповещатель световой «Выход» Uпит=220В
	Молния-220
	шт.
	44

	19. 
	Коробка телефонная распределительная на 50 пар с плинтами 10х2 с неразрывными контактами
	КРТ-50С
	шт.
	1

	20. 
	Проволока стальная оцинкованная Ø 1,2 мм
	
	м
	300

	21. 
	Труба негорючая ПВХ L=3 м Ø 63 мм
	
	шт.
	20

	22. 
	Кабель-канал ПВХ 32х20 L=2 м
	KEVA
	шт.
	50

	23. 
	Кабель-канал ПВХ 22х10 L=2 м
	KEVA
	шт.
	80

	24. 
	Труба гибкая Ø 40 мм ПВХ
	
	м
	200

	25. 
	Резистор 
	4,7 кОм 0,25 Вт
	шт.
	30


1.5. Ведомость демонтажа

Таблица № 2

	№ п/п
	Наименование и техническая характеристика
	Единица измерения
	Количество

	1. 
	Извещатели пожарные дымовые, тепловые
	шт.
	64

	2. 
	Провод
	м
	2400

	3. 
	Прибор приемно-контрольный ППК-2
	шт.
	1

	4. 
	Блок расширения БЛ-40
	шт.
	1

	5. 
	Коробка телефонная распределительная КРТН-10
	шт.
	12

	6. 
	Коробка распределительная УК-2П
	шт.
	54


Участник процедуры закупки должен принять во внимание, что ссылки в документации на конкретный тип продукции, производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник процедуры закупки может представить в своем Предложении иные типы продукции (аналоги), при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны или превосходят по качеству продукцию, указанную в технических условиях.
2. Требования по объему, срокам и качеству выполнения работ

         2.1. Объем выполняемых работ определяется в соответствии с Технической частью, соответствующей рабочей документации по объекту.

         2.2. Материалы, демонтируемые в ходе работ, передаются эксплуатирующей организации по акту сдачи-приемки оборудования.

         2.3. В ходе проведения работ  до момента подписания Акта приемочной комиссии по объекту за все товароматериальные ценности и оборудование ответственность несет Подрядчик.

         2.4. Все применяемые при выполнении  работ на объекте материалы и оборудование поставляются подрядчиком и  должны иметь сертификаты и паспорта.

         2.5. Гарантийный срок на выполненные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию.

         2.6. Качество работ  должно соответствовать проектно-сметной документации, действующим строительным нормам и правилам, техническим условиям.

3. Требования к организации
         3.1. Участник должен иметь свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту.


3.2. Участник должен иметь лицензию Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. При этом срок действия лицензии должен истекать не ранее декабря 2012 года.
         3.3. Участник должен иметь аттестованную лицензированную электротехническую лабораторию, зарегистрированную в Управлении по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора с правом выполнения испытаний и измерений параметров электрооборудования и электроустановок напряжением до 1000В, а также всё необходимое оборудование для проведения измерений, требуемых в процессе монтажа и наладки электрооборудования и  оборудования автоматизации. При этом срок действия Свидетельства должен истекать не ранее 2012 года (срока окончания работ).

         3.4. Участник должен иметь не менее трех лет успешного опыта выполнения аналогичных по характеру, объему и степени сложности работ, отработанную технологию выполнения работ и методы проведения специальных работ и испытаний.


3.5. Участник должен располагать собственным достаточным для выполнения работ руководящим инженерно-техническим персоналом, ресурсами рабочих и специалистов соответствующей квалификации или быть в состоянии предоставить услуги требуемых специалистов и трудовых ресурсов. 

         3.6. Участник должен иметь положительную деловую репутацию, в подтверждение чего Участник должен предоставить точные сведения по законченным или находящимся в процессе судебным разбирательствам за последние пять лет.

         3.8. Участник обязан выполнять работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией и нормативной документацией по проведению строительно-монтажных и  пусконаладочных работ, действующей на территории Российской Федерации.

         3.9. Выполнять работы необходимо  в строгом соответствии с графиком производства работ.
         3.10. Соблюдение условий охраны труда и техники безопасности обязательно.

         3.11. Режим работы персонала на объекте необходимо устанавливать с соблюдением правил внутреннего распорядка предприятия, установленного Заказчиком.

         3.12. Обязательное выполнение всех пусконаладочных работ, предусмотренных действующими в Российской Федерации нормативными документами, с предоставлением полного комплекта исполнительной технической, наладочной документации и технических отчетов.
Примечание:

1. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должна быть собрана из восстановленных узлов и агрегатов если иное не предусмотрено контрактом (договором). Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия и готова к эксплуатации. Продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного оборудования на территорию РФ.

2. Не допускается поставка продукции с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого товара.

Комплект поставки технической документации

Подрядчик после выполнения работ необходимо предоставить полный комплект исполнительной технической документации на русском языке на бумажном носителе        (журналы работ, акты, протоколы, исполнительные схемы, руководства по эксплуатации, сертификаты, паспорта и формуляры). Документация должна быть сшита в папку с приложением перечня, удобна для прочтения. В комплекте должна быть документация на все составные элементы оборудования в случае, если комплект оборудования состоит из отдельных покупных изделий.
Также Подрядчик обязуется предоставить документы, удостоверяющие качество оборудования (материалов), а также сертификаты качества производителя, заверенные подлинной печатью Подрядчика.

Требования к упаковке продукции
          Продукция поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка обеспечивает полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
                                                                                                   Приложение № 2 к извещению
о проведении запроса котировок цен в электронной форме 

(на фирменном бланке организации)

№ документа 








В адрес Заказчика

дата

Заявка на участие в запросе котировок цен № ……………..

(указать номер закупки на ЭТП) 

на __________________________________________

(наименование закупки  и/или  лота)

Изучив запрос ценовых котировок на _______________________________________________
Для нужд  ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина»
От кого: ________________________________________________________________________
(фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные (для физического лица)
в лице _____________________________________________________________________

                                        (наименование должности руководителя (уполномоченного лица)  и его Ф.И.О.

сообщает, что согласно поставить товары, выполнить работы или оказать услуги и исполнить условия поставки товаров, выполнения работ, услуг, указанные в извещении о проведении запроса ценовых котировок, и представляет следующие сведения:
1. Сведения об участнике размещения заказа:

1.1. Место (фактическое) нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица):  ______________________________________________________

1.2. Банковские реквизиты: 

Юридический адрес: _____________________________________________________________

Почтовый адрес: _________________________________________________________________

Телефон _________________________________ Факс __________________________________

Расчетный счет __________________________________________________________________

Наименование банка _____________________________________________________________

Корреспондентский счет___________________________________________________________

БИК 
____________________________  ИНН ________________________________________

ОКПО____________________________  ОКВЭД ______________________________________
1.3. Контактное лицо: _______________________ Телефон/факс:__________________________

Е-mail:_________________________________
        Мы, ниже подписавшиеся обязуемся, в случае признания нас участником, отвечающим требованиям запроса ценовых котировок, который предложил поставить товары, выполнить работы, оказать услуги на установленных в запросе ценовых котировок условиях, по самой низкой цене договора из предложенных, заключить договор на условиях и с выполнением всех требований запроса ценовых котировок, в полном соответствии со спецификацией, функциональными свойствами и техническими характеристиками, указанными в Извещении, по цене договора, предложенной в нашей заявке.
       Мы обязуемся подписать оригиналы договора (дату не ставить!!) и передать его Заказчику в течение 10 календарных дней со дня размещения на официальном сайте Госкорпорации «Росатом» протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок, но не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

2. Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках предлагаемых товаров (о качестве выполняемых работ, оказываемых услуг):

Таблица
	№ п/п

 
	Предложения Участника размещения заказа (заполняется с указанием характеристик работ, объемов, перечней и др. показателей, указанных в Приложении №1 извещения, а также количества, наименования и др.)
	Ед.

изм.
	Кол-во
	Цена,

руб. 
(с НДС)
	Стоимость,

руб.

(с НДС)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1 
	
	
	
	
	

	2…
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                                      ИТОГО:
Мы согласны выполнить данные работы на условиях, указанных в извещении по следующей цене ________________(сумма прописью) рублей _____________ копеек, в том числе НДС (18 %) ______________(сумма прописью) рублей.
В цену работ включены все расходы, связанные с выполнением работ, указанных в предмете настоящего запроса ценовых котировок, в соответствии с документацией и дополнительные сопутствующие расходы, в том числе расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, командировочные и суточные расходы, транспортные расходы, возведение временных зданий и сооружений, вывоз мусора, оборудование и материалы по данному проекту, проведение всех пусконаладочных работ.
Сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:_____________________ 
Порядок оплаты:____________________

Настоящей заявкой подтверждаем, что против _____________________не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании _________________________ банкротом и об открытии конкурсного производства, экономическая деятельность не приостановлена, а также подтверждаем отсутствие ареста на имущество, наложенное по решению суда или административного органа. 
Участник размещения заказа

Должность            _____________________/                                 /      Дата

                                                       (подпись)               М.П

	3. Сведения о контрагенте

	 

	(наименование организации, представляющей информацию)

	1
	2
	3
	4
	5

	№ п/п
	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)
	Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия)
	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)

	
	ИНН
	ОГРН
	Наименование краткое
	Код ОКВЭД
	ФИО руководителя
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя
	№ (при наличии) 
	Предмет договора
	Цена (млн.руб)
	Срок действия
	Иные существенные условия
	№ 
	ИНН 
	ОГРН
	Наименование / ФИО
	Адрес регистрации
	Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)
	Руководитель / участник / акционер / бенефициар

(указать нужное)
	

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.2.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	*Данная таблица сведений о контрагенте должна представляться в составе заявки в формате .pdf с подписью и в редактируемом формате Excel. Допускается представление таблицы отдельным документом (файлом).
В состав заявки должен входить документ, указанный в графе 5 (в формате .pdf).


 !!!       В случае непредставления или ненадлежащего (недостоверного) представления организацией сведений о контрагенте заявка участника будет отклонена как несоответствующая требованиям документации (извещения) проводимой процедуры закупки.

Должность            _____________________    /   расшифровка   /      Дата

                                            (подпись)               М.П.

PAGE  
3

