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Часть 2
2.2. «Техническая часть»



создание ИТ-инфраструктуры (СКС) 
по адресу: Бизнес-центр «Святогор 4», г. Москва, 
ул. Летниковская, д. 10, с. 4
Техническое задание
На 21 листах
[bookmark: _Toc348371562]Общие положения 
1.1.  Цель работ 
Целью создания ИТ-инфраструктуры является построение единой информационной инфраструктуры для:
- повышения эффективности, за счет внедрения современных информационных технологий;
- снижения затрат на доступ к сети «Интернет», выделенные каналы, междугородные переговоры и передачи трафика во внутренней сети КСПД;
- снижения затрат при построении информационно-телекоммуникационной инфраструктуры за  счет исключения  дублирования  и  снижения  затрат  на  эксплуатацию КСПД ; 
- эффективного решения проблем связанных с КСПД и информационными системами, благодаря централизации управления ИТ-инфраструктуры;
-  снижения затрат на проектирование и строительство серверных помещений за счет создания центрального серверного помещения и узла связи;
1.2. Стадии выполнения работ: одностадийная (рабочее проектирование) 
1.3.   Инженерные системы для проектирования:
1.3.1 Локальная вычислительная сеть;
1.3.2 Система голосовой (телефонной) связи;
1.3.3 Система бесперебойного электроснабжения;
1.3.4 Структурированная кабельная система
1.4. Адрес выполнения работ: Бизнес-центр «Святогор 4», г. Москва, 
ул. Летниковская, д. 10, с. 4, этажи 4-5.
1.5.  Общие данные по помещению:
Суммарная площадь – 2111,7 м2
1. План рассадки (Приложение №1),план размещения оргтехники (Приложение №2) разрабатываются совместно с Генеральным подрядчиком на этапе подготовки рабочей документации.
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Топология ЛВС
Топология ЛВС должна обеспечивать:
совместимость с топологией проектируемой СКС;
поддержку автономных серверов (серверов рабочих групп) и периферийных устройств (принтеров и т.п.);
наивысшую производительность при подключении серверов и пользователей к сети;
локализацию трафика отдельных групп пользователей (отделов, подразделений), расположенных в любой части ЛВС;
сегментирование ЛВС на различных уровнях модели OSI для отдельных подсистем;
возможность распределения нагрузки между компонентами ЛВС;
гибкое управление ЛВС;
доступ к ресурсам глобальной сети Интернет и организацию внешних подключений.
Подключение компьютеров и IP-телефонов рабочих мест пользователей должно производиться по технологии FastEthernet 100Base-TX и GigabitEthernet 1000Base-T.Подключение общих информационно-вычислительных ресурсов должно производиться по технологии GigabitEthernet 1000Base-T.
Масштабирование
Проектные решения должны обеспечивать подключение всех сетевых устройств таких как:
персональные компьютеры пользователей;
серверы;
сетевые принтеры;
IP-телефоны.
При расчёте необходимой портовой ёмкости коммутационного оборудования предусмотреть 20% запас.
В проектных решениях заложить возможность масштабирования ЛВС без замены аппаратной платформы, применяемого коммутационного оборудования.
Производительность и управление качеством сервиса
ЛВС должна обеспечить производительность необходимую для полноценной работы всех существующих ИТ сервисов функционирующих у Заказчика в моменты наибольшей нагрузки. ЛВС должна обеспечить передачу разнородного трафика (данные, голос, видео).Для этого оборудование должно поддерживать маркировку трафика в соответствии со спецификацией 802.1p и осуществлять его обслуживание по приоритетам.
Надёжность
В проекте должны применяться решения обеспечивающие бесперебойное функционирование всех ИТ-сервисов в режиме 24 часа 7 дней в неделю. Архитектура ЛВС и применяемое оборудование должны обеспечивать применение технологий повышающих отказоустойчивость системы в целом.
Управляемость
Проектируемая ЛВС должна обеспечивать удалённый доступ ко всему активному сетевому оборудованию для выполнения функций администрирования и мониторинга.
Управление оборудованием должно осуществляться по открытым стандартизованным протоколам Telnet, SSH, SNMP .1, .2, .3.
Защищённость
Активное сетевое оборудование должно иметь встроенные средства информационной безопасности, позволяющие ограничить доступ пользователей к самому оборудованию и к внешним информационным ресурсам (списки доступа).
Маршрутизирующее оборудование ЛВС должно обеспечивать безопасный доступ пользователей во внешние сети и иметь возможность гибкой настройки политик безопасности.
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Исполнение
Все активное сетевое оборудование должно иметь корпуса с возможностью монтажа в телекоммуникационный шкаф 19”. 
По климатическим характеристикам оборудование должно отвечать следующим характеристикам:
диапазон относительной влажности при эксплуатации: 10 – 95 %;
диапазон температур в рабочем режиме: 5 – 40 °C.
Коммутационное и маршрутизирующее оборудование ЛВС должно обеспечивать возможность установки дополнительных модулей для поддержки различных типов интерфейсов.
Коммутационное оборудование должно обеспечивать поддержку технологии PoweroverEthernet (PoE)в соответствии со стандартом IEEE 802.3afдля подключения IP-телефонов.
Электропитание
Применяемое оборудование должно иметь возможность подключения к электрической сети переменного тока с частотой 50 Гц и напряжением 220В.
Наработка на отказ
Наработка на отказ коммутационного оборудования ЛВС должна составлять не менее 180000ч.
Поддержка технологий и стандартов
Коммутационное оборудование офисной ЛВС должно поддерживать следующие технологии и стандарты:
IEEE 802.1s MultipleSpanningTrees;
IEEE 802.1w Rapid STP;
IEEE 802.1x;
IEEE 802.1D SpanningTreeProtocol;
IEEE 802.1p CoSPrioritization;
IEEE 802.1Q VLAN;
IEEE 802.3ad;
IEEE 802.3ah (100BASE-X single/multimode fiber only);
IEEE 802.3x full duplex on 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T ports;
IEEE 802.3 10BASE-T specification;
IEEE 802.3u 100BASE-TX specification;
IEEE 802.3ab 1000BASE-T specification;
IEEE 802.3z 1000BASE-X specification;
IEEE 802.3af-2003 PoweroverEthernet;
RMON I и II, SNMPv1, v2 и v3;
NTP NetworkTimeProtocol;
TFTP TrivialFileTransferProtocol.
Сертификация
Сетевое оборудование(коммутаторы, маршрутизаторы, межсетевые экраны и т.д.) должно быть сертифицировано (или иметь прецеденты по сертификации) по требованиям безопасности информации для использования в защищенных АС по классу защищенности не ниже 1 Г.
Производитель
Рекомендуется использовать сетевое коммутационное оборудование производства компании Cisco Systems Inc. Рекомендация обуславливается:
полным спектром сетевых устройств, позволяющих реализовывать проекты любой сложности, используя продукцию только одного производителя;
поддержкой всех современных протоколов управления и передачи данных и голоса;
наличием единой сетевой платформы Cisco IOS, которая гарантирует полное взаимодействие сетевых устройств разного класса и функций;
наличием единой для устройств фирмы Cisco Systems платформы управления и мониторинга;
высоким качеством и надежностью выпускаемых устройств;
высоким качеством технической поддержки;
наличием в России центров обучения и сертификации специалистов;
наличием сертификатов на используемое оборудование.
Дополнительные требования
Монтаж и первоначальная настройка коммутационного оборудования осуществляется силами Исполнителя. Требования к первоначальной настройке выдает Заказчик
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СГТС – система связи, обеспечивающая сотрудников междугородней, международной, городской, местной (внутри здания), факсимильной телефонной связью и сервисами, предоставляемыми современными АТС.
Система телефонной связи предназначена для предоставления абонентам телефонной сети административного здания следующих видов связи:
междугородная телефонная связь;
международная телефонная связь;
городская телефонная связь;
местная (внутри здания) телефонная связь;
корпоративная телефонная связь;
факсимильная связь.
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В результате создания СГТС должны быть достигнуты следующие технические, технологические, производственно-экономические показатели:
система должна отвечать современным требованиям к УАТС и АО, обеспечивая пользователей оперативной телефонной связью и необходимым набором сервисов;
технологические решения, при создании системы, должны иметь высокий уровень актуальности для настоящего времени и отвечать возрастающим требованиям ближайшего будущего;
система должна иметь возможность интеграции со смежными системами, такими, как системы конференц-связи и системы беспроводной связи IP DECT, в перспективе;
система должна быть включена в корпоративную VoIP сеть и иметь возможность коммутации вызовов с УПАТС AVAYA S8400 ;
технико-экономические показатели системы должны обеспечивать перспективное развитие системы СГТС без вложения значительных средств.
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Система голосовой (телефонной) связи здания должна состоять из следующих частей:
учрежденческая АТС (УАТС), которая должна иметь модульную структуру и состоять из: корпуса, каналообразующих и сервисных модулей, кроссового оборудования, соединяющегося со структурированной кабельной системой (СКС);
абонентское оборудование (АО), которое должно состоять из аналоговых и цифровых (IP) телефонных аппаратов, на рабочих местах пользователей.
Система СГТС должна обеспечивать подключения к ТфОП в соответствии с требованиями РД МС РФ «Общие принципы включения УПАТС на телефонных сетях общего пользования» и РД 45.120-2000 «Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети».
Применяемые УАТС должны иметь сертификат Государственного комитета Российской Федерации по связи и информатизации, позволяющий применять их на ВСС России в качестве УАТС (УПАТС) с функциями ЦСИО с интерфейсами: двухпроводным аналоговым абонентским, цифровым (2ВСК, АОН, декадный код, импульсный челнок), цифровым EDSS-1.
Все применяемое оборудование телефонной сети также должно быть сертифицированным для работы в российских телефонных сетях.
СГТС должна быть построена по модульному принципу, и должна позволять использование (и установку) ее в различной конфигурации.
СГТС должна быть построена на базе оборудования Avaya S8300/G450.
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Функционирование системы должно осуществляться в следующих режимах работы:
режим автономной работы – режим работы СГТС в условиях бесперебойного электропитания и исправности соединительных линий, с возможностью программирования и администрирования УАТС и АО без нарушения функционирования системы;
режим работы в условиях перебоев в электропитания здания от внешних источников – в данном режиме электропитание СГТС должно осуществляться средствами источников бесперебойного электропитания.
В случае повреждения соединительных линий, временное перераспределение доступа к исправным соединительным линиям и изменение маршрутизации должно осуществляться программным путем.
Режим функционирования СГТС в нормальных условиях не должен требовать дежурного режима обслуживания. Управление маршрутизацией соединений абонентов и предоставляемыми сервисами системы должно осуществляться встроенной программируемой системой управления.
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Показатели надежности:
время восстановления работоспособности системы при любых сбоях и отказах не должно превышать двух рабочих дней;
другие значения показателей надежности должны быть определены после проведения предпроектного обследования.
Требования к надежности:
должно осуществляться разграничение прав доступа к функциям администрирования системы;
должен вестись журнал событий системы;
импульсные помехи, сбои или прекращение электропитания не должны приводить к выходу из строя технических средств СГТС.
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Сданная в промышленную эксплуатацию СГТС должна иметь возможность оперативного расширения набора функций по согласованию с заказчиком без вложения значительных средств путем добавления к существующей системе необходимых функций и сервисов.
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Электропитание технических средств должно соответствовать III категории «Правил устройств электроустановок» (ПУЭ-2002).
Технические средства должны быть надежно заземлены (занулены) в соответствии с действующими правилами и требованиями фирм-изготовителей.
Помещение должно быть оборудовано средствами пожаротушения для электрооборудования, и соответствовать правилам противопожарной безопасности.
Должен быть ограничен доступ к помещениям и шкафам, в которых размещается телекоммуникационное оборудование.
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Условия эксплуатации, а также виды и периодичность обслуживания технических средств СГТС должны соответствовать требованиям по эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению, изложенным в документации завода-изготовителя на них.
Размещение технических средств СГТС и организация автоматизированных рабочих мест должно быть выполнено в соответствии с требованиями (СниП) ГОСТ 21958-76.
Техническое обслуживание СГТС должно осуществляться эксплуатационным персоналом.
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Реализация СГТС должна обеспечивать функционирование при следующих условиях окружающей среды:
температура воздуха: от плюс 4 до плюс 43°С;
относительная влажность воздуха: от 10 до 85 % при Т=30°С.
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При создании СГТС должно использоваться лицензионное программное обеспечение.
При создании СГТС должно использоваться техническое обеспечение известных и зарекомендовавших себя в Российской Федерации производителей.
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[bookmark: _Toc419275206][bookmark: _Toc42673937]Система телефонной связи должна поддерживать следующие виды услуг: передача голосовых сообщений, данных, факсимильных сообщений, голосовые объявления, автосекретарь, музыка на удержании.
В состав СГТС должны быть включены компоненты, решающие следующие задачи:
стандартные функции АТС, обеспечивающие сотрудников и арендаторов функциями телефонной связи;
внутренняя связь, распределение внешних звонков, оптимизация работы с внешними каналами, переадресация, конференц-связь;
построение системы СГТС, обеспечивающей надежное функционирование аппаратуры и стабильную качественную связь;
автоматическое определение номера при получении вызова из сети общего пользования с отображением на дисплеях цифровых телефонов абонентов;
управление работой СГТС с целью формирования заданных режимов функционирования, направленных на предоставление абонентам конкретных сервисных услуг;
контроль функционирования СГТС, в том числе получение информации с целью дальнейшей оптимизации работы;
диагностика и локализация неисправностей.
[bookmark: _Toc341356770][bookmark: _Toc419275208]Требования к защите данных от разрушений при авариях и сбоях в электропитании системы
Данные конфигурации и маршрутизации системы администрирования УАТС должны быть защищены от разрушений при авариях и сбоях в электропитании системы.
[bookmark: _Toc41809964][bookmark: _Toc341356771][bookmark: _Toc419275212][bookmark: _Ref528392892][bookmark: _Toc42673946]Функциональные требования
При создании системы необходимо принять во внимание основные функциональные задачи, решаемые в рамках сети, и типы сетевых услуг, предоставляемых сетью.
Функциональная структура УАТС должна включать в себя следующие основные компоненты:
управляющий модуль S8300;
шлюз G450 с дублированными источниками питания;
кроссовые панели соединительных линий;
программные средства поддержки заказанной функциональности;
телефонные аппараты (IP).
Структура УАТС должна:
обеспечивать возможность наращивания внешней и внутренней номерной емкости поэтапно, без замены процессорного элемента и программного обеспечения;
поддерживать не менее 235IP-телефонов (количество лицензий на IP-телефоны с учетом возможного расширения системы должно быть 260)( поставляется Подрядчиком);
иметь 24 порта аналоговых;
поддерживать применение распределенной структуры;
обеспечивать возможность дистанционного администрирования;
обеспечивать дистанционное обслуживание;
обеспечивать подключение к различным типам внешних соединительных линий;
обеспечивать возможность организации соединений на основе протокола IP.
[bookmark: _Toc41809966]Подключение УАТС к городской телефонной сети
УАТС должна подключаться к ГТС по двум цифровым информационным потокам Е1 (30 телефонных каналов).
Подключение УАТС к корпоративной телефонной сети
УАТС должна подключаться по транкам VoIPH.323 к существующей телефонной станции AVAYAS8400 Уранового холдинга «АРМЗ».
Информация о существующей УПАТС:
Avaya S8400/G650;
Communication Manager R014x.00.1.731.2 Standard Edition;
RFA System ID (SID): 96046;
В наличии платы VoIP: одна TN799DP и одна TN2302AP.
[bookmark: _Toc41809967]Общие требования к УАТС:
наличие сертификата Минсвязи России;
аппаратная основа системы должна быть построена на компонентах, производимых крупными мировыми концернами, имеющих наивысшее качество и применяющихся практически всеми мировыми производителями микроэлектронной техники;
это дает высокое качество обработки информации (в том числе речь), а также большое время наработки на отказ;
должна соответствовать тестам и испытаниям ЛОНИИС, ЦНИИС и ФАПСИ по надежности, бесперебойности и безопасности связи.
Комплект оборудования должен иметь возможность расширения для соответствия количеству рабочих мест.
[bookmark: _Toc41809968]Телефонная нагрузка и производительность УАТС
УАТС должна обеспечить обслуживание нагрузки до 0,13 Эрл на абонентскую линию (при средней продолжительности разговора 90 с) и обслуживание СЛ центральной АТС с нагрузкой 0,7 Эрл (при среднем времени занятости 180 с). Оборудование управления УАТС и пропускная способность шлейфа должны обеспечивать нормальную работу УАТС при обработке не менее 10 000 вызовов в ЧНН.
Дополнительные требования
Монтаж и первоначальная настройка производится силами Исполнителя. Требования к первоначальной настройке выдает Заказчик.

[bookmark: _Toc348371575]Система бесперебойного электроснабжения
3. 1 Для обеспечения стабильного функционирования вычислительного и коммуникационного оборудования необходимо создание системы бесперебойного электроснабжения в помещении серверной (Приложение №4).
3.2 СБЭ должна быть реализована на источниках бесперебойного питания с технологией двойного преобразования (он-лайн), с возможностью монтажа в серверную или коммутационную стойку.
3.3 На каждую серверную или коммутационную стойку в помещении серверной предполагается отдельный ИБП.
3.4 Выходная мощность ИБП должна быть не менее 5000ВА.
3.5 Время автономии каждого ИБП не менее 15 минут.
3.6 Для организации СБЭ серверного помещения необходима установка щита бесперебойного электроснабжения, для подключения ИБП.
3.7  ИБП должны обладать SNMP картой.
3.8 Монтаж и настройка СБЭ производится силами Исполнителя.


[bookmark: _Toc348371576]Структурированная кабельная система
[bookmark: _Toc348371577]Требования по проектированию слаботочных сетей
4.1.1 СКС должна охватывать 4 и 5 этажи здания, согласно плана рассадки, расстановки оргтехники , включая серверное помещение. Места расположения и количество рабочих мест (Приложение №№2,3) уточняется совместно с заказчиком на этапе разработки рабочей документации.)
4.1.2 Так же необходимо создать оптическую линю связи между помещением кроссовой на 4-м и помещением серверной на 5-м этаже, не менее 12 волокон класса OM3 или выше. 
4.1.3 СКС должна быть разработана на основе компонентов SYSTIMAX компании CommScopecompany (неэкранированная витая пара) категории 5е.
4.1.4 Общее количество рабочих месть 4-го и 5-го этажей – 235.Дополнительно необходимо создать 60 рабочих мест для оргтехники. Стандартное рабочее место должно состоять из одного порта RJ-45, рабочее место для оргтехники из одного порта RJ-45. Места расположения и количество рабочих мест (Приложение №№2,3) уточняется совместно с заказчиком на этапе разработки рабочей документации. Следует оставлять резерв кабелей по длине, достаточный для перемещения розеток в коробах в пределах 1-2 метров. Необходимо обеспечить поставку патчкордов для 100% рабочих мест. Длина патчкордов определяется на стадии проектирования.
4.1.5 На каждом этаже необходимо предусмотреть создание этажного кросса в виде телекоммуникационного шкафа, размещаемого в кроссовой на 4-м этаже и в серверной на 5-м.
4.1.6 В телекоммуникационных шкафах для кроссовых панелей медного кабеля физическим интерфейсом должен быть разъем RJ-45.
4.1.7 Для оптоволоконных кроссовых панелей физическим интерфейсом является разъем LС.
4.1.8 Подключение кроссовых панелей рабочих мест к активному оборудованию и телефонным кроссам должно осуществляться Исполнителем при помощи патчкордов (поставляются Исполнителем). Длина патчкордов определяется на стадии проектирования.
4.1.9 Прокладка кабеля в коридорах в запотолочном пространстве выполняется по металлическим лоткам, крепящимся к потолку шпильками, а к стене – кронштейнами. Крепление отрезков лотка между собой осуществляется при помощи специальных соединителей, которые обеспечивают необходимую гальваническую связь. Лотки, наполненные кабелями, рекомендуется закрывать крышками. В целях электробезопасности лотки заземляются. Их ширина выбирается из расчета объема жгутов кабелей.
4.1.10 Прокладка кабелей СКС в зонах рабочих мест будет проводиться в пластиковых настенных коробах, предварительно смонтированных организацией, монтирующей систему электроснабжения рабочих мест.
4.1.11 Для обеспечения большей помехозащищенности и ремонтопригодности СКС жгуты кабелей разного назначения (силовые и слабые токи) прокладываются в отдельных лотках по разным сторонам коридоров и проходов, аккуратно и без путаницы друг с другом. В случае невозможности прокладки лотков по разным сторонам коридоров, лотки электрических кабелей и слаботочных должны быть разнесены на расстояние не менее 50 см. Допускается пересечение трасс под углом 90 градусов
4.1.12 Проектируемая СКС здания должна обладать высокими показателями качества, в частности являться системой категории 5е, в соответствии с международными стандартами на кабельные системы.
4.1.13 Создаваемая структурированная кабельная система должна обеспечивать возможность дальнейшего развития и наращивания системы, для чего должны быть предусмотрены следующие мероприятия:
в телекоммуникационном шкафу оставлено достаточно свободного места (не менее 30 %) для установки дополнительного кроссового оборудования;
обеспечен необходимый запас по емкости коробов и лотков. Коэффициент заполнения лотков и закладных не должен превышать 50 – 60%.
4.1.14 Все кабельные соединения в обязательном порядке тестируются. По результатам тестирования оформляется протокол на каждый канал, результаты измерений, в последствии, должны быть отражены в исполнительной документации.
4.1.15 На структурированную кабельную систему должно быть обеспечено гарантийное сопровождение от фирмы-производителя сроком не менее 5-ти лет при условии выполнения требований, изложенных в общих указаниях к проекту.
[bookmark: _Toc348371578]Дополнительные требования.
4.2.1 Монтаж СКС осуществляется силами Исполнителя (Стандарт EIA/TIA-568B). Подключение средств вычислительной и оргтехники осуществляется Заказчиком. Подключение портов активного оборудования к СКС осуществляется Исполнителем.
Дополнительные требования
5.1.   Произвести монтажные и пуско-наладочные работы в соответствии с разработанным проектом.
5.2.  Требования к проектной и исполнительной документации.
5.2.1.  Проектная и исполнительная документация разрабатывается и оформляется на основании требований СП 31-110-2003, СНиП 3.05.06-85,  СНиП 31-06-2009 ,  и передается Заказчику в трех экземплярах и в электронном виде в формате dwg.
5.2.2. Проектная документация должна включать в себя:
· пояснительную записку;
· планы расположения оборудования и кабельных линий;
· однолинейные расчётные схемы;
· спецификации.
5.2.3 При завершении монтажных и пуско-наладочных работ предоставить:
·  исполнительную техническую документация по сдаче-приёмке монтажных работ, скомплектованная в соответствии с Инструкцией   И 1.13-07 Минрегионразвития, изменения и отступления от проекта должны  быть согласованы и отражены в исполнительной документации;
· технический отчет по измерениям параметров электрических сетей
(протокол проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей, силового электрооборудования и аппаратов, протокол проверки согласования параметров цепи «фаза-ноль» с характеристиками защитных аппаратов);
· сертификаты соответствия на все применяемые при выполнении работ материалы и оборудование, действующие на территории Российской Федерации;
· паспорта на оборудование и гарантию фирмы – изготовителя.
· акты скрытых работ.





ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
       6.1. До начала работ Подрядчик должен разработать ППР (Проект производства работ) и план график работ и согласовать с Генподрядчиком.
       6.2. Монтажные, пусконаладочные работы производятся с учетом функционирования административного здания, в ночное время  с 20:00 до 24:00 и выходные дни круглосуточно. График работ в обязательном порядке  предварительно согласовывается с эксплуатирующей организацией. 
         6.3. Отключения существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с эксплуатирующей организацией.  
       6.4.  Организация работ осуществляется в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004, СНиП 111-4-80, ПУЭ, Правил пожарной безопасности, Межотраслевых правил безопасности при эксплуатации электроустановок (МПБЭЭ – ПОТ Р М-016-2001), СанПиН, законодательства Российской Федерации и иных правовых актов по охране окружающей среды.
      6.5. При производстве работ Подрядчик обязан соблюдать чистоту на всей территории  ремонтных работ,  исключить попадание строительной пыли и мусора в помещения объекта, не охваченные ремонтными работами. Ежедневно производить вынос строительного мусора, в контейнеры, предоставляемые Генподрядчиком и влажную уборку помещений.
      6.6. Складирование  материалов и оборудования, осуществляется в местах согласованных с эксплуатирующей организацией. Способ складирования должен исключать возможность причинения ущерба третьим лицам.
      6.7.  С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ по форме КС-6 и предоставляет его Генподрядчику для контроля.
      6.8.  Применять только новые, качественные материалы и оборудование.

7. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ   УЧАСТНИКАМ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ.
7.1.  Наличие внутренней системы контроля качества выполняемых работ и применяемой строительной продукции, в соответствии с требованиями ст. 53 Градостроительного кодекса РФ.
7.2.  Наличие опыта проведения аналогичных работ от 7 (семи) лет и не менее 10 (десяти) отзывов об  их  исполнении, с указанием контактной информации. 
7.3.  Срок выполнения работ не более 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания договора.
7.4.  Локальные сметы на проведение монтажных и пуско-наладочных работ Подрядчик составляет по нормативной базе ФЕР-2001 (ред. 2009-2010 гг), базисно - индексным методом, формирует документ по форме (смета в ФЕР в ред.2009 г (11 главка)).
7.5.  Сметные расчёты на проектные работы Подрядчик разрабатывает на основе  «Сборника базовых цен на проектные работы для строительства в городе Москвы МРР-3.2.06.07-10» с учетом коэффициента пересчета базовой (в ценах 2000 года) стоимости проектных работ  на 2-ой квартал 2013 года
7.6. Гарантийный срок выполненных работ устанавливается не менее 24 месяцев со дня подписания сторонами акта о приемке работ.
7.7. Персонал, привлекаемый к проведению работ должен иметь:
- регистрацию в г. Москве или Московской области (предпочтительно), либо регистрацию на территории РФ на весь период действия договора;
- действующую аттестацию по электробезопасности, с подтверждением копиями удостоверений и протоколов (журналов переаттестации).
7.8. Готовность к проведению монтажных, пусконаладочных работ с учетом функционирования административного здания, в ночное время и выходные дни, с предварительным согласованием с эксплуатирующей организацией, подтверждается письмом Участника.
7.9 Оплата - на основании подписываемого Сторонами акта выполненных работ (КС-2) и справке выполненных работ (КС-3).
Начальная (максимальная) цена – 6 238 424 рублей 58 коп. с НДС 18 %.
Номер позиции в ПЗ ФГУП «УАЗ» на 2013 г. – 4010/150.

Техническое задание разработал:
Старший специалист                                                                               С.Н.Котов
