3

Приложение 2

к Техническому заданию
Разъяснения к ИТТ к системе автоматизированного химического контроля второго контура (АХК-2)  (NW2O.B.120.&.0UMX&&.QUA&&.054.MD.0001)
Вместо рисунков 3.3.1 – 3.3.5 использовать следующие технологические схемы систем автоматизированного химического контроля второго контура (см. приложения 2а – 2д к техническому заданию):

· Схема системы автоматизированного химического контроля систем питательной воды 1 QUA.

· Схема системы автоматизированного химического контроля систем пара 1 QUB.

· Схема системы автоматизированного химического контроля из систем конденсата 1 QUС.

· Схема системы автоматизированного химического контроля систем блочной обессоливающей установки 1 QUG.

· Схема системы автоматизированного химического контроля систем продувки парогенератора 1 QUK.

При этом учесть следующие изменения и дополнения в части СППИ, точек отбора проб и контролируемых параметров:

Система автоматизированного химического контроля систем питательной воды 1 QUA

2. Питательная вода за деаэратором (напорный трубопровод питательных насосов (LAC10-50AP001):

1.1 Предусмотреть в составе СППИ отдельный теплообменник (первичный) для первичного охлаждения пробы идущей на СППИ - QUA10AC001. Первичный теплообменник должен охлаждать пробу до температуры 40 оС. Охлаждение пробы до температуры 25 оС и ее стабилизация должна осуществляться в СППИ. Первичный теплообменник располагается отдельно от СППИ в здании UMA.

3. Питательная вода за группой ПВД (LAD52,62AC001, LAD51,61AC001):

2.1 Линия отбора проб разбита на два отдельных потока за каждой группой ПВД LAD52,62AC001 и LAD51,61AC001. В связи с этим дополнительно предусмотреть СППИ QUA20AX002.

2.2 Предусмотреть в составе СППИ отдельные теплообменники (первичные) для первичного охлаждения пробы идущей на СППИ - QUA20AC001 и QUA20AC002. Первичные теплообменники должны охлаждать пробу до температуры 40 оС. Охлаждение пробы до температуры 25 оС и ее стабилизация должна осуществляться в СППИ. Первичные теплообменники располагаются отдельно от СППИ в здании UMA. 
Система автоматизированного химического контроля систем пара 1 QUB

1. Насыщенный пар за каждым ПГ (паропроводы):

1.1 Предусмотреть в составе СППИ отдельные теплообменники (первичные) для первичного охлаждения пробы идущей на СППИ - QUB10AC001, QUB20AC001, QUB30AC001, QUB40AC001. Первичные теплообменники должны охлаждать пробу до температуры 40 оС. Охлаждение пробы до температуры 25 оС и ее стабилизация должна осуществляться в СППИ. Первичные теплообменники располагаются отдельно от СППИ в здании UMA.

Система автоматизированного химического контроля из систем конденсата 1 QUС

1. Конденсат турбины на выходе конденсатосборников (UMA10,20, UMA30,40):

1.1 Предусмотреть в составе СППИ по два электронасосных агрегата QUC31AP001,2 и QUC32AP001,2 (рабочий и резервный) на каждой линии отбора проб для подачи проб из конденсатосборников конденсаторов турбины. 

Электронасосные агрегаты QUC31AP001,2 и QUC32AP001,2, входящие в состав СППИ, располагаются отдельно от СППИ в здании UMA.
2. Конденсат за группой конденсатных насосов второй ступени (LCB21,22,23AP001):

2.1 Предусмотреть в составе СППИ отдельный теплообменник (первичный) для первичного охлаждения пробы идущей на СППИ - QUC20AC001. Первичный теплообменник должен охлаждать пробу до температуры 40 оС. Охлаждение пробы до температуры 25 оС и ее стабилизация должна осуществляться в СППИ. Первичный теплообменник располагается отдельно от СППИ в здании UMA.
3. Конденсат дренажного бака (отбор на напоре насосов LCM10,20,30AP001):

3.1 Предусмотреть в составе СППИ отдельный теплообменник (первичный) для первичного охлаждения пробы идущей на СППИ - QUC00AC001. Первичный теплообменник должен охлаждать пробу до температуры 40 оС. Охлаждение пробы до температуры 25 оС и ее стабилизация должна осуществляться в СППИ. Первичный теплообменник располагается отдельно от СППИ в здании UMA.
4. Предусмотреть дополнительный отбор проб - Конденсат теплофикационной установки (отбор после сетевых подогревателей NDA10AC001,2,3, NDA20AC001,2,3). 

В связи с этим:

4.1 Предусмотреть дополнительный СППИ  QUC70AX001:

· Концентрация ионов натрия.
4.2 В составе СППИ предусмотреть насос-дозатор подачи пробы с антипульсирующим устройством QUC70AP001. 

Насос-дозатор QUC70AP001, входящий в состав СППИ, располагается отдельно от СППИ в здании UMA.
4.3 Предусмотреть в составе СППИ отдельный теплообменник (первичный) для первичного охлаждения пробы идущей на СППИ - QUC70AC001. Первичный теплообменник должен охлаждать пробу до температуры 40 оС. Охлаждение пробы до температуры 25 оС и ее стабилизация должна осуществляться в СППИ. Первичный теплообменник располагается отдельно от СППИ в здании UMA.

Система автоматизированного химического контроля систем блочной обессоливающей установки 1 QUG
1. Конденсат за каждым намывным ионообменным фильтром БОУ LDF11AT001, LDF12AT001, LDF13AT001, LDF14AT001:

Уточнен перечень контролируемых параметров: 

· Удельная электропроводимость H-катионированной пробы.

Система автоматизированного химического контроля систем продувки парогенератора 1 QUK
1. Продувочная вода из «солевых» отсеков каждого ПГ (отбор из линий непрерывной продувки «солевых» отсеков ПГ):

1.1 Предусмотреть в составе СППИ отдельные теплообменники (первичные) для первичного охлаждения пробы идущей на СППИ - QUK20AC001, QUK30AC001, QUK40AC001, QUK50AC001. Первичные теплообменники должны охлаждать пробу до температуры 40 оС. Охлаждение пробы до температуры 25 оС и ее стабилизация должна осуществляться в СППИ. Первичные теплообменники располагаются отдельно от СППИ в здании UJA (в гермообъеме).

2. Фильтрат после Н-катионитного фильтра 1 LCQ50 (LCQ51AT001,002):

2.1 Уточнен перечень контролируемых параметров:
· Удельная электропроводимость.
· Величина pH.
Перечень всех контролируемых показателей и диапазоны измерений приведены на технологических схемах систем автоматизированного химического контроля второго контура (см. приложения 2а – 2д к техническому заданию).

Перечень контролируемых параметров и диапазоны измерений могут быть уточнены на стадии согласования ТЗ (ТУ) на оборудование.

Номинальные и максимально возможные параметры рабочих сред указаны на технологических схемах систем автоматизированного химического контроля второго контура (см. приложения 2а – 2д к техническому заданию).

