ЧАСТЬ 3. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

| № п/п |  | Наименование товара, комплектность | Требования к техническим и функциональным характеристикам, характеристикам безопасности, критерии эквивалентности. |  | Количество | Единица Измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Расходомер кориолисовый RCCT36-DH1M04D4SL /KF1/QR1/TS4/DN с обратными фл. нерж 0-10 м3/час или эквивалент | Номинальный расход 17 т/ч Источник питания: 24 В постоянного тока; Исполнение для жидкости трубки вверх; Кабельные вводы М20х1.5; Присоединение к процессу: фланцевое DN40 PN40, EN1092-1 форма B2; Материал смачиваемых частей: нерж. сталь 316L (1.4404); Взрывобезопасное исполнение CENELEC АТЕХ (KEMA) II 2G Exd(e)[ib] IIC T6...T3. (С опцией /HP _ II 2G Exd(e)[ib] IIB T6...T3). Сертификат ГОСТ Р обеспечивается Первичная поверка (4 года) Класс пылевлогозащищённости IP67 Комплект документации (на русском языке). В комплекте обратные фланцы |  | 2 | комп |
| 2 |  | Расходомер электромагнитный AXF015G-E1AP1N-АD41-4-1B/QR. или эквивалент | Ду 15 мм; 4-20мА Hart протокол; Источник питания220В; Армированная Футеровка: PFA Класс пылевлогозащищённости IP67 Материал электрода Платино –ридиевые Незаменяемый электрод; Материал заземляющих колец отсутствует Соединение сэндвич, DIN PN 40, Стандартная установочная длина; Электрическое соединение М20х1.5; Индикатор; Стандартная поверка ( погрешность 0.35%); Первичная поверка; межповерочный интервал 5 лет. Комплект документов (на русском языке) Комплект обратных фланцев сталь 20 |  | 10 | штука |
| 3 |  | Расходомер интегральный AXF050G-E1AT1L-BD41-4-1B-QR TS4с обратными фланцаи шип-паз нерж.сталь или эквивалент | Ду 50 мм 4-20мА Hart протокол; Источник питания220В; Армированная Футеровка: PFA Класс пылевлогозащищённости IP67 Материал электрода Титан Незаменяемый электрод; Материал заземляющих колец SUS316L; Фланцевое Соединение, DIN PN 40 соединение по чертежу Стандартная установочная длина; Электрическое соединение М20х1.5; Индикатор; Стандартная поверка ( погрешность 0.35%); Первичная поверка; межповерочный интервал 5 лет. Комплект документов (на русском языке) Комплект обратных фланцев сталь нерж. |  | 3 | штука |
| 4 |  | Расходомер AXF040G-E1AT1T-BD41-4-1B-QR TS4 с обратными фланцы шип-паз нержавеющая сталь или эквивалент | Ду 40 мм 4-20мА Hart протокол; Источник питания220В; Армированная Футеровка: PFA Класс пылевлогозащищённости IP67 Материал электрода Титан Незаменяемый электрод; Материал заземляющих колец SUS316L; Фланцевое Соединение, DIN PN 40 соединение по чертежу Стандартная установочная длина; Электрическое соединение М20х1.5; Индикатор; Стандартная поверка ( погрешность 0.35%); Первичная поверка; межповерочный интервал 5 лет. Комплект документов (на русском языке) Комплект обратных фланцев сталь нерж. |  | 2 | штука |
| 5 |  | Расходомер электромагнитный AXF025G-E1AP1N-АD41-4-1B/QR-TS4 или эквивалент | Ду 25 мм; 4-20мА Hart протокол; Источник питания220В; Армированная Футеровка: PFA Класс пылевлогозащищённости IP67 Материал электрода Платино –ридиевые Незаменяемый электрод; Материал заземляющих колец отсутствует Соединение сэндвич, DIN PN 40, Стандартная установочная длина; Электрическое соединение М20х1.5; Индикатор; Стандартная поверка ( погрешность 0.35%); Первичная поверка; межповерочный интервал 5 лет. Комплект документов (на русском языке) Комплект обратных фланцев |  | 7 | штука |
| 6 |  | Расходомер электромагнитный AXF025G-E1AL1N-АD41-4-1B/QR-TS4 сталь 20 с комплектом фланцев DN250 PN4 или эквивалент | Ду 25 мм; 4-20мА Hart протокол; Источник питания220В; Армированная Футеровка: PFA Класс пылевлогозащищённости IP67 Материал электрода SUS316L Незаменяемый электрод; Материал заземляющих колец отсутствует Соединение сэндвич, DIN PN 40, Стандартная установочная длина; Электрическое соединение М20х1.5; Индикатор; Стандартная поверка ( погрешность 0.35%); Первичная поверка; межповерочный интервал 5 лет. Комплект документов (на русском языке) Комплект обратных фланцев |  | 3 | комп |
| При предложении эквивалента к заявке должны прилагаться полный объем технических характеристик на предлагаемую замену. |  |  |  |  |  |
| Дополнительные условия |  |  |  | Оборудование должны быть новым, не бывшим в употреблении, иметь Сертификат об утверждении типа средств измерения Госстандарта РФ, Свидетельство о первичной поверке образца Госстандарта РФ, оформленный паспорт и руководство по эксплуатации на русском языке с методикой поверки. |  |  |