
Приложение № 1 к Договору
	«УТВЕРЖДАЮ»:
	«СОГЛАСОВАНО»:

	
	

	Генеральный директор ОАО «Хиагда»
	

	(Должность)
	(Должность)

	Дементьев А.А.
	

	(ФИО)
	(ФИО)

	__________________________________
	__________________________________

	(Подпись)
	(Подпись)


Техническое задание 

на оказание услуг сервисного обслуживания систем автоматизации котлов
Чита, 2014

Техническое задание
на оказание услуг (выполнение  работ). 
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ 
Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг 
Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг 
Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к квалификации, численности специалистов Исполнителя, оказывающих услуги

Подраздел 3.3 Требования к качеству оказываемых услуг 
Подраздел 3.4 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг 
Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг 
Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика 
Подраздел 3.7 Требования к документированию 
Подраздел 3.8 Специальные требования
РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
	Сервисное обслуживание систем автоматизации котлов 


РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

	Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг 

	1. Прибытие специалиста на объект.
2. Техническое обследование автоматики дизельных котельных с разработкой мероприятий по улучшению их работы. Разработка дефектной ведомости.
3. Подготовка программы проведения режимно-наладочных работ для каждой дизельной котельной, включая в том числе мероприятия по безопасности. Согласование ее с главным энергетиком предприятия Заказчика.
4. Наладка режима горения в дизельных котлах. Получение оптимального КПД котлов и соответствия объема выработки тепла затрачиваемому расходу топлива.

5. Перепрограммирование универсальных контроллеров VITOTRONIK 100/300 К и VITOTRONIK 100, регулировка их режимных настроек. Регулировка внешних сигналов управления дизельных котлов и управления количеством работающих котлов в разные периоды времени (управление мощности дизельной котельной в зависимости от запрашиваемой мощности тепловых нагрузок).
6. Подготовка к пуску, запуск оборудования с коммуникациями, комплексная режимная наладка оборудования дизельных котельных.
7. Установка удаленного управления и диспетчеризации приборов учета тепловой энергии котельных и контроллеров дизельных и угольных котлов с выводом отчетной информации на персональный компьютер Заказчика. 
8. Проведение для персонала Заказчика подробного инструктажа по обслуживанию оборудования на новых параметрах и режимах.
9. Предоставление документации по выполненным работам КИП и Автоматики котлов.

	Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

	1. Период оказания услуг: 
С момента заключения договора по 30 июня 2015 года.

2. Место выполнения работ (оказания услуг): 

·  Забайкальский край, г. Чита, п. Рудник- Кадала, Дворцовский тракт-50, база ЦБ МТС ОАО «Хиагда»; 
·  Республика Бурятия, с. Багдарин, цех подземного выщелачивания Хиагдинского месторождения ОАО «Хиагда», на протяжении 250 км от г. Чита (550 км от г. Улан-Удэ).
3. Объекты  оказания услуг:
4.1. Котельные цеха ПВ Хиагдинского месторождения:
Котельная № 1.

· Общий контроллер VITOTRONIK 100/300 К;
· Два котла водогрейных VITOPLEX 200, теплопроизводительность 0,56 МВт;
· Один котел водогрейны VITOPLEX 200, теплопроизводительность 0,9 МВт;
· Контроллеры VITOTRONIK 100  на каждом котле;
· Горелки дизельные на каждом котле KP -50Н, КР – 80Н (OILON – Финляндия);
· Тепловычислитель «ВЗЛЕТ-024М».
Котельная № 2.
· Один котел VITOPLEX 100, теплопроизводительность 1,023 МВт;
· Горелка дизельная WM-L 20/1-А/Т «Wieshaupt» на котле;
· Контроллер VITOTRONIK 100  один на котле;
· Тепловычислитель  «ВЗЛЕТ-02х».

 4.2.Дизельная котельная ЦБ МТС ОАО «Хиагда»

· Два котла водогрейных REX-100, производитель ICI CALDAIE (Италия);
· Горелка P81G –GPR.S.RU.A.25 (Unigaz, Италия);
· Щит управления, Контроллер ТРМ-32-Щ4 для регулирования температуры теплоносителя,  датчики, коробки клеммные и прочее;
· Тепловычислитель «Взлет-ТСРВ-023».
Котельная № 3

· Три котла КВ-2,33 ШП, теплопроизводительность 2,33 МВт;

· Панельный контроллер SEGNETICS SMH 2G.

	4. Выезд персонала Исполнителя для оказания услуг в течение действия договора  устанавливается  каждый месяц. Общая продолжительность оказываемых  услуг составляет не менее 426 часов.
5. Дата заезда персонала Исполнителя на место оказания услуг устанавливается дополнительно по заявке Заказчика. Прибытие на объект  осуществляется не  позднее 3 рабочих дней с момента подачи заявки. Изменение сроков периодов оказания услуг возможен по инициативе Заказчика.

6. Проезд на территорию Заказчика осуществляется в соответствии с пропускным режимом предприятия Заказчика.
7. Доставку специалиста до места оказания услуг Исполнитель осуществляет собственными силами, транспортные расходы Исполнителя включены в стоимость оказываемых услуг.

8. Расходы на проживание, питание  специалиста (специалистов) Исполнителя, включая работу вахтовым методом, включены в стоимость оказываемых услуг.

9. Исполнитель использует  собственный комплект измерительной аппаратуры, испытательного оборудования и других необходимых приспособлений.
10. Аппаратура для диспетчеризации приборов учета тепловой энергии  - конвертер интерфейсов Moxa Nport 5210 в количестве 2 единицы приобретается за счет средств Исполнителя, стоимость включена в цену договора. 
11. Аппаратура для диспетчеризации контроллеров котлов  - конвертеры интерфейсов i.LON 100 e3, коммуникационные модули  LONWORK, конвертер интерфейсов Moxa Nport 5210 в количестве 1 единица,  сетевой модуль для контроллера SMH 2G марки PNA - 023 приобретаются за счет средств Заказчика, не входит в цену договора.  
12. Стоимость услуг по договору не подлежит изменению в период действия договора. В цену договора включены расходы: согласно предмету договора, доставка, страхование, уплата таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
13. Оплата услуг производится в течение 30 календарных дней с даты подписания Акта об оказании услуг, исходя из объема фактически оказанных услуг. Авансирование не предусматривается.

	Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг

	1. Прибытие специалиста на Объект. Предварительное согласование с Заказчиком точной даты и времени прибытия на место. Оказание услуг в сопровождении представителя Заказчика.

2. Технический аудит общекотловой автоматики совместно с гидравлическими схемами дизельных котельных, разработка условий работы и алгоритма управления гидравлических схем котельных в программируемых контроллерах. Разработка дефектной ведомости. 
3. Проверка исправности, настройка и регулировка:
· приборов учета тепловой энергии;
· правильной работы механизма безопасной эксплуатации, аварийной защиты, устройства управления работой ступеней, механической и электрической части  и прочих устройств автоматики горелочного устройства дизельных котлов;
· датчиков температуры котловой воды, условий поддержания минимальной температуры в обратной линии котловой воды;
· рабочих параметров автоматики котловых насосов (насосов подмеса) в электрической схеме автоматики дизельных котлов;
· электрических схем котловой автоматики. 
4. Измерение давления на входе в горелку, содержания CO2, NO3, CO, разряжения в газоотводящем канале.

5. Измерение фактического расхода топлива и КПД дизельных котлов. Выбор оптимального технологического режима для эффективной работы основного и вспомогательного оборудования. 
6. Наладка режима горения топлива в котлах, корректировка давления на входе в горелку. Получение оптимального КПД котлов. Настройка автоматического регулирования котлов. 
7. Индивидуальные испытания единиц оборудования на холостом ходу и под нагрузкой с соблюдением требований нормативной документации, инструкций и паспортов заводов – изготовителей. Проверка работы горелочного устройства в разных режимах.

8. Наладка  работы комплекса оборудования, приборов учета тепловой энергии и отдельных систем, проверка безотказности. 
9. Комплексный запуск оборудования дизельных котельных с коммуникациями. Отработка эксплуатации основного и вспомогательного оборудования по качественным и количественным показателям в соответствии с выбранным технологическим режимом. Опробование автоматики регулирования и безопасности, имитации аварийных ситуаций. Наблюдение за принятием нагрузки и постепенным доведением ее до установленной Заказчиком для комплексного опробования оборудования по окончании режимной наладки.
10. После устранения всех дефектов и замечаний проведение испытаний оборудования в соответствии с выбранным технологическим режимом эксплуатации. Обработка результатов работ, составление технологических карт.
Повторное испытание для проверки качества проведенных наладочных работ и проверки их соответствия технологическим картам. 
10. Установка удаленного управления и диспетчеризации приборов учета тепловой энергии котельных, контроллеров дизельных и угольных котлов с выводом отчетной информации на персональный компьютер Заказчика. 
11. Подробный инструктаж обслуживающего персонала Заказчика по согласованной программе с Заказчиком по обслуживанию на новых режимах и параметрах. Предоставление всех алгоритмов работы автоматики котельных, уставок, срабатывания устройств приборов и средств автоматизации. 
12. Оформление технического отчета по результатам режимно-наладочных испытаний с технологическими картами, выводами и предложениями.  Составление Акта об окончании режимно-наладочных работ. 


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

	Подраздел 3.1 Общие требования

	1. При оказании услуг должны строго соблюдаться технологии оказания услуг, их периодичность.
2. Контроль за сроками и качеством оказания услуг производится уполномоченным представителем Заказчика.

3. Перечень оказываемых услуг  Исполнитель должен проводить в соответствии с требованиями, приведенными в рабочей документации, инструкциях предприятий-изготовителей приборов и средств автоматизации.

4. Включение систем автоматизации в работу должно производиться только при: 
· отсутствии нарушений требований к условиям эксплуатации приборов и средств автоматизации, каналов связи (по температуре, влажности и агрессивности окружающей среды и т. п) и к технике безопасности; 
· наличии минимально необходимой технологической нагрузки объекта автоматизации для определения и установки параметров настройки приборов и средств автоматизации, испытания и сдачи в эксплуатацию систем автоматизации; 
· соответствии уставок срабатывания устройств приборов и средств автоматизации, указанным в рабочей документации.
5. Все переключения, запуск оборудования,  опробования и прочие мероприятия Исполнитель в обязательном порядке согласовывает с главным энергетиком Заказчика и фиксирует в журнале наладочных работ с записями об объемах оказанных услуг и подписями лиц, осуществляющих режимно-наладочные работы. 
6. Перечень основных приборов, используемых персоналом Исполнителя для выполнения работ: мультиметр, цифровой термометр, газоанализатор, переносной расходомер.

7. При обнаружении неисправного оборудования, датчиков, средств измерений  и прочих устройств котельных в ходе оказания услуг, специалистом Исполнителя совместно с уполномоченными представителями Заказчика составляется акт в двух экземплярах, с описанием неисправности и указанием возможных причин выхода из строя. Копии актов прикладываются к техническому отчету Исполнителя.
8. Слесарные работы (установка задвижек, вентилей, врезки, демонтаж и прочее), необходимые в процессе выполнения режимно-наладочных настроек осуществляются силами Заказчика. Исполнитель должен обязательно предварительно согласовать мероприятия с главным энергетиком Заказчика. 

	Подраздел 3.2.Требования к квалификации, численности специалистов Исполнителя, оказывающих услуги.

	1. Специалист должен иметь высшее образование, квалификацию инженера по направлениям теплоэнергетика и теплотехника, электроэнергетика и электротехника, автоматизация технологических процессов и производств. 
2. Специалист должен знать:
· устройство и принципы управления погодозависимыми схемами теплоснабжения;

· алгоритмы регулирования контурами ГВС; 
· типы и принципы работы основного и вспомогательного оборудования котельных;

·  методики вычисления КПД жидкотопливных котлов;

·  принципы и методику построения программ универсальных логических контроллеров;

· технические регламенты по обслуживанию систем автоматики котлов и вспомогательного оборудования, правила техники безопасности при выполнении  работ, правила и нормы охраны труда по безопасной эксплуатации оборудования тепловых энергоустановок и электроустановок.
3. Специалист должен иметь навыки сервисно-эксплуатационной деятельности, опыт монтажа, режимной наладки и испытаний систем автоматики водогрейных котлов, котельно-вспомогательного оборудования, газовоздушного тракта, топливоподачи, общекотельных систем и инженерных коммуникаций не менее трех лет. 

4. Исполнитель должен по запросу Заказчика предоставить подтверждающие документы об образовании, опыте работ, допусках специалиста (дипломы, справки о перечне выполненных работ персоналом, перечислить объекты, обслуживаемые ранее и т.п.). 
5. К оказанию услуг по договору допускается аттестованный специалист, прошедший проверку знаний в комиссии Ростехнадзора, имеющий действующие удостоверяющие документы, протоколы проверки знаний в области аттестации «Тепловые энергоустановки и тепловые сети», имеющий группу по электробезопасности не ниже III, проинструктированный в соответствии с ПОТ Р М-016-2001.
6. Количество специалистов должно соответствовать объему работ и срокам их выполнения.
7. Специалист Исполнителя должен пройти инструктаж по технике безопасности и правилам работы на предприятии Заказчика. 
8. Специалист должен иметь профессиональный уровень мастерства исполнения, знания требований охраны труда, пожарной и электробезопасности, правил обслуживания и санитарных норм.

	Подраздел 3.3 Требования к качеству оказываемых услуг

	Качественные показатели оказываемых услуг выполняются на основании:

1. Методических указаний по проведению наладочных работ на котлоагрегатах при сжигании газа и мазута. СПб, СЗГТЦ.1997 г;
2. Методических указаний при производстве работ по наладке и испытанию котлоагрегатов при работе на газе и мазуте. Промэнергогаз, 1988 г.

	Подраздел 3.4 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

	1. Исполнитель должен гарантировать высокое качество оказания услуг  и оперативность их проведения. 
2. Гарантийный срок оказания услуг: 24 месяца с момента подписания акта приемки работ.

	Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг 

	При оказании услуг Исполнитель руководствуется требованиями правил и инструкций:

1. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок;
2. Правил техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих энергоустановок;
3. Правил устройства электроустановок;
4. Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей;
5. Правил противопожарного режима в РФ утв. 25.04.2012г. постановление правительства РФ № 330.

	Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

	1. Программу инструктажа по обслуживанию оборудования на новых параметрах и режимах разрабатывает Исполнитель. Содержание программы согласовывается с главным энергетиком Заказчика. 
2. Инструктаж проводит специалист Исполнителя, выполнивший объем услуг. 
3. Исполнитель предоставляет подробную инструкцию по обслуживанию оборудования на новых параметрах и режимах работы котельных на бумажном носителе и в электронном виде.

	Подраздел 3.7 Требования к документированию

	1. Каждому отчетному документу должен быть присвоен индивидуальный номер.

2. Состав документов должен соответствовать существующим нормам и требованиям.

3. Все документы на бумажном носителе должны быть сброшюрованы, а также представлены в электронном виде:

· текстовая часть в Microsoft Word версия не ниже 2007г.;

· таблицы в Microsoft Excel версия не ниже 2007г.;

· электрические схемы - в AutoCAD 2008 или Microsoft Visio версия не ниже 2007г.;

	Подраздел 3.8 Специальные требования

	1. Исполнитель должен:
· Иметь наличие свидетельства СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с допуском № 24.26 пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций, № 24.29 пусконаладочные работы сооружений водоснабжения;
· обеспечить доставку своего персонала до места проведения работ в течение 4-6 часов с момента вызова Заказчиком в случае возникновения аварийной остановки оборудования котельной или другой нештатной ситуации по причине отказа автоматики, после выполнения режимно-наладочных работ;
· вести деятельность и иметь опыт оказания услуг в области сервисного обслуживания и пусконаладочных работ общекотельных систем и инженерных коммуникаций не менее трех лет.
2. Передача обязательств для  оказания услуг третьим лицам не допускается.
3. Работы выполняются штатным персоналом Исполнителя без привлечения третьих лиц. 


РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

	Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

	1. Настроен оптимальный эксплуатационный режим в соответствии с текущим периодом отопительного сезона, отработаны качественные и количественные показатели теплоносителя. 
2. Получены оптимальные КПД котлов для поддержания выбранного технологического режима, параметры теплоносителя и объема выработки тепла соответствуют затрачиваемому расходу топлива. Перепрограммированы универсальные контроллеры VITOTRONIK 100/300 К и VITOTRONIK 100, отрегулированы их режимные настройки.
3. Установлено удаленное управление и диспетчеризация приборов учета тепловой энергии и контроллеров дизельных и угольных котлов с выводом отчетной информации на персональный компьютер Заказчика, отлажена полноценная и качественная работа системы.
4. Соблюдены все нормы, требования и правила. Котловая и общекотельная автоматика должна быть доведена до полного соответствия с СП 41-104-2000 (работа котельной без постоянного присутствия обслуживающего персонала).

	Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

	1. Передача результата оказанных услуг в эксплуатацию производится персоналом  Исполнителя комплексно представителям комиссии Заказчика, назначенной распорядительным документом. 
2. Завершение всех этапов оказанных услуг, должны оформляться документально. Окончание оказываемых услуг фиксируется актом о приемке систем автоматизации  в эксплуатацию в объеме, соответствующем условиям технического задания и договора.  

	Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

	1. Перечень передаваемой с оказанными услугами документации:
· Программа по проведению режимно-наладочных работ котлов – 3 экз. 

· Технический отчет по режимно-наладочным работам котлов соответствующий составу и содержанию работ  – 3 экз.

· Акт об оказании услуг – 3 экз.

2.  К акту об оказании услуг должна прилагаться следующая документация:
· перечень уставок устройств, приборов и средств автоматизации и значений параметров настройки систем автоматического управления и регулирования.

· программы и протоколы испытаний систем автоматизации.

· принципиальная схема рабочей документации автоматизации с всеми изменениями, внесенными и согласованными с Заказчиком в процессе выполнения работ (два экземпляра).

· паспорта и инструкции предприятий – изготовителей приборов и средств автоматизации (при наличии).


Составлено:

	Ведущий инженер-теплотехник


	_____________
	Антоненко О.А.


СОГЛАСОВАНО:

	Главный энергетик


	_____________
	Трифанов Б.А.

	Директор по производству
	_____________
	Гонтарь Е.И.


