| ОАО «СЭСК» г. Саров, Нижегородская обл. пр. Мира, 34 тел.(83130)7-45-00,факс (83130)7-45-75 e-mail: directorat@obespechenie-vniief.ru _______________№085/___________ | Приложение к Заявке № 137/14 от 05 марта 2014г. УТВЕРЖДАЮ Директор ОАО «СЭСК» ____________В.А. Румянцев ____________2014 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

на выполнение монтажных, пуско-наладочных, ремонтных работ

при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем по объекту:

«Капитальный ремонт системы заземления  нейтрали Тр № 1 и Тр № 2

(Силовое оборудование ГПП-40, инв.№ 02647305).»

Саров 2014 г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ.

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при строительстве, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.

Подраздел 3.1 Цель проведения работ.

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ.

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пуско-наладочных работ

РАЗДЕЛ 4 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Капитальный ремонт системы заземления нейтрали Тр № 1 и Тр № 2, (Силовое оборудование ГПП-40, инв. №02647305).

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1. Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

ОРУ-110кВ ГПП-40

Подраздел 2.2. Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

Разработка ППР обязательна.

Подраздел 2.3. Стоимость работ

Стоимость работ (в том числе НДС): 180 605,00руб.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

Подраздел 3.1. Цель проведения работ

Цель выполняемых работ: - замена морально и физически устаревшего оборудования ГПП-40; - повышение надежности электроснабжения потребителей.

Подраздел 3.2. Объем выполняемых работ

- Демонтаж разрядника типа РВС-35+РВС-15, установленного в нейтрали 110кВ трансформатора Тр №2 ГПП-40 в количестве 1шт; - Монтаж полимерных ограничителей перенапряжений типа ОПННп-110/56/10/450-УХЛ1 в нейтрали 110кВ трансформаторов Тр № 1 и Тр № 2 ГПП-40 в количестве 2шт; - Демонтаж заземлителя нейтрали 110кВ трансформатора Тр № 1 ГПП-40 в количестве 1шт; - Монтаж заземлителя нейтрали типа ЗОН-110М-IIУХЛ1 комплектно с ручным приводом ПР-01-2УХЛ1 в нейтраль трансформатора Тр № 1 ГПП-40 в количестве 1шт; - Демонтаж фарфорового опорно-стержневого изолятора типа ОНШ-35-20 в нейтрали 110кВ трансформатора Тр № 1 ГПП-40 в количестве 1шт; - Монтаж полимерного опорно-стержневого изолятора типа ОСК-10-35-Б-4 УХЛ1 в нейтраль трансформатора Тр № 1 ГПП-40 в количестве 1шт; - Материалы и оборудование, приобретаемые подрядчиком: - Ограничитель перенапряжений ОПННп-110/56/10/450-УХЛ1 – 2шт.; - Заземлитель нейтрали ЗОН-110М-IIУХЛ1 – 1шт.; - Опорно-стержневой изолятор ОСК-10-35-Б-4 УХЛ1 – 1шт.; - Швеллер №8 – 37кг; - Швеллер №10 – 65кг.

Подраздел 3.3. Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

ППР должен быть согласован с Заказчиком до начала производства работ. ППР должен содержать сетевой график производства работ и соответствовать требованиям п.4.18 СНиП 12-03-2001 и требованиям СП 12-136-2002.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Таблица 3 Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов) № п/п; Обозначение; № инвентарный; Наименование; Кол-во листов. -; -; -; -; -.

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Территория г. Саров, ГПП-40, Большая Коммунальная дорога,11

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ

МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

-

РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало: 30 мая 2014 года. Окончание: 30 сентября 2014 года.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Качество работ должно соответствовать требованиям РД 34.45-51.300-97 "Объем и нормы испытаний электрооборудования".

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

- Работа должна выполняться специализированной организацией, имеющей свидетельство СРО (в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства"): - 20.11. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением свыше 35 кВ; - Персонал, выполняющий работу на территории действующих электроустановок должен иметь соответствующий допуск для самостоятельной работы в качестве командированного персонала (Межотраслевые Правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М – 016 – 2011 РД 153-34.0-03.150 – 00); - Работа должна выполняться квалифицированным персоналом в количестве не менее: - Мастер 1 человек; - Электромонтер 6р. – 1 человек; - Электромонтер 5р. – 1 человек; - Электросварщик 5 р. – 1 человек. - Проведение на ремонтной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды согласно СНиП 3.05.06-85, ПОТ РМ-016-2001, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 и др.; - Приобретение и доставка материалов согласно указанным объемам осуществляется за счет средств Исполнителя; - Уборка рабочих мест от остатков материалов и отходов после завершения работ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантии качества: - гарантийный срок со дня ввода объекта в эксплуатацию – 3 года. Гарантия качества результата работы распространяется на все составляющие выполненной работы.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Работы должны выполняться с соблюдением требований безопасности согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ; - ПОТ РМ-016-2001. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок; - ППР-2012.Правила противопожарного режима в Российской Федерации; - СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1; - СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

По окончании выполнения работ исполнитель должен предоставить заказчику следующую документацию: - протокол измерения сопротивления ОПН; - протокол измерения тока проводимости ОПН; - протокол испытания изолятора повышенным напряжением; - протокол измерения сопротивления изоляции изолятора; - протокол измерения контактных давлений в разъемных контактах заземлителя нейтрали; - протокол испытания изоляции заземлителя нейтрали повышенным напряжением 50Гц; - протокол проверки управления подвижным ножом заземлителя нейтрали; - исполнительную документацию; - электромонтажную документацию; - ведомость смонтированного оборудования; - акт, подтверждающий соответствие объекта капитального ремонта проектной документации; - акт, подтверждающий соответствие объекта капитального ремонта требованиям технических регламентов; - акт приемки объекта капитального ремонта; - акт приемки выполненных работ по форме КС-2 в 4 экз.; - справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3 в 4 экз.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Документация по разделу 12 данного технического задания должна быть представлена на бумажном носителе.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ

ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

-

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |

Лист согласования закупочной документации

Подготовил:

«______» ________________ 2014 г._________________________________ А.Н. Звонцов

Завизировали:

«______» ________________ 2014 г.__________________________________ О.В. Горбанева

«______» ________________ 2014 г.__________________________________В.А. Румянцев