Акционерное общество

Всероссийский научно-исследовательский институт

по эксплуатации атомных электростанций

(АО «ВНИИАЭС»)

|  |  | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель генерального директора АО «ВНИИАЭС», главный конструктор АСУ ТП __________________ В.Г. Дунаев « » 2015 г. |
| --- | --- | --- |

Ростовская АЭС

Энергоблок № 4

АСУ ТП

Исходные технические требования

на технические средства

комплекса электрооборудования системы управления и защиты

(КЭ СУЗ)

для энергоблока №4 Ростовской АЭС

- 59085090.304.039.ТТ.01

- (на 61 листе)

|  |  | От АО «ВНИИАЭС» Заместитель директора ВНИИАЭС - АСУ ТП, директор отделения по инжинирингу ____________________Акаева Л.П «_____» _____________ 2015 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Заместитель руководителя департамента интеграции УСБ _______________Юркевич Ю.Г. «_____» _____________ 2015 |

2015г.

Продолжение на следующем листе
Продолжение титульного листа

Ростовская АЭС Энергоблок № 4

ИТТ на ТС комплекса электрооборудования системы управления и защиты

(КЭ СУЗ) для энергоблока №4 Ростовской АЭС

59085090.304.039.ТТ.01

РАЗРАБОТАЛ Руководитель проекта ___________________Федоров А.Ю.

ПРОВЕРИЛ

Ведущий инженер

_______________Шапошников Н.Н.

«_____» _____________ 2015

Нормоконтролер __________Подогова И.Н. «_____» _____________ 2015

СОДЕРЖАНИЕ

1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	3

2	НАЗНАЧЕНИЕ КЭ СУЗ	4

3	ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ	4

4	ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ	7

4.1	Требования к составу выполняемых функций	7

4.2	Классификация оборудования	9

4.3	Требования к исполнительной части АЗ-ПЗ	9

4.4	Требования к оборудованию группового и индивидуального управления и контроля положения.	13

4.5	Требования к информационно-диагностическим функциям	19

4.6	Требования к автоматическому регулятору мощности реактора АРМ	21

4.7	Требования по составу и размещению комплекса электрооборудования СУЗ	25

4.8	Требования к электропитанию КЭ СУЗ от внешних источников	26

4.10	Требования к надежности системы	29

4.11	Требования к безопасности технических средств	30

4.12	Требования по эргономике и технической эстетике	31

4.13	Требования по установке, хранению и транспортировке.	31

4.14	Требования к техническому обслуживанию и ремонту компонентов системы	31

4.15	Требования к маркировке и упаковке	31

4.16	Конструктивные требования	32

4.17	Требования к защите информации от несанкционированного доступа	32

4.18	Требования к сохранности информации	33

4.19	Требования к пожаробезопасности	33

4.20	Требования к защите от влияния внешних воздействий	33

4.21	Требования к стандартизации и унификации ТС КЭ СУЗ	34

4.22	Требования к видам обеспечения	34

5	СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ	39

6	ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ КЭ СУЗ	41

7	ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ	43

Приложение А ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ	44

Приложение Б Состав основного функционального оборудования КЭ СУЗ энергоблока №3(4) Ростовской АЭС	46

Приложение В  Структурная схема КЭ СУЗ энергоблока №4 Ростовской АЭС	47

Приложение Г ИНТЕРФЕЙСЫ КЭ СУЗ-АСУЗ	48

Приложение Д ИНТЕРФЕЙСЫ КЭ СУЗ-ПТК НА БАЗЕ ТПТС	53

Перечень принятых сокращений	59

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Настоящие исходные технические требования определяют требования к разработке, материалам, изготовлению, обеспечению и контролю качества, поставке оборудования технических средств комплекса электрооборудования системы управления и защиты (КЭ СУЗ) реактора ВВЭР-1000 (В-320) энергоблока №4 Ростовской АЭС.

- Настоящие исходные технические требования используются для проведения конкурсного отбора поставщиков оборудования, удовлетворяющего настоящим требованиям.

Разрабатываемый по настоящим техническим требованиям комплекс электрооборудования СУЗ должен удовлетворять требованиям нормативных документов, приведенных в Приложении А.

Изготовление комплекса электрооборудования системы управления и защиты и ввод его в действие должны осуществляться в соответствии с программами обеспечения качества:

- ПОКАС (Р) – программа обеспечения качества при разработке оборудования, изделий и систем, важных для безопасности атомной станции;

- ПОКАС (И) – программа обеспечения качества при изготовлении оборудования, изделий и систем, важных для безопасности атомной станции

- Значение номинальной тепловой мощности реактора Nном энергоблока №4 Ростовской АЭС составляет 3120 МВт.

НАЗНАЧЕНИЕ КЭ СУЗ

2.1 Комплекс электрооборудования СУЗ входит в состав СУЗ, а СУЗ, в свою очередь, входит в состав АСУ ТП энергоблока № 4 Ростовской АЭС и предназначен для обеспечения безопасной эксплуатации реакторной установки в режимах нормальной эксплуатации и при проектных авариях: управления мощностью реактора, включая плановую и аварийную остановку, перевода и поддержания реактора в подкритическом состоянии.

2.2 КЭ СУЗ является частью АСУ ТП энергоблока и должен выполнять следующие основные функции:

2.2.1 Управления и контроля:

- реализация аварийной защиты (АЗ) реактора, обеспечивающей быстрый останов реактора по сигналам аварийной защиты независимо от наличия и состояния источников питания;

- реализация предупредительной защиты реактора (ПЗ) путем автоматического снижения с заданной скоростью мощности реактора или запрета на увеличение мощности реактора по сигналам предупредительной защиты в режимах с нормальными условиями эксплуатации и с нарушением нормальных условий эксплуатации;

- автоматического и дистанционного управления группами ОР и дистанционного управления отдельными ОР;

- автоматического поддержания заданного уровня мощности;

- автоматического регулирования мощности реактора по заданным программам.

2.2.2 Диагностики:

- диагностика состояния электрооборудования СУЗ и формирования обобщенных сигналов неисправностей для передачи в общеблочную систему сигнализации;

- проверка приводов ОР на колонне вертикального стенда.

2.2.3 Информационных функций:

- контроль положения и индикации положения ОР на БПУ и РПУ;

- сбор и обработка информации по положению всех ОР СУЗ, состоянию электрооборудования СУЗ, приводов и датчиков положения ОР и передачи этой информации в систему верхнего блочного уровня СВБУ, САРП, в систему экспериментального контроля СЭК, а также в смежные системы через СВБУ;

- передача информации по положению ОР групп №№ 9,10 и группы УПЗ в АКНП;

- сбор, обработка и архивирование информации, необходимой для проведения диагностики приводов.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА УПРАВЛЕНИЯ

3.1 Комплекс электрооборудования СУЗ должен быть разработан для водо-водяного энергетического реактора ВВЭР-1000 (В-320) электрической мощностью 1000 МВт.

Реактор ВВЭР-1000 представляет собой цилиндрический сосуд, состоящий из корпуса и съемного верхнего блока с крышкой. В корпусе реактора размещены внутрикорпусные устройства и активная зона реактора, состоящая из 163 тепловыделяющих сборок (ТВС).

Теплоносителем и замедлителем в реакторе является обессоленная вода с борной кислотой, концентрация которой изменяется в процессе эксплуатации. Теплоноситель принудительно поступает в корпус реактора через четыре входных патрубка, опускается по кольцевому зазору между корпусом и внутрикорпусной шахтой и через перфорированное днище и опорные трубы шахты входит в ТВС. При прохождении через ТВС теплоноситель нагревается за счет реакции деления ядерного топлива.

3.2 Реактор имеет 61 орган регулирования (ОР), которые могут перемещаться в активной зоне вверх и вниз, с рабочей скоростью 2 см/сек, а также падать вниз до крайнего нижнего положения под действием собственного веса при полном обесточивании приводов.

Орган регулирования (ОР) это поглощающая сборка СУЗ, сцепленная со штангой привода, осуществляющая воздействие на реактивность при своем перемещении (поглощающая сборка СУЗ входит в состав ТВС).

Привод органа регулирования с датчиком положения типа ДПШ является исполнительным механизмом ОР СУЗ реактора и предназначен для перемещения ОР СУЗ, фиксации в крайних и промежуточных положениях, выдачи информации о положении ОР, а также сброса ОР при срабатывании АЗ и УПЗ.

Перемещение ОР с рабочей скоростью осуществляется с помощью привода механизма управления, который соединяется с головкой ОР посредством штанги.

В качестве привода механизма управления используется шаговый электромагнитный привод, один шаг привода перемещает ОР на 2 см. Датчик положения выполняет следующие функции:

- контролирует положение ОР СУЗ по высоте активной зоны, максимальное количество контролируемых положений по высоте – 191;

- определяет количество шагов привода от крайнего нижнего положения, имеющего устоявшееся в проектах название НЖУ.

Время падения органа регулирования от крайнего верхнего положения (КВ) до крайнего нижнего положения (НЖУ) от момента снятия силового электропитания приводов ОР (на входе устройств силового управления) составляет от 1,2 до 4 с.

Движение ОР может осуществляться индивидуально или в составе одной из десяти групп.

В состав электрооборудования привода типа ШЭМ-3 входят три электромагнита: тянущий электромагнит (ТМ), запирающий электромагнит (ЗМ) и фиксирующий электромагнит (ФМ), управляющие защелками привода, а также датчик положения ДПШ.

Управление приводом ОР осуществляется путем формирования на электромагниты привода циклограмм токов, задаваемых разработчиком привода ШЭМ (АО ОКБ «Гидропресс») и оговоренных в технических условиях на привод ШЭМ-3.

Погрешность контроля положения ОР определяется технологическими характеристиками шагового привода и составляет 1 см.

Движение ОР может осуществляться индивидуально или в составе одной из десяти групп.

3.3 Все органы регулирования и привода универсальны, имеют одинаковую конструкцию и используются как для аварийной и предупредительной защит, так и для автоматического и дистанционного (ручного) управления мощностью реактора.

Все органы регулирования реактора разбиты на 10 штатных (фиксированных) групп.

Для управления мощностью и распределением энерговыделения реактора предназначены три управляющие группы (№№ 8, 9,1 0) и группа УПЗ (№4).

Перемещение ОР вверх и вниз с рабочей скоростью во всех режимах эксплуатации реактора обеспечивается в следующих режимах:

- ручной индивидуальный;

- дистанционный (ручной) групповой без передачи движения;

- дистанционный (ручной) групповой с передачей движения;

- автоматический групповой без передачи движения;

- автоматический групповой с передачей движения.

3.3.1 В ручном индивидуальном режиме по команде оператора должна быть предусмотрена возможность перемещения одного ОР, выбранного оператором.

3.3.2 В ручном и автоматическом групповых режимах без передачи движения по команде оператора или АРМ должна перемещаться одна, выбранная оператором группа.

3.3.3 В ручном и автоматическом групповых режимах с передачей движения  по команде оператора или АРМ группы ОР должны перемещаться в соответствии с заданной последовательностью.

3.3.4 В ручном и автоматическом групповых режимах с передачей движения реализуется автоматическая последовательность движения групп ОР по следующей жесткой программе:

- движение групп ОР вверх должно начинаться с первой группы, движение вверх группы с номером N1 происходит при условии положения всех групп с номерами меньше N выше ПВ (175 шаг по датчику положения);

- движение групп ОР вниз должно начинаться с 10-ой группы, движение вниз группы с номером N 10 происходит при условии положения всех групп с номерами больше N ниже ПН (82 шага по датчику положения).

- При этом сигналы «ПВ» и «ПН» промежуточных положений ОР должны сохраняться и при достижении приводами ОР соответственно конечных положений «КВ» и «КН». Это обеспечивает автоматическое «дотягивание» приводов ОР до конечных положений.

Автоматическая последовательность движения обеспечивает:

- поддержание штатной последовательности положения групп - глубина погружения групп в активную зону возрастает в порядке увеличения их номеров;

- автоматическое извлечение группы УПЗ.

Движение ОР вверх и вниз с рабочей скоростью должно прекращаться при достижении ОР положения КВ, и положения КН.

Принять следующие значения номеров шагов:

- КВ – 181 шаг соответствует 102% Наз;

- КН – 5 шаг соответствует 7% Наз;

- ПВ – 175 шаг соответствует 101% Наз

- ПН – 82 шаг соответствует 49% Наз;

- НЖУ – 0-3 шаг соответствует4-6% Наз.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Структурная схема и предварительный (справочный) состав оборудования КЭ СУЗ приведен в приложениях Б и В.

Требования к составу выполняемых функций

Оборудование, входящее в состав комплекса электрооборудования системы управления и защиты реактора, должно выполнять следующие основные функции:

- реализация аварийной защиты (АЗ) реактора путем обесточивания электромагнитов приводов, вызывающего падение всех ОР СУЗ до нижнего механического упора при поступлении обобщенных сигналов АЗ из инициирующей части аварийной защиты или при инициировании срабатывания АЗ от ключей «АЗ», расположенных на пульте БПУ и панели РПУ;

- реализация предупредительной защиты (ПЗ) реактора - УПЗ, ПЗ-1, обеспечивающей автоматическое снижение мощности реактора с заданной скоростью при поступлении обобщенных сигналов УПЗ, ПЗ-1 из инициирующей части АЗ-ПЗ или при инициировании срабатывания УПЗ, ПЗ-1 от ключей «УПЗ», «ПЗ-1», расположенных на пульте БПУ;

- формирование запрета на движение ОР вверх при поступлении сигнала предупредительной защиты ПЗ-2 из инициирующей части АЗ-ПЗ;

- формирование сигнала “несанкционированного падения ОР” (по сигналу «Упор») и передачу его в АФСЗ инициирующей части АЗ-ПЗ для формирования сигнала ПЗ-2;

- вывод из работы (для проверки или ремонта) одного из двух комплектов АЗ-ПЗ;

- реализация последовательности перемещения штатных групп ОР при увеличении и снижении мощности реактора в режимах автоматического и дистанционного (ручного) группового управления с передачей движения;

- автоматическое регулирование мощности реактора по заданным программам;

- дистанционное индивидуальное и групповое управление органами регулирования реактора;

- контроль положения ОР по сигналам от датчиков положения ДПШ;

- индикация положения ОР на БПУ и РПУ;

- определение времени падения ОР до нижнего механического упора по сигналам АЗ и УПЗ, при несанкционированном падении ОР с любой высоты, а также несанкционированном падении ОР с любой высоты, при отключении автоматических выключателей на шкафах силового управления и при потере питания ОР;

- снятие ОР с упоров после прохождения сигналов АЗ и УПЗ;

- выравнивание приводов ОР в группе, работающей под управлением АРМ;

- сбор и обработка информации по положению всех ОР СУЗ, состоянию электрооборудования СУЗ и датчиков положения ОР и передача этой информации в согласованном объеме в смежные системы и систему верхнего блочного уровня (СВБУ);

- передача информации по положению ОР групп 9, 10 и группы УПЗ в АКНП по интерфейсу RS485;

- сбор, обработка, архивирование представление (в виде протокола)  информации, необходимой для проведения диагностики привода ШЭМ-3, а также представление ее в виде удобном для пользователя с выдачей заключения1);

- регистрация информации об изменении состояния органов ручного управления в части КЭ СУЗ, расположенных на панели пульта оператора (фиксация действий оператора), и передача зарегистрированной информации в СВБУ;

- контроль и диагностика состояния электрооборудования СУЗ, приводов и датчиков положения ОР с представлением результатов диагностики на средствах ПТК ИДС и передачей их (в согласованном объёме) в СВБУ;

- диагностика состояния электрооборудования СУЗ с формированием и передачей обобщенных сигналов неисправности в общеблочную систему сигнализации для отображения на БПУ;

- управление приводами ОР на колонне вертикального стенда;

Примечание 1)	под заключением понимать: протоколирование и выдачу информации необходимой для контроля в период каждого ППР:

- скорость перемещения штанги, сцепленной с ПС СУЗ, в режиме регулирования, мм/с;

- время аварийного сброса штанги, сцепленной с ПС СУЗ, с полной высоты рабочего хода по сигналу АЗ при обесточивании электромагнитов, с;

- рабочий ход штанги с ПС СУЗ от НКВ до ВКВ, мм;

- интервал дискретного отсчета положения ПС СУЗ, мм;

- количество контролируемых положений ПС СУЗ датчиком, рабочее;

- запас хода от срабатывания НКВ до упора при ходе штанги вниз, мм;

- величина тока в электромагнитах при движении штанги с ПС СУЗ вверх и вниз.

- сбор и обработку, а также протоколирование информации, необходимой для проведения периодической поверки датчика ДПШ в соответствии с методикой, изложенной в документации на привод ЩЭМ-3 с выдачей протокола в виде удобном для пользователя;

В состав поставки КЭ СУЗ должно входить оборудования для управления/проверки приводами ОР на стенде вертикальном перед их установкой.

Требования к электропитанию оборудования стенда вертикального

Для организации питания электрооборудования стенда должно быть предусмотрено питание:

- один ввод трехфазного напряжения переменного тока (380/220) В, (501) Гц с глухозаземленной нейтралью от трехфазной сети с нулевым проводом на ток до 12 А по кабелю с сечением жилы 6 мм², который подключается к шкафу силового управления. Потребляемая мощность 8 кВА. При включении шкафа амплитуда тока составляет 120 А длительностью до 20 мс;

- один ввод напряжением (220) В, (501) Гц по кабелю с сечением жилы 2,5 мм², который подключается к шкафу. Потребляемая мощность 0,75 кВА. При включении шкафа амплитуда тока составляет 50 А длительностью 8,5 мс.

Напряжение 380/220 В, 50Гц, 220 В, 50Гц должны подаваться от отдельных автоматических выключателей, которые должны быть независимы от автоматических выключателей, питающих комплекс электрооборудования СУЗ.

В соответствии с выполняемыми функциями в состав комплекса электрооборудования СУЗ должны входить следующие функциональные подсистемы:

- исполнительной части аварийной и предупредительной защиты АЗ-ПЗ;

- группового и индивидуального управления и контроля положения (СГИУ);

- автоматического регулирования мощности реактора (АРМ);

- информационно-диагностической сети (ПТК ИДС);

- электропитания оборудования КЭ СУЗ;

- оборудование управления приводами ОР на стенде вертикальном.

Классификация оборудования

Оборудование, входящее в состав КЭ СУЗ и участвующее в формировании и реализации аварийной защиты, согласно НП-001-097 классифицируется по классу 2У.

Оборудование, участвующее в формировании и реализации предупредительной защиты, оборудование группового и индивидуального управления, контроля положения, автоматического регулирования мощности, оборудование электропитания и оборудование ПТК ИДС согласно НП-001-097 классифицируется по классу 3Н.

Требования к исполнительной части АЗ-ПЗ

Система аварийной и предупредительной защиты реактора должна быть построена как резервированная восстанавливаемая система, состоящая из двух независимых комплектов с логикой формирования команд защит по принципу «два из трех». Каждый комплект состоит из инициирующей и исполнительной части.

Инициирующая часть АЗ-ПЗ разрабатывается по отдельному ЧТЗ.

Исполнительная часть АЗ-ПЗ, входящая в состав КЭ СУЗ, должна состоять из двух независимых комплектов, размещаемых в двух различных помещениях.

Каждый из комплектов оборудования исполнительной части АЗ-ПЗ должен осуществлять обработку по принципу «два из трех» обобщенных сигналов по каждому виду защиты АЗ, УПЗ, ПЗ-1 и ПЗ-2, поступающих из соответствующего комплекта инициирующей части АЗ-ПЗ, и формировать управляющие команды на реализацию соответствующего вида защиты.

Срабатывание защиты должно происходить при срабатывании любого из двух комплектов оборудования исполнительной части АЗ-ПЗ.

По функции аварийной защиты реактора оборудование исполнительной части 
АЗ-ПЗ должно обеспечивать обесточивание электромагнитов всех шаговых приводов по постоянному и переменному току, что приводит к падению всех ОР СУЗ под действием собственного веса до нижнего механического упора:

- при поступлении, по крайней мере, двух из трех обобщенных сигналов АЗ от любого из комплектов инициирующей части АЗ-ПЗ (из аппаратуры АФСЗ);

- при одновременном исчезновении напряжения на двух вводах питания цепей управления любого комплекта исполнительной части АЗ или при одновременном исчезновении или снижении напряжения на двух вводах силового электропитания СУЗ до 0,8Uн (формирование инициирующего сигнала АЗ осуществляется инициирующей частью АЗ с выдержкой времени 3с);

- при инициировании срабатывания аварийной защиты от органов управления на БПУ или РПУ.

Действие АЗ не должно прекращаться после снятия инициирующего сигнала.

Взвод АЗ должен осуществляться оператором c помощью соответствующего органа ручного управления на БПУ в соответствии с технологическим регламентом безопасной эксплуатации энергоблока.

По функции предупредительной защиты оборудование исполнительной части АЗ-ПЗ должно обеспечивать:

- формирование команды ускоренной предупредительной защиты УПЗ при поступлении, по крайней мере, двух из трех обобщенных сигналов УПЗ от любого комплекта инициирующей части АЗ-ПЗ (из аппаратуры АФСЗ) или при инициировании срабатывания УПЗ от органов ручного управления БПУ путем снятии разрешения управления с приводов ОР группы или подгруппы приводов (в количестве кратном трем и относящихся к одному шкафу силового управления), подлежащих падению по сигналу УПЗ;

- формирование команды предупредительной защиты 1-го рода ПЗ-1 при поступлении, по крайней мере, двух из трех обобщенных сигналов ПЗ-1 от любого комплекта инициирующей части АЗ-ПЗ (аппаратуры АФСЗ) или при инициировании срабатывания ПЗ-1 от органов ручного управления БПУ путем поочередного движения вниз групп ОР, начиная с группы, определенной заданной последовательностью перемещения групп ОР (действие ПЗ-1 прекращается при снятии инициирующего сигнала);

- формирование команды предупредительной защиты 2-го рода ПЗ-2 при поступлении, по крайней мере, двух из трех обобщенных сигналов ПЗ-2 от любого комплекта инициирующей части АЗ-ПЗ (аппаратуры АФСЗ) посредством формирования запрета на движение ОР вверх, движение вниз при этом разрешается (действие ПЗ-2 прекращается после снятия сигнала первопричины или при повороте ключа «Съем ПЗ-2» на пульте оператора при срабатывании ПЗ-2 по падению ОР).

В ходе первой кампании реализация функции УПЗ должна осуществляться группой №4. С целью предотвращения повреждения приводов ОР при кратковременном действии сигнала УПЗ должна быть предусмотрена задержка снятия сигнала УПЗ не менее 15 с. Должна быть обеспечена возможность неоперативного, в период ППР, изменения (путем установки «перемычек») номера группы или подгруппы приводов, подлежащих падению по сигналу УПЗ. Таблица установки «перемычек» для изменения группы УПЗ должна быть приведена в руководстве по эксплуатации на СГИУ.

Реализация функций УПЗ, ПЗ-1 и ПЗ-2 по сформированным в исполнительной части командам осуществляется в оборудовании группового и индивидуального управления.

В состав каждого из комплектов оборудования исполнительной части АЗ-ПЗ должны входить:

- оборудование формирования аварийных команд, осуществляющее отдельно по каждому виду защиты обработку по принципу «два из трех» обобщенных сигналов АЗ, УПЗ, ПЗ-1, ПЗ-2, поступающих из инициирующей части АЗ-ПЗ (трех каналов аппаратуры АФСЗ) и формирование команд на срабатывание соответствующего вида защиты;

- оборудование питания и управления для приема сигналов АЗ от оборудования формирования аварийных команд и органов ручного управления на БПУ, РПУ, предназначенных для инициализация срабатывания АЗ, и формирования исполнительных команд на отключение контакторов прерывателей электропитания приводов ОР по переменному и постоянному току;

- прерыватели электропитания приводов ОР по постоянному току;

- прерыватели электропитания приводов ОР по переменному току;

- оборудование, осуществляющее вывод из работы (для проверки или ремонта) комплекта АЗ-ПЗ;

- оборудование, предназначенное для формирования исполнительных команд УПЗ, ПЗ-1, ПЗ-2, размножения сигналов ПЗ для передачи их в оборудование группового и индивидуального управления и контроля положения (СГИУ), в автоматический регулятор мощности (АРМ), в смежные подсистемы, для сигнализации и регистрации.

Срабатывание защиты должно происходить при срабатывании любого из двух комплектов АЗ-ПЗ.

Оборудование формирования аварийных команд должно осуществлять прием из инициирующей части АЗ-ПЗ шести сигналов по каждому виду защиты: АЗ, УПЗ, ПЗ-1 и ПЗ-2 в виде напряжения постоянного тока 24 В, Iн +10 мА и формировать выходные команды на срабатывание защит АЗ, УПЗ, ПЗ-1 и ПЗ-2 по принципу «два из трех».

Схемными решениями должно быть обеспечено отсутствие влияния цепей ПЗ на цепи АЗ.

По сигналу аварийной защиты должно происходить обесточивание электропитания приводов ОР по переменному и постоянному току путем отключения контакторов прерывателей электропитания приводов ОР.

Помимо отключения силового электропитания приводов ОР по переменному и постоянному току по аварийным сигналам, сформированным в двух комплектах исполнительной части АЗ-ПЗ, должно сниматься разрешение управления с устройств силового управления всех ОР для отключения электромагнитов приводов.

Время прохождения команды защиты от момента поступления в исполнительную часть АЗ-ПЗ, по крайней мере, двух из трех обобщенных сигналов АЗ от любого из двух комплектов инициирующей части АЗ-ПЗ или сигнала инициирования АЗ с БПУ или РПУ до момента отключения электропитания приводов не должно превышать 0,2 с.

ПТС КЭ СУЗ должна быть предусмотрена возможность измерения времени прохождения сигнала АЗ от входных цепей оборудования исполнительной части АЗ-ПЗ до обесточивания электромагнитов приводов с выводом информации на съемный носитель, а также с возможностью печати протокола (форма протокола определяется по результатам ПНР).

Оборудование исполнительной части АЗ-ПЗ должно выдавать раздельно, из каждого комплекта в соответствующий комплект инициирующей части АЗ-ПЗ следующие сигналы:

- по факту проверки цепей АЗ и ПЗ оборудования формирования аварийных команд (в аппаратуру АФСЗ);

- о потере одновременно по двум вводам силового электропитания приводов ОР (в аппаратуру АФСЗ).

Перечень сигналов связи исполнительной части АЗ-ПЗ и КЭ СУЗ в целом с аппаратурой АСУЗ с указанием типа и параметров сигналов приведен в Приложении Г.

Оборудование исполнительной части АЗ-ПЗ должно обеспечить выдачу раздельно, из каждого комплекта исполнительной части сигналов в ПТК на базе ТПТС.

В аппаратуру сигнализации первопричин срабатывания защит АСП (аппаратура ТПТС) должна быть предусмотрена выдача следующих сигналов:

- - по факту срабатывания АЗ от любого из органов дистанционного управления инициирования АЗ на БПУ;

- - по факту срабатывания АЗ от органов дистанционного управления инициирования АЗ на РПУ;

- - по факту срабатывания УПЗ от любого из органов дистанционного управления инициирования УПЗ на БПУ;

- - по факту срабатывания ПЗ-1 от любого из органов дистанционного управления инициирования ПЗ-1 на БПУ;

- о потере по двум вводам электропитания оборудования формирования аварийных команд данного комплекта;

- о потере по двум вводам электропитания оборудования питания и управления данного комплекта;

- о выводе из работы одного из комплектов АЗ-ПЗ.

В электрическую часть системы регулирования турбины (ЭЧСР) должна быть предусмотрена выдача сигналов по факту срабатывания АЗ, ПЗ-1, УПЗ.

Перечень сигналов связи исполнительной части АЗ-ПЗ и КЭ СУЗ в целом с ПТК на базе ТПТС с указанием типа и параметров сигналов приведен в Приложении Д.

При работе реактора на мощности должна быть предусмотрена возможность проверки всего тракта формирования сигналов АЗ от входов оборудования формирования аварийных команд до срабатывания исполнительного механизма АЗ – контакторов прерывателей электропитания приводов ОР по постоянному и переменному току и всего тракта формирования ПЗ без изменения мощности реакторной установки и потери напряжения питания по постоянному и переменному току на шкафах силового управления.

Проверка тракта формирования сигналов АЗ и тракта формирования сигналов ПЗ должна осуществляться автоматически по инициативе обслуживающего персонала. Проверка срабатывания контакторов прерывателей электропитания приводов ОР должна производиться вручную с помощью кнопок на блоках оборудования питания и управления.

Любые тестовые действия в одном из комплектов АЗ-ПЗ не должны оказывать влияния на работоспособность другого комплекта АЗ-ПЗ.

Тестирование цепей АЗ и цепей ПЗ должно автоматически прекращаться при поступлении обобщенных сигналов АЗ или ПЗ из инициирующей части АЗ-ПЗ или при инициировании срабатывания защит с БПУ или РПУ.

По факту тестирования оборудования любого из комплектов исполнительной части АЗ-ПЗ (тестирования цепей АЗ-ПЗ, проверка срабатывания контакторов прерывателей питания) должны формироваться сигналы для передачи в соответствующий комплект инициирующей части АЗ-ПЗ, а также в ПТК ИДС для передачи в общеблочную систему сигнализации (аппаратура ТПТС) для засветки табло «Проверка исполнительной части АЗ-ПЗ» соответствующего комплекта».

Должна быть обеспечена возможность вывода из работы (для проверки или ремонта) одного из двух комплектов АЗ-ПЗ, начиная от датчиков нейтронно-физических и теплотехнических параметров до оборудования выдачи аварийных команд и оборудования размножения сигналов ПЗ-1, УПЗ, ПЗ-2 включительно2), при работе реактора на мощности по команде оператора с БПУ. Во всех режимах должна быть исключена возможность вывода из работы одновременно двух комплектов АЗ-ПЗ, при этом также должна быть исключена возможность несанкционированного ввода выведенного из работы комплекта АЗ-ПЗ, при ошибочной попытке отдать оператором команду на вывод другого комплекта.

Для обеспечения вывода из работы (для проверки или ремонта) одного из двух комплектов инициирующей части АЗ-ПЗ в состав каждого из комплектов исполнительной части АЗ-ПЗ должно быть включено оборудование вывода комплекта.

Техническими мерами должна быть исключена возможность несанкционированного доступа к оборудованию вывода комплектов и, соответственно, несанкционированного вывода из работы комплекта АЗ-ПЗ.

Примечание 2) для 4-го энергоблока: «возможность вывода из работы (для проверки или ремонта) одного из двух комплектов АЗ-ПЗ, начиная от датчиков нейтронно-физических и теплотехнических параметров до оборудования выдачи аварийных команд включительно, при работе реактора на мощности осуществляется  по команде оператора с БПУ».

При выводе из работы одного из комплектов АЗ-ПЗ из оборудования вывода комплекта каждого из комплектов исполнительной части АЗ-ПЗ должна быть предусмотрена выдача сигналов в автоматический регулятор мощности реактора АРМ (для блокировки входных сигналов данного комплекта АКНП) и в общеблочную систему сигнализации (для засветки на БПУ табло о выводе из работы соответствующего комплекта АЗ-ПЗ).

Объем информации, передаваемой из оборудования исполнительной части АЗ-ПЗ в ПТК ИДС, должен обеспечивать глубину диагностики этого оборудования средствами ПТК ИДС до сменного блока

Должна быть исключена неоднозначность в определении неисправного сменного блока оборудования исполнительной части АЗ-ПЗ.

Должна быть предусмотрена возможность оперативного контроля уровня выходного напряжения блоков питания в шкафах оборудования исполнительной части АЗ-ПЗ.

Требования к оборудованию группового и индивидуального управления и контроля положения

Оборудование группового и индивидуального управления и контроля положения ОР должно выполнять следующие основные функции:

- автоматическое снижение мощности реактора посредством сброса одной заранее заданной группы ОР при поступлении сигнала УПЗ;

- автоматическое снижение мощности реактора при поступлении сигнала ПЗ-1 посредством движения вниз с рабочей скоростью и передачей движения групп ОР, начиная с группы, определенной заданной последовательностью перемещения групп ОР (п. 3.3.4);

- формирование запрета на увеличение мощности реактора при поступлении сигнала ПЗ-2;

- автоматическое поддержание заданного уровня мощности;

- выполнение заданной последовательности перемещения штатных групп ОР при ручном групповом и автоматическом управлении с передачей движения от группы к группе;

- дистанционное (ручное) индивидуальное и групповое управление органами регулирования реактора;

- автоматическое выравнивание положения ОР в группе, работающей под управлением АРМ;

- контроль положения ОР по сигналам от датчиков положения ДПШ;

- индикация положения ОР на БПУ и РПУ;

- передача информации о положении ОР групп № 9, 10 и ОР группы УПЗ в АКНП по интерфейсу RS485;

- снятие ОР с нижних механических упоров после срабатывания АЗ;

- передача информации о положении всех ОР в ПТК ИДС для последующей передачи в СВБУ и смежные системы (через СВБУ);

- диагностика оборудования СГИУ, формирование и передача массивов информации по состоянию оборудования СГИУ в ПТК ИДС;

- формирование массивов информации для определения времени падения ОР до нижнего механического упора по сигналам АЗ и УПЗ, несанкционированном падении ОР с любой высоты, при отключении автоматических выключателей на шкафах силового управления и при потере питания ОР для передачи их в ПТК ИДС с последующей передачей в СВБУ;

- формирование массивов информации для диагностики привода ШЭМ-3 и датчика положения ДПШ и передача их в ПТК ИДС с последующей передачей в СВБУ для предоставления в виде удобном для пользователя;

Оборудование группового и индивидуального управления и контроля положения должно обеспечивать перемещение групп ОР в следующих режимах:

- ручной индивидуальный;

- ручной групповой без передачи движения;

- ручной групповой с передачей движения;

- автоматический групповой без передачи движения;

- автоматический групповой с передачей движения;

- снятие приводов с упоров после срабатывания АЗ.

Режим индивидуального управления предназначен для подъема ОР в случае несанкционированного падения при работе на мощности, а также для ручной дистанционной корректировки поля энерговыделения в активной зоне реактора.

При ручном групповом управлении без передачи движения управляющие команды "Больше" и "Меньше" на увеличение и снижение мощности реактора, а также адресная команда должна формироваться оператором с помощью органов ручного управления, расположенных на пульте оператора БПУ.

При ручном групповом управлении с передачей движения управляющие команды "Больше" и "Меньше" должна формироваться оператором с помощью органов ручного управления, расположенных на пульте оператора БПУ, а адресная команда - оборудованием группового и индивидуального управления по групповым сигналам ПВ и ПН в соответствии с заданной последовательностью перемещения групп ОР.

Автоматический режим управления по командам от АРМ реализуется воздействием на группу, выбираемую:

- автоматически по групповым сигналам ПВ и ПН из состава групп № 8-10 в соответствии с заданной автоматической последовательностью перемещения групп ОР (п.3.3.4), в этом случае реализуется автоматическое управление с передачей движения (при достижении группой положения ПВ (ПН) происходит передача движения группе с номером «на 1 больше» («на 1 меньше»));

- оператором с пульта из состава групп № 8-10 в этом случае реализуется автоматическое управление без передачи движения группе с номером «на 1 больше» («на 1 меньше») при достижении регулирующей группой положения ПВ (ПН).

Для обеспечения возможности подъема ОР группы УПЗ по командам от АРМ (с учетом возможности изменения номера группы УПЗ в различных топливных кампаниях) сформированные регулятором АРМ команды "Больше" и "Меньше" должны подаваться в оборудование СГИУ на приводы всех групп ОР.

В режиме «Съем с упора» должен обеспечиваться подъем группы ОР до конечного нижнего положения КН. Управляющая команда «Больше» и адресная команда группы должны формироваться оператором с помощью органов управления на БПУ.

Оборудованием группового и индивидуального управления должен быть обеспечен следующий приоритет команд управления (в порядке убывания приоритета):

- команды АЗ;

- команды ПЗ (УПЗ, ПЗ-1, ПЗ-2);

- команды индивидуального управления;

- команды ручного группового управления без передачи движения;

- команды ручного группового управления с передачей движения;

- команды автоматического управления от регулятора АРМ.

Кроме того, должен быть обеспечен приоритет команд управления на движение ОР вниз над командами управления на движение ОР вверх.

Команды индивидуального управления должны иметь более высокий приоритет по отношению к командам ручного и автоматического группового управления.

По функциям, связанным с контролем положения ОР, электрооборудование СУЗ должно обеспечивать:

- прием и обработку сигналов датчиков положения;

- контроль положения ОР по сигналам датчиков положения по высоте активной зоны с дискретностью 2см, а также контроль положения ОР по зонам, разделяющим активную зону на 10 интервалов по высоте, включая положение «жесткий упор»;

- «грубую» (по зонам) и «точную» индикацию положения всех ОР с дискретностью 2 см (один шаг электромагнитного привода), включая положение НЖУ, КН и КВ, на мониторе пульта БПУ. Точная индикация положения ОР отображается в сантиметрах, процентах или шагах по запросу оператора (точка отсчета положения ОР в процентах - относительно низа активной зоны реактора, точка отсчета положения ОР в шагах и сантиметрах – относительно НЖУ);

- формирование сигналов промежуточных верхнего ПВ и нижнего ПН для организации последовательности перемещения групп ОР в режимах с передачей движения;

- формирование массивов информации для определения и регистрации времени падения ОР при сбросе ОР по сигналам АЗ или УПЗ, несанкционированном падении ОР с любой высоты, при отключении автоматических выключателей на шкафах силового управления и при потере питания ОР и передачу их в ПТК ИДС с последующей передачей в СВБУ;

- формирование сигналов неисправности устройств контроля положения;

- формирование сигнала несанкционированного падения ОР (по сигналу «жесткий упор»), передачу его в инициирующую часть АЗ-ПЗ для формирования сигнала ПЗ-2;

- передачу информации по положению всех ОР реактора с дискретностью 2см в ПТК ИДС с последующей передачей в СВБУ;

- передачу информации по положению ОР двух последних групп (группы № 9, 10) и ОР группы УПЗ в АКНП по интерфейсу RS 485.

Расчет положения ОР СУЗ по высоте активной зоны в сантиметрах от НЖУ должен осуществляться по формуле:

H = 2n см

где n – количество шагов, пройденных ОР СУЗ от НЖУ в сантиметрах.

Расчет положения ОР СУЗ в процентах от общей длины активной зоны должен осуществляться по формуле:

H = (2n + Ннжу)100/НАкЗ,

где	n – количество шагов, пройденных ОР СУЗ от НЖУ в сантиметрах;

Ннжу расстояние от НЖУ в сантиметрах;

НАкЗ высота активной зоны в сантиметрах.

Численные значения параметров Ннжу и Накз задаются АО ОКБ «Гидропресс» для конкретной поставки топлива на стадии рабочего проектирования и согласовываются РНЦ КИ.

Для представления информации оператору полученное значение должно быть округлено до целых единиц.

Организация электропитания устройств контроля положения должна обеспечивать представление информации о положении ОР в течение 1 часа в режиме полного обесточивания энергоблока.

Кратковременное обесточивание устройств контроля положения или их отказ не должны приводить к исчезновению информации о положении ОР после восстановления электропитания или их работоспособности.

Для обеспечения индикации грубого (по зонам) положения групп ОР СУЗ в помещении БПУ и в помещении РПУ должна быть предусмотрена установка 61 (по числу ОР) индикатора положения.

Индикатор положения должен осуществлять отображения положения групп ОР по зонам цифрами от 0 до 9, нахождения групп ОР в зоне КН символом «», в зоне КВ - символом «», нахождения групп ОР на нижнем механическом упоре - символом «.».

Должна быть предусмотрена возможность индикации на БПУ средствами КЭ СУЗ следующей информации:

- рассогласования в положениях ОР группы на 3 шага и более;

- несанкционированного схода с КВ ОР любой группы.

По функциям, связанным с диагностикой шагового привода и датчика положения, электрооборудование СУЗ должно обеспечивать:

- определение и регистрацию времени падения каждого ОР до крайнего нижнего положения по сигналам АЗ и УПЗ для построения диаграммы падения ОР, позволяющей определить время прохождения каждой зоны, амплитуду демпфирования и время задержки от поступления команды АЗ или УПЗ до начала движения ОР с КВ;

- определение и регистрацию времени падения каждого ОР до крайнего нижнего положения при несанкционированном падении ОР с любой высоты, при отключении автоматических выключателей на шкафах силового управления и при потере питания ОР для построения диаграммы падения ОР, позволяющей определить время прохождения каждой зоны и амплитуду демпфирования;

- подсчет и регистрацию числа шагов по каждому ОР на всем рабочем ходе от КН до КВ, от КН до «жесткого упора», суммарного количества шагов раздельно при ходе вверх и вниз и количества рабочих ходов, количества сбросов по каждому ОР;

- подсчет и регистрацию количества сбросов по каждому ОР;

- контроль и регистрацию (с указанием координат ОР) наличия пропуска шагов, проскальзывании ОР с указанием количества шагов, задержки шага;

- контроль, регистрацию и представление информации (по запросу персонала) о последней токовой диаграмме любого привода ОР;

- определение времени срабатывания АЗ (от получения сигнала на сброс ОР до получения сигнала «жесткого упора» последнего упавшего ОР);

При этом должно быть обеспечено:

- архивирование в течение кампании всей зарегистрированной информации по каждому ОР;

- непрерывный мониторинг токовых диаграмм и их регистрация в случае отклонения значений тока от эталонных более, чем на 2А с указанием даты и времени с точностью до секунд3);

- формирование протоколов по запросу эксплуатационного персонала из архива.

Форма и количество протоколов определяются на этапе рабочего проектирования и уточняются по результатам ПНР.

Примечание 3) для 4-го энергоблока: «непрерывный мониторинг токовых диаграмм и регистрация факта отклонения значений тока от эталонных более, чем на 2А с указанием даты и времени с точностью до секунд».

По функции диагностики должно обеспечиваться формирование сигналов неисправности для отображения на БПУ (в виде табло обобщенного сигнала неисправности СГИУ и изменения цветности свечения индикатора положения) при:

- обрыве или замыкании сигнальных цепей датчика положения;

- дефектах обработки информации;

- неисправностях в цепях питания;

- дефектах цепей связи;

- неисправностей в оборудовании группового и индивидуального управления.

Устройства силового управления приводами ОР должны обеспечивать:

- перемещение ОР вверх или вниз с рабочей скоростью 20±1,5 мм/с путем формирования токов электромагнитов привода в соответствии с циклограммами токов шагового привода;

- остановку и удержание ОР в любом положении по высоте активной зоны путем подачи на фиксирующий электромагнит привода выпрямленного тока (режим удержания);

- обесточивание электромагнитов приводов ОР для обеспечения сброса ОР по сигналам АЗ и УПЗ;

- удержание ОР в любом положении по высоте активной зоны при отключении силового электропитания путем подключения запирающего и фиксирующего электромагнитов к аккумуляторной батарее (автоматический подхват) с выдачей сигнала неисправности;

- остановку ОР в верхнем конечном КВ и нижнем конечном КН положениях по сигналам конечных выключателей;

- защиту от «неуправляемого» движения вверх ОР при возникновении неисправностей в устройстве силового управления;

- формирование сигнала неисправности оборудования;

- приоритет команд управления на движение ОР вниз над командами управления на движение ОР вверх;

- постоянный контроль параметров встроенными средствами самодиагностики:

- токов тянущего, запирающего и фиксирующего электромагнитов (с возможностью вывода на экран монитора системы диагностики КЭ СУЗ осцилограммы движения ОР СУЗ);

- исправность резервного блока БРПЗ с целью подтверждения готовности блока, выполнить заданные функции.

Каждый привод ОР должен управляться как индивидуально, так и в составе группы.

При движении ОР в составе группы должно быть обеспечено синхронное движение ОР, входящих в группу.

Дополнительно оборудование силового управления приводами ОР должно обеспечивать:

- возможность замены неисправных блоков и модулей в устройствах силового управления с удержанием ОР в положении, предшествующем замене блока или модуля, при этом конструктивными решениями и/или техническими средствами должна быть исключена возможность падения одного, группы или всех ОР;

- возможность оперативного увеличения токов ТМ и ЗМ электромагнитов привода дискретностью 2 А при движении вверх и с дискретностью 1 А при движении вниз, при этом должна быть обеспечена возможность увеличения токов электромагнитов на величину до 
45 % от номинальных значений;

- возможность постоянного контроля токов тянущего, запирающего и фиксирующего электромагнитов (с возможностью отображения на мониторе ПТК ИДС циклограммы движения ОР СУЗ по запросу персонала).

Токи электромагнитов привода в режимах перемещения и удержания должны соответствовать техническим условиям на шаговый привод.

Стабильность токов электромагнитов должна быть не хуже 5%.

Конструктивно устройства силового управления должны быть размещены в шкафах силового управления, в состав каждого из которых входят устройства силового управления трех приводов ОР.

Электропитание шкафа силового управления должно осуществляться от:

- трехфазной сети переменного тока (380/220) В, (501)  Гц для питания силовых цепей и цепей управления;

- аккумуляторной батареи (110) В для цепей резервного питания электромагнитов.

Должно быть обеспечено включение реактивной нагрузки без бросков пусковых токов при АВР в цепях трёхфазного напряжения силового питания приводов СУЗ

Допустимый перерыв электропитания – не более 0,2с.

Мощность, потребляемая шкафом силового управления, составляет:

- от источников переменного тока (380/220) В, (501)  Гц - не более 18 кВА;

- от аккумуляторной батареи (110) В - не более 7 кВт (2 с.).

Оборудование системы группового и индивидуального управления должно обеспечивать возможность индивидуального управления любым одним ОР по выбору оператора ТС индивидуального выбора.

При поступлении сигнала ПЗ-1 управление в индивидуальном режиме прекращается.

Для реализации функции индивидуального выбора должен быть обеспечен:

- выбор в индивидуальное управление любого одного ОР с выводом на экран монитора информации о положении выбранного ОР;

- представление оператору на экране двух мониторной рабочей станции текущей информации по положению отдельных ОР и групп ОР, информации о текущих значениях уставок АРМ и другой информации, необходимой оператору для ведения процесса управления;

- реализация функций автоматического выравнивания приводов в группе, работающей под управлением АРМ (процесс выравнивания вводится по инициативе оператора с помощью соответствующего ключа);

- фиксация действий оператора по управлению органами ручного управления.

ТС индивидуального выбора должны иметь средства аппаратно-программной диагностики, обеспечивающие начальное тестирование при включении питания, а также контроль работоспособности в процессе функционирования.

Технические средства индивидуального выбора должны включать:

- шкаф индивидуального выбора;

- двухмониторную рабочую станцию, на БПУ, предназначенную для выбора в индивидуальное управление отдельных ОР и для представления информации от КЭ СУЗ и СКУД. (Вопрос включения двухмониторной рабочей станции в состав КЭ СУЗ или в состав СКУД должен решаться дополнительно.);

- шкаф терминальных средств пульта ТСП, обеспечивающий функционирование двухмониторной рабочей станции на БПУ.

Диагностические данные о состоянии ТС индивидуального выбора должны передаваться по сети ETHERNET в ПТК ИДС для дальнейшей обработки и отображения на мониторах.

Электропитание шкафа индивидуального выбора должны осуществляться напряжением переменного тока (220) В, (50±1) Гц. от четырех вводов системы надежного электропитания КЭ СУЗ. Электропитание пульта индивидуального выбора должно осуществляться от источника бесперебойного питания шкафа. Потребляемая мощность технических средств индивидуального выбора не более 1000 В•А.

Требования к информационно-диагностическим функциям

Задачи сбора и обработки информации по положению ОР, состоянию электрооборудования СУЗ, диагностике шагового привода с датчиком линейных перемещений и передачи информации в согласованном объеме в СВБУ должны выполняться в составе КЭ СУЗ оборудованием информационно-диагностической сети ПТК ИДС.

К информационно-диагностическим функциям относятся функции:

- контроля и оперативной диагностики работоспособности и состояния электрооборудования СУЗ, датчиков положения и шаговых приводов ШЭМ-3;

- регистрации и архивирования данных по состоянию электрооборудования СУЗ, датчиков положения и шаговых приводов ШЭМ-3;

- отображения в системе диагностики КЭ СУЗ текущей и зарегистрированной информации по состоянию КЭ СУЗ, датчиков положения и шаговых приводов;

- передачи информации о положении ОР, фактам срабатывания защит по локальной сети ETHERNET в СВБУ (объем информации, передаваемой в СВБУ, согласовывается на стадии рабочего проектирования с разработчиком СВБУ);

- печати информации на бумажном носителе;

- оперативной диагностики датчиков положения и шаговых приводов по запросу персонала с отображением результатов в системе диагностики КЭ СУЗ;

- поддержания единого времени;

- подсчета и регистрации числа шагов по каждому ОР на всем рабочем ходе от КН до КВ, от КН до "жесткого" упора, суммарного количества шагов раздельно при ходе вверх и вниз и количества рабочих ходов;

- подсчета и регистрацию количества сбросов по каждому ОР;

- контроля и регистрации наличия демпфирования при сбросе ОР (по диаграмме падения) с возможностью определения амплитуды демпфирования;

- обработки массива сигналов состояния и неисправностей оборудования с формированием обобщенных сигналов неисправности, оборудования исполнительной части АЗ-ПЗ и СГИУ, а также сигналов по факту проверки оборудования исполнительной части 
АЗ-ПЗ с передачей их в СВБУ и общеблочную систему сигнализации для отображения на БПУ;

- фиксации действий оператора по управлению органами дистанционного управления СГИУ, при этом должно быть обеспечено:

- архивирование в течение кампании всей зарегистрированной информации по каждому ОР;

- формирование протоколов по запросу обслуживающего персонала из архива с представлением их на устройстве отображения системы диагностики КЭ СУЗ;

- автоматический контроль, архивирование, регистрациия и протоколирование технических характеристик шаговых приводов, при движении приводов, как в рабочем режиме, так и при испытаниях (по запросу персонала).

По результатам диагностики должны формироваться следующие архивы данных:

- ресурсный архив ОР, в котором архивируются данные по движению ОР за весь период эксплуатации (количество двойных ходов, количество шагов вверх, вниз и т. д.);

- архив движения ОР, в котором фиксируется положение ОР в шагах, время шага, информация об ошибках/отклонениях в работе привода и датчика положения;

- архив аварийных сбросов ОР, в котором хранятся диаграммы падения ОР, время задержки до начала падения, общее время падения, амплитуда демпфирования, при этом на диаграмме падения указано время прохождения каждой зоны;

- архив циклограмм токов, создание которого запускается по инициативе обслуживающего персонала;

- архив данных по несанкционированным падениям ОР, включающий в себя диаграмму падения ОР (с указанием времени прохождения каждой зоны, общего времени падения, амплитуды демпфирования и циклограммы токов запирающего и фиксирующего электромагнитов привода);

- архив неисправностей в виде журнала неисправностей;

- регистрационный журнал, отображающий действия оперативного персонала БПУ по работе с органами дистанционного управления СГИУ;

- оперативный журнал, отображающий действия обслуживающего персонала по работе со шкафами системы диагностики и индивидуального выбора;

- журналы дополнительной диагностики по согласованию с заказчиком.

Передача обобщенных сигналов неисправности: «Неисправность 1-го комплекта исполнительной части АЗ-ПЗ», «Неисправность 2-го комплекта исполнительной части АЗ-ПЗ», «Неисправность СГИУ», а также сигналов «Проверка 1-го комплекта исполнительной части АЗ-ПЗ», «Проверка 2-го комплекта исполнительной части АЗ-ПЗ» в общеблочную систему сигнализации (аппаратура ТПТС) для сигнализации на БПУ должна осуществляться в виде сигналов типа «сухой» контакт.

Перечень сигналов связи КЭ СУЗ с ПТК на базе ТПТС приведен в Приложении Д.

Для передачи информации в СВБУ, САРП и СЭК в каждом из шкафов серверов должно быть предусмотрено три выхода на интерфейс ETHERNET802.3. Физическая среда передачи – оптоволоконная линия связи (границей электрооборудования СУЗ при передаче информации в смежные системы являются выходные разъемы или клеммники шкафов серверов). Программное обеспечение «шлюза» КЭ СУЗ-СВБУ должно обеспечивать событийно циклическую передачу данных из КЭ СУЗ в СВБУ в согласованном объеме (безусловная передача по факту изменения данных и циклическая передача с признаком передачи по циклу). При этом для организации передачи данных «по изменению» должна обеспечиваться соответствующая фильтрация данных (по апертуре). Передача данных должна сопровождаться метками времени. Состав информации, передаваемой из КЭ СУЗ в СВБУ, должен быть согласован с разработчиком СВБУ (АО «ВНИИАЭС») на стадии рабочего проектирования. В программном обеспечении «шлюза» КЭ СУЗ-СВБУ должна использоваться библиотека программ передачи данных, разработанная АО «ВНИИАЭС».

Временная синхронизация оборудования КЭ СУЗ должна осуществляться по протоколу NTP от тайм серверов СВБУ. Точность синхронизации должна быть в пределах ±5мс.

Присвоение метки времени при регистрации неисправностей электрооборудования СУЗ должно осуществляться с дискретностью не более 1 с.

Задержка прохождения команд и информации по сетевым связям в КЭ СУЗ не должна превышать 1 с.

В составе каждого из шкафов серверов диагностической системы КЭ СУЗ должны быть предусмотрены:

- монитор для отображения информации в виде организованных фрагментов (видеокадров). Вызов любого видеокадра не влияет на выполнение комплексом управляющих, информационных и вспомогательных функций;

- возможность подключения к любому из шкафов серверов сетевого принтера для получения «твердой» копии с экрана монитора.

Диагностическая информация отображается на экране монитора ПТК ИДС в виде организованных фрагментов (видеокадров). Вызов любого видеокадра не влияет на выполнение комплексом управляющих, информационных и вспомогательных функций. Архивные данные могут быть скопированы по директиве оператора на внешний носитель с интерфейсом USB2.0, при этом файлы архивов должны сохраняться в форматах, позволяющих дальнейшую обработку в стандартных офисных пакетах (включая MS Office).

Периодические испытания шаговых приводов проводятся в режимах группового и индивидуального управления. Программа ПТК ИДС должна обеспечивать архивирование параметров, полученных от соответствующих каналов контроля и силового управления при проведении испытаний, с возможностью последующего получения протокола испытаний. Форма и количество форматируемых протоколов должны быть уточнены и согласованы разработчиком оборудования КЭ СУЗ с пользователем системы на этапе ПНР.

Электропитание ТС системы диагностики КЭ СУЗ должно осуществляться напряжением переменного тока 220 В, частотой 50±1 Гц от двух независимых фидеров (вводов) системы надежного электропитания КЭ СУЗ. Потребляемая мощность – не более 1000 В•А.

Требования к автоматическому регулятору мощности реактора АРМ

Автоматическое регулирование мощности реактора в составе КЭ СУЗ должно осуществляться трехканальным регулятором мощности реактора с формированием управляющих команд «Больше», «Меньше» на перемещение регулирующих групп ОР вверх и вниз по мажоритарной логике «два из трех».

Автоматическое регулирование мощности реактора по командам от АРМ должно осуществляться перемещением групп ОР, из состава групп №№ 8, 9, 10, предназначенных для работы с АРМ.

Выбор группы, работающей под управлением АРМ, должен осуществляться оператором с помощью соответствующего органа ручного управления выбора групп для АРМ, расположенного на пульте оператора БПУ, обеспечивающего:

- автоматический, в соответствии с заданной последовательностью перемещения групп ОР выбор группы для работы под управлением АРМ, при этом должно осуществляться автоматическое управление с передачей движения от группы к группе;

- выбор одной группы из состава групп №№ 8-10, при этом должно осуществляться автоматическое управление без передачи движения от группы к группе.

Автоматический регулятор мощности реактора предназначен для формирования управляющих команд на перемещение ОР СУЗ в следующих режимах:

- режим поддержания заданного значения нейтронного потока (режим «Н») в диапазоне от 3 % до 104 % Nном;

- режим поддержания заданного давления пара в главном паровом коллекторе (режим «Т») в диапазоне от 20 % до 104 % Nном.

Должна быть реализована следующая очередность включения АРМ в режим автоматического регулирования.

При наличии сигнала «Исправность АРМ» оператор должен включить АРМ в режим автоматического регулирования с помощью ключа «Включение/Отключение АРМ», при этом АРМ должен автоматически включиться в режим регулирования «Н».

При работе АРМ в режиме автоматического регулирования должен обеспечиваться переход из режима в режим по инициативе оператора только путем задания оператором соответствующего режима («Н» или «Т») без вывода АРМ из режима автоматического регулирования, путем нажатия соответствующей кнопки  задания режимов.

В качестве заданных значений параметра регулирования на момент включения оператором АРМ в соответствующий режим автоматического регулирования должны использоваться:

- для режима «Н» – текущее значение мощности реактора;

–      для режима «Т» – текущее значение давления пара в ГПК, при этом в режиме «Т» должна быть предусмотрена возможность изменения заданного значения пара в ГПК оператором с монитора рабочей станции КЭ СУЗ с дискретностью 0,05 МПа в разрешенном диапазоне от 5,8 Мпа до 6,4 Мпа (диапазон изменения заданного значения давления пара в ГПК уточняется во время ПНР энергоблока).

В режиме «Т» должно осуществляться поддержание заданного значения давления пара в ГПК, с зоной нечувствительности ± 0,51 кГс/см2 на всех уровнях мощности реактора в диапазоне от 20 до 104 % Nном. Точность поддержания в стационарных режимах составляет 1,02 кГс/см2.

В режиме «Н» должно осуществляться поддержание заданного значения нейтронной мощности реактора с зоной нечувствительности ± 1 % Nном  и точностью поддержания не хуже 2 % Nном  в диапазоне от 3 до 104 % Nном.

При работе АРМ в режиме «Н» система управления турбиной должна поддерживать заданное значение давления пара, при работе АРМ в режиме «Т» система управления турбиной должна поддерживать заданное значение мощности турбины.

Программно-аппаратными средствами регулятора АРМ должна быть предусмотрена автоматического (по сигналу от системы нормальной эксплуатации) перевода регулятора в режим общего первичного регулирования частоты «Опрч», автоматическое переключение регулятора в режим «Т».

Программно-аппаратными средствами регулятора АРМ должна быть предусмотрена автоматического (по сигналу от системы нормальной эксплуатации) перевода регулятора в режим первичного регулирования частоты «Тпрч», изменения ширины зоны нечувствительности регулятора в режиме «Т» до величины не более  3,06 кГс/см2. Указанное значение предельной ширины зоны нечувствительности и алгоритм её изменения будет уточнен по результатам обоснования внедрения режима нормированного первичного регулирования частоты.

Для обеспечения работы автоматического регулятора мощности в регулятор АРМ должен быть предусмотрен прием унифицированных токовых сигналов (4-20) мА:

- 6 сигналов по значению нейтронной мощности реактора (некорректированное значение) от двух комплектов аппаратуры АКНП (по одному сигналу от каждого канала комплекта);

- 3 сигнала по значению давления пара в ГПК (от независимых датчиков, запитка которых осуществляется от АРМ);

- 3 сигнала по значению давления над активной зоной (от независимых датчиков, запитка которых осуществляется от АРМ).

В регуляторе АРМ должен быть предусмотрен прием следующих дискретных сигналов:

- 1 сигнал включения АРМ в работу от оборудования СГИУ;

- 2 сигнала выбора режима регулирования на пульте АРМ;

- 6 сигналов по превышению допустимого уровня мощности реактора РМР от двух комплектов аппаратуры АКНП (по одному сигналу от каждого канала комплекта);

- 6 сигналов об уменьшении периода реактора РМТ от двух комплектов аппаратуры АКНП (по одному сигналу от каждого канала комплекта);

- 2 сигнала от каждого комплекта исполнительной части АЗ-ПЗ по фактам срабатывания ПЗ-1, ПЗ-2 и УПЗ;

- 6 сигналов неисправности каналов двух комплектов АКНП (по одному сигналу от каждого канала комплекта);

- 6 сигналов проверки каналов двух комплектов АКНП (по одному сигналу от каждого канала комплекта);

- 2 сигнала вывода из работы комплектов АЗ-ПЗ из оборудования исполнительной части АЗ-ПЗ;

- 1 сигнал от системы нормальной эксплуатации в режимах первичного регулирования частоты для перевода регулятора АРМ в режим «Т» (при отсутствии запрета на автоматический переход в режим «Т»)

Организацией электропитания датчиков давления в ГПК и датчиков давления над активной зоной в составе автоматического регулятора мощности должна быть исключена потеря информации от указанных датчиков по общей причине.

Кроме того, должен быть обеспечен прием в каждый канал регуляторов уставок, задаваемых оперативно с монитора рабочей станции КЭ СУЗ на БПУ:

- заданного значения мощности реактора в диапазоне 
(3-104)%Nном с дискретностью 0,2% при работе регулятора в режиме «Н»;

- скорости изменения заданного значения нейтронной мощности реактора в диапазоне (минус 10 – плюс10)%/мин с дискретностью 1%/мин при работе регулятора в режиме «Н»;

- заданного значения давления пара в ГПК с дискретностью 0,51 кГс/см2 при работе регулятора в режиме «Т»;

- ширины зоны нечувствительности по давлению пара в ГПК при работе регулятора в режиме «Т».

При этом должна быть обеспечена возможность визуального контроля оператором задаваемых уставок, скорости изменения уставок и ширины зоны нечувствительности на видеокадре монитора рабочей станции КЭ СУЗ

Во всем диапазоне изменения мощности реактора переход с ручного управления ОР на автоматическое, а также переход из одного режима регулирования в другой должен происходить безударно.

При поступлении команд ПЗ-1 и УПЗ регулятор мощности реактора не должен формировать управляющие команды. После снятия команд ПЗ-1 и УПЗ регулятор должен перейти в режим «Н» с поддержанием заданного значения нейтронной мощности, равной текущему значению в момент перехода в режим «Н», с одновременным формированием запрета на автоматический переход в режим «Т». Снятие запрета должно производиться оператором.

При поступлении из АКНП сигнала о превышении допустимого уровня мощности реактора РМР регулятор АРМ должен автоматически перейти из режима «Т» в режим «Н» с записью заданного значения по нейтронной мощности, равного 
NЗ = NТЕК - 1%NНОМ.

При превышении давления в ГПК более, чем на 1,53 кГс/см2 от заданного при работе в режиме «Н» и отсутствии запрета на переход в режим «Т» регулятор мощности реактора должен автоматически перейти в режим «Т» с поддержанием номинального значения давления.

Автоматический регулятор мощности должен обеспечивать формирование запрета на увеличение мощности реактора при:

- поступлении сигнала ПЗ-2 из инициирующей части АЗ-ПЗ;

- поступлении сигнала об уменьшении периода реактора ниже заданной уставки от АКНП;

- увеличении давления над активной зоной выше 164,22 кГс/см2 (избыточное).

Автоматический регулятор мощности должен обеспечивать формирование запрета на снижение мощности реактора при снижении давления над активной зоной ниже 155,04 кГс/см2 (избыточное).

Данные запреты должны действовать при работе АРМ в любом из режимов «Н», «Т».

Для согласования режимов работы системы регулирования турбины СКРТ с режимами работы регулятора мощности должна быть предусмотрена выдача из АРМ в СКРТ сигналов о работе автоматического регулятора мощности в режиме регулирования «Т» (в виде «сухого» переключающегося контакта коммутирующей способностью 24В,
Iном.=10 мА, запитка со стороны СКРТ).

Программно-аппаратными средствами должен быть предусмотрен автоматический контроль исправности каналов регулятора.

Сигнализация работы АРМ должна осуществляться:

- световой сигнализацией на лицевых панелях узлов и блоков шкафа АРМ или на мониторе встроенного в шкаф компьютера;

- световой и звуковой сигнализацией на пульте оператора БПУ (на пульте ПУС АРМ).

На БПУ, на пульте ПУС АРМ, должна быть обеспечена следующая индикация:

- «АРМ в работе»;

- «Исправность АРМ»;

- «Исправность каналов АРМ»;

- «Режим «Н», «Т»;

- «Команды «Больше», «Меньше»»;

- «Запрет «Больше»», «Запрет «Меньше»»;

- «Отклонение текущего значения РГПК от заданного «Больше», «Меньше»;

- «Отклонение текущего значения NТЕК от заданного «Больше», «Меньше»»;

- «Запрет на автоматический переход из «Н» в «Т»».

На БПУ должна быть предусмотрена звуковая сигнализация на пульте ПУС АРМ при формировании команд «Больше», «Меньше».

На БПУ, на мониторе рабочей станции КЭ СУЗ, должна быть предусмотрена цифровая индикация:

- «Заданное значение давления пара в ГПК PЗГПК»;

- «Заданное значение нейтронной мощности реактора NЗ»;

- «Отклонение текущего значения РГПК от заданного (численное значение);

- «Отклонение текущего значения NТЕК от заданного (численное значение);

- «Режима работы АРМ («Т» или «Н»)»;

- скорости изменения заданного значения нейтронной мощности реактора;

- ширины зоны нечувствительности по давлению пара в ГПК в режиме «Т».

Требования по составу и размещению комплекса электрооборудования СУЗ

Перечень основного функционального оборудования, входящего в состав КЭ СУЗ, приведен в Приложении Б.

Электрооборудование СУЗ должно размещаться в следующих помещениях:

- в двух помещениях исполнительной части АЗ-ПЗ на отметке 24,6 м;

- в помещении щита СУЗ (помещение СГИУ) на отметке 24,6 м;

- на панелях БПУ и РПУ;

- на секции пульта оператора.

Оборудование двух комплектов исполнительной части АЗ-ПЗ должно размещаться в двух раздельных помещениях, не поражаемых одновременно по общей причине.

Два комплекта индикаторов положения ОР (в каждом комплекте 61 индикатор положения) должны размещаться соответственно на панелях БПУ и РПУ.

На пульте оператора БПУ должна быть предусмотрена установка следующих основных органов ручного управления, обеспечивающих:

- инициирование срабатывания:

- АЗ - 2 органа дистанционного управления;

- УПЗ - 2 органа дистанционного управления;

- ПЗ-1- 2 органа дистанционного управления;взвод АЗ;

- блокировка ПЗ-2;

- вывод из работы одного комплекта АЗ-ПЗ;

- включение/ выключение АРМ;

- задание режимов работы АРМ («Н», «Т») (в составе пульта ПУС АРМ);

- выбор штатной (фиксированной) группы ОР для ручного группового управления без передачи движения или выбора режима ручного группового управления с передачей движения;

- выбор штатной (фиксированной) группы ОР для автоматического группового управления без передачи движения или выбора режима автоматического группового управления с передачей движения;

- подачу управляющих команд "Больше" или "Меньше" в режимах ручного группового управления с передачей и без передачи движения;

- подачу управляющих команд "Больше" или "Меньше" в режиме индивидуального управления;

- введение режима выравнивания приводами в группе;

- проверку целостности элементов индикации (светодиодов в табло индикации и ключах);

- снятие ОР с упора.

На РПУ должны быть предусмотрены 2 органа дистанционного управления для инициирования срабатывания АЗ.

Перечень органов ручного управления, их характеристики и размещение на пульте оператора БПУ должны согласовываться с АО «НИАЭП» и РоАЭС на стадии разработки исходных данных для проектирования в смежных частях проекта.

На БПУ должна быть предусмотрена установка следующих табло, засветка которых осуществляется общеблочной системой сигнализации (аппаратурой ТПТС) по сигналам, поступающим из КЭ СУЗ:

- «Обобщенный сигнал неисправности 1-го комплекта исполнительной части АЗ-ПЗ»;

- «Обобщенный сигнал неисправности 2-го комплекта исполнительной части АЗ-ПЗ»;

- «Обобщенный сигнал неисправности СГИУ»;

- «Проверка 1-го комплекта исполнительной части АЗ-ПЗ»;

- «Проверка 2-го комплекта исполнительной части АЗ-ПЗ»;

- «Вывод из работы 1-го комплекта АЗ-ПЗ»;

- «Вывод из работы 2-го комплекта АЗ-ПЗ».

На пульте оператора БПУ (в зоне СУЗ) должны быть размещены следующие элементы индикации, засветка которых должна осуществляться по сигналам от электрооборудования СУЗ:

- Команды «М», «Б» - для индикации команд группового управления;

- Команды «М», «Б» - для индикации команд индивидуального управления;

- «АРМ в работе» на пульте ПУС АРМ;

- «Исправность АРМ» на пульте ПУС АРМ;

- Команды «М», «Б» от АРМ на пульте ПУС АРМ;

- «Отклонение Pгпк «М», «Б»» - для индикации отклонения давления пара в ГПК от заданного значения на пульте ПУС АРМ;

- «Запреты «М», «Б»» - для индикации запретов в АРМ на движение ОР на пульте ПУС АРМ;

- «Режим АРМ «Н» на пульте ПУС АРМ;

- «Режим АРМ «Т» на пульте ПУС АРМ.

Данный перечень элементов индикации и табло индикации является ориентировочным и может уточняться и дополняться на стадии проектирования.

Перечень элементов индикации и табло, их цветность и размещение на БПУ должны согласовываться с АО «НИАЭП» и РоАЭС на стадии разработки исходных данных для проектирования в смежных частях проекта.

На БПУ на пульте ПУС АРМ должна быть предусмотрена звуковая сигнализация срабатывания АРМ, различная по высоте звука при срабатывании на "Больше" или "Меньше".

Требования к электропитанию КЭ СУЗ от внешних источников

Требования к электропитанию исполнительной части АЗ-ПЗ.

Электропитание каждого шкафа аварийных команд в составе исполнительной части АЗ-ПЗ должно осуществляться напряжением 220 В, частотой 501 Гц от двух независимых 1-ой группы системы аварийного энергоснабжения.

Пропускная способность каждого ввода – не менее 0,5 кВА. Суммарная потребляемая мощность одного шкафа аварийных команд не более 0,5 кВА.

Допустимый перерыв электропитания по одному вводу – не более 0,02с.

Электропитание каждого шкафа питания и управления прерывателей электропитания должно осуществляться по двум вводам постоянного тока напряжением 
(220) В пропускной способностью 0,7 кВт от аккумуляторной батареи (перерыв электропитания по двум вводам одновременно недопустим) и двум вводам (от 1-ой группы САЭ) переменного тока напряжением (220) В, (501) Гц, пропускной способностью не менее 0,5 кВА каждый. Суммарная потребляемая мощность одного шкафа питания и управления не более 0,5 кВА. Допустимый перерыв питания не более 0,02с.

В составе шкафов управления и питания должен быть предусмотрен контроль и регистрация входного напряжения электропитания постоянного тока от аккумуляторной батареи с записью информации на съемный носитель.

Электропитание каждого из шкафов вывода комплекта должно осуществляться по двум вводам (от 1-ой группы САЭ) переменного тока напряжением (220) В, (501) Гц, пропускной способностью 0,2 кВА, от двух независимых источников. Суммарная потребляемая мощность одного шкафа вывода комплекта не более 0,2 кВА. Допустимый перерыв питания не более 0,02с.

Требования к электропитанию оборудования системы группового и индивидуального управления.

Электропитание оборудования, размещаемого в помещениях СГИУ, от внешних источников должно осуществляться:

- трехфазным напряжением переменного тока (380) В, (501) Гц с глухо-заземленной нейтралью от двух трансформаторов СУЗ, получающих питание от независимых вводов допустимый перерыв электропитания по двум вводам не более 2 с, пусковой ток – 3600 А в течение 10 мс;

- напряжением (110) В постоянного тока от одной аккумуляторной батареи;

- напряжением (380/220) В, (501) Гц от двух независимых источников инверторной сети нормальной эксплуатации. Допустимый перерыв питания не более 0,2с. Пусковой ток – 500 А в течение 10мс.

Трехфазное напряжение (380) В, (501) Гц предназначено для питания приводов ОР в режимах нормальной эксплуатации. От каждого трансформатора СУЗ должно быть предусмотрено по одному вводу пропускной способностью 200 кВА. Мощность одного трансформатора не менее 400 кВА.

Потребляемая мощность по каждому вводу: длительно 100 кВА и кратковременно до 1 ч при переводе всей нагрузки на один трансформатор 200 кВА.

Допустимый перерыв питания на двух трансформаторах одновременно не более 2с.

Напряжение (110) В постоянного тока от аккумуляторной батареи предназначено для питания приводов ОР в случае кратковременных (до 3 с) перерывов или отклонений ниже 0,8 Uн напряжения 380 В, 50 Гц.

Должно быть предусмотрено по одному вводу в каждое помещение прерывателей электропитания. Пропускная способность каждого ввода 650 А в течении 3с.

Суммарный ток от батареи 1300А кратковременно и 60А длительно (в течение 1ч).

Напряжение (380/220) В, (501) Гц от двух независимых источников сети АБП нормальной эксплуатации предназначено для электропитания в нормальных режимах и в течение 1 ч. при полной потере электроснабжения (через шкаф питания КЭ СУЗ) следующих ТС расположенных в шкафах:

- контроля и управления;

- формирования и размножения сигналов;

- автоматического регулирования мощности реактора;

- серверов, индивидуального выбора;

- логической обработки сигналов.

Одновременный перерыв электропитания от двух независимых источников недопустим. Допустимый перерыв электропитания по одному вводу - не более 1ч.

Электропитание каждого шкафа питания должно осуществляться одним вводом от инвертора пропускной способностью 10 кВА.

Величина пусковых токов –10 Iном в течение 0,01 с.

Требования к электропитанию оборудования стенда вертикального

Для организации питания электрооборудования стапеля должно быть предусмотрено питание:

- один ввод трехфазного напряжения переменного тока (380/220) В, (501) Гц с глухозаземленной нейтралью от трехфазной сети с нулевым проводом на ток до 12 А по кабелю с сечением жилы 6 мм², который подключается к шкафу силового управления. Потребляемая мощность 8 кВА. При включении шкафа амплитуда тока составляет 120 А длительностью до 20 мс;

- один ввод напряжением (220) В, (501) Гц по кабелю с сечением жилы 2,5 мм². Потребляемая мощность 0,75 кВА. При включении шкафа амплитуда тока составляет 50 А длительностью 8,5 мс.

Напряжение 380/220 В, 50Гц, 220 В, 50Гц должны подаваться от отдельных автоматических выключателей, которые должны быть независимы от автоматических выключателей, питающих комплекс электрооборудования СУЗ.

Во всех помещениях, где размещено электрооборудование СУЗ, должно быть предусмотрено защитное заземление сопротивлением растекания не более 4 Ом.

В помещении электрооборудования СГИУ, должен быть предусмотрен спецконтур заземления сопротивлением растекания не более 4 Ом.

Шкафы контроля и управления и шкафы автоматического регулирования мощности реактора подключаются к контуру спецзаземления.

Для заземления электрооборудования СУЗ необходимо применять:

- для трёхфазных сетей переменного тока систему TN-S;

- для сетей постоянного тока систему IT.

Для восстановления последовательности событий и причин возникновения аварийных ситуаций в оборудовании силового и надежного электропитания КЭ СУЗ должен быть обеспечен автоматический контроль и регистрация параметров входных токов и напряжений с записью информации на съемный носитель объемом, позволяющим делать запись не менее 3 суток.

Требования к надежности системы

В качестве показателей надежности КЭ СУЗ в соответствии с ГОСТ 27.003.90 должны рассматриваться:

- безотказность – средняя наработка на отказ (для отдельных элементов системы);

- ремонтопригодность – среднее время восстановления (для отдельных элементов и системы в целом);

- частота ложных срабатываний;

- долговечность;

- сохраняемость – средний срок сохраняемости отдельных элементов и системы.

Комплекс электрооборудования СУЗ относится к восстанавливаемым, обслуживаемым системам непрерывного длительного действия. По надежности КЭ СУЗ должен соответствовать требованиям ГОСТ 26843-86.

Характеристики надежности комплекса электрооборудования СУЗ по функции аварийной защиты должны быть такими, чтобы обеспечить вероятность невыполнения функции на требование системой АЗ в целом (инициирующая и исполнительная части АЗ) не более 5∙10-7 на интервале времени 1 год и частоту ложных срабатываний не более 1/год.

Характеристики надежности комплекса электрооборудования СУЗ по функции предупредительной защиты всех родов должны быть такими, чтобы обеспечить вероятность невыполнения функции на требование системой ПЗ в целом (инициирующая и исполнительная части ПЗ) не более 10-5 на интервале времени 1 год.

По функции индикации положения ОР параметр потока отказов должен быть не более 2∙10-5 1/ч.

По функциям регулирования параметр потока отказов должен быть не более 5∙10-5 1/ч.

По функциям диагностики параметр потока отказов должен быть не более 2∙10-4 1/ч.

Отказом по функции АЗ является необесточивание всех приводов ОР при наличии требования на срабатывание АЗ.

Отказом по функции УПЗ является невыдача команды снятия разрешения управления ОР группы УПЗ, обеспечивающей их падение до крайнего нижнего положения при наличии требования на срабатывание УПЗ.

Отказом по функции ПЗ-1 является невыдача команды на движение группы ОР вниз при наличии требования на срабатывание ПЗ-1.

Отказом по функции ПЗ-2 является невыдача команды запрета на движение ОР вверх при наличии требования на срабатывание ПЗ-2.

Отказом по функции регулирования является выдача ложной команды при отсутствии условий на ее формирование или невыдача команды при наличии условий для ее формирования.

Отказом по функции индикации положения ОР является выдача искаженной информации без указания ее недостатка или отсутствие достоверной информации.

Отказом по функции диагностики является отказ в реализации ее информационных задач или выдача искаженной информации без указания ее недостатка или отсутствие достоверной информации.

Показателем ремонтопригодности является среднее время восстановления Тв, которое по функции АЗ, управления и регулирования должно быть не более 1 ч, по функциям индикации и регистрации - не более 2 ч.

Для обеспечения заданного времени восстановления в составе оборудования КЭ СУЗ должна быть предусмотрена оперативная диагностика технических средств с сигнализацией об их неисправном состоянии, периодические тестовые проверки. Кроме того, в составе системы должны быть предусмотрены сервисные устройства проверки (пульты проверки).

Срок службы электрооборудования в составе СУЗ должен быть не менее 30 лет, технических средств, входящих в систему, – не менее 10 лет.

В процессе эксплуатации допускается замена деталей и комплектующих изделий с меньшим сроком службы.

Примечание – По истечении оговоренных сроков службы эксплуатация ТС комплекса КЭ СУЗ может быть продолжена только после специального решения, принятого на основе обследования его технического состояния.

Срок сохраняемости электрооборудования СУЗ до ввода в эксплуатацию – 3 года, при условиях хранения 1(Л) по ГОСТ 15150-69; для отдельных устройств электрооборудования СУЗ, имеющих в своем составе источники бесперебойного электропитания – 3 года, в упаковке производителя без переконсервации.

Оборудование исполнительной части АЗ-ПЗ должно быть способно выполнять предписанные функции, важные для безопасности, при отказе одного из элементов (принцип единичного отказа). Принцип единичного отказа должен соблюдается при отказах любого типа (несрабатывание, ложное срабатывание, сбой и т.д.), при наличии скрытых отказов, а также в случаях, когда отказ одного элемента вызывает прямо или косвенно зависимые от него отказы других элементов. Также принцип единичного отказа должен соблюдаться не только в цепях АЗ, но и в цепях ПЗ, УПЗ, ПЗ-2 не зависимо от класса по НП-001-097, участвующего в формировании и размножении этих сигналов, оборудования.

Должна быть обеспечена независимость резервированных каналов (отсутствие влияния отказов в одном канале на работоспособность и правильность функционирования других каналов).

В отношении функций оборудования исполнительной части  АЗ-ПЗ  принцип единичного отказа должен соблюдаться также в тех случаях, когда отдельные элементы комплекса, участвующие в реализации этих функций, выведены из работы для проверки, технического обслуживания или восстановления.

Требования к безопасности технических средств

Требования к электробезопасности

Изоляция электрических цепей относительно корпуса (заземляющего кабеля, заземляющего сетевого кабеля) должна выдерживать в течение 1 минуты без пробоя действие испытательного напряжения амплитудой 1500 В. Значение электрического сопротивления изоляции цепей ввода сетевого напряжения относительно заземляющего контакта сетевого кабеля в нормальных условиях должно быть не менее 20 МОм (ГОСТ 29075-91, п.6.7):

Устройства должны иметь заземляющую шину и/или вилку с заземляющим контактом для подключения к контуру защитного заземления (ГОСТ 12.1.030-81). Цепи логического нуля должны быть изолированы от корпусов.

Требования к уровням шума

Допустимые значения эквивалентного уровня звука, создаваемые КЭ СУЗ на рабочих местах персонала, не должны превышать уровней, определенных в ГОСТ 27818-88, раздел 1, таблица 1.

Требования к защищенности от электрических полей

Напряженность электростатических полей, создаваемых всеми ТС на рабочих местах персонала, в течение рабочего дня должна быть менее 20 кВ/м (ГОСТ 12.1.045-84, п.1.3.). Напряженность электрического поля промышленной частоты должна быть менее 5 кВ/м (ГОСТ 12.1.002-84).

Требования по эргономике и технической эстетике

Конструкцией комплекса технических средств КЭ СУЗ должно быть обеспечено удобство эксплуатации, доступ ко всем сменным устройствам и органам управления, а также клеммным рядам и зажимам при проведении монтажа, обслуживания и оперативного контроля.

Комплекс технических средств КЭ СУЗ должен соответствовать общим эргономическим требованиям ГОСТ 12.2.049-80 (разделы 3 и 5).

Требования по установке, хранению и транспортировке.

В помещениях электрооборудования СУЗ шкафы должны устанавливаться рядами, при этом расстояние между рядами должно быть достаточным для обеспечения удобства двустороннего обслуживания и соблюдения принципов безопасности на случай пожара или других аварий в помещениях.

Охлаждения шкафов электрооборудования СУЗ не требуется.

Тепловыделение одного шкафа – не более 1 кВт.

Допускается перемещение шкафов электрооборудования СУЗ в пределах здания (без транспортной упаковки) как в вертикальном, так и в наклонном положении при соблюдении мер по предупреждению механических повреждений и нарушения декоративных покрытий. Предельный угол отклонения от вертикали должен быть не более 45.

Условия хранения оборудования должны соответствовать группе 1(Л) по
ГОСТ 15150-69.

Условия транспортирования оборудования должны соответствовать:

- в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23216-78;

- в части воздействия климатических факторов – 2(С) по ГОСТ 15150-69.

Транспортировка оборудования осуществляется автомобильным или железнодорожным транспортом в закрытых контейнерах и в упаковке для транспортировки.

Требования к техническому обслуживанию и ремонту компонентов системы

Руководство по эксплуатации ТС КЭ СУЗ должны содержать следующие указания:

- по монтажу и демонтажу оборудования;

- по мерам безопасности;

- по подготовке к работе;

- по порядку работы;

- по методикам регулирования и настройки;

- по методам контроля, измерения параметров и проверки технического состояния;

- о возможных неисправностях и методах их устранения;

- по техническому обслуживанию и ремонту.

Гарантийный срок на оборудование составляет 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приемки работ по пусковому комплексу энергоблока №4 Роствоской АЭС. Дата подписания 30.06.2017 г.

Требования к маркировке и упаковке

Упаковка оборудования должна осуществляться в соответствие с ГОСТ 23170-78 категории КУ-2.

Внутренняя упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ 9.014-78 для групп III-I, вариант защиты В3-10; вариант упаковки ВУ-5.

На каждую конструктивную единицу оборудования должна быть нанесена следующая маркировка:

- сделано в России;

- товарный знак завода изготовителя;

- условное обозначение изделия;

- кодировка;

- заводской порядковый номер;

- год изготовления.

В комплект поставки должны быть включены таблички с координатами приводов ОР и номерами групп ОР на самоклеющейся основе в количестве 4-х комплектов (для шкафов питания и управления и шкафов силового управления).

Маркировка клеммников, соединителей и автоматических выключателей, предназначенных для подключения кабелей внешних соединений должна быть выполнена в соответствии с конструкторской документацией на КЭ СУЗ.

Требования к консервации, упаковке и маркировке должны соответствовать 
ГОСТ 25804.4-83.

Конструктивные требования

Конструктивно электрооборудование должно быть выполнено с соблюдением правил техники безопасности установок напряжением до 1000 В.

Конструктивно оборудование должно размещаться в стационарных шкафах габаритами не более (600 х 800 х 2100) мм (кроме трансформаторов преобразовательных), допускающих двустороннее обслуживание, или в виде навесных шкафов. Габаритные размеры навесных шкафов определяются на стадии разработки РКД.

Шкафы должны допускать подвод кабелей снизу шкафа.

Степень защищенности шкафов (за исключение шкафа коммутации) не ниже IР20 по ГОСТ 14254-96.

Степень защищенности шкафа коммутации – не ниже IР56 по ГОСТ 14254-96.

Оборудование должно быть выполнено в блочно-модульном исполнении. Конструктивные электронные блоки и модули должны быть выполнены в виде легкосъемных сборочных единиц.

Соединительные электрические разъемы и крепежные детали разъемных соединений должны быть предохранены от саморазъединения (кроме стандартных разъемных соединений PC AT: сетевое питание, клавиатура, мышь и т.д.). Разъемы электронных модулей и подключаемых к ним жгутов, рассоединение и соединение которых проводиться в процессе эксплуатации, должны иметь конструктивные элементы (ключи), предотвращающие их неправильную установку. Крепежные элементы (кроме гаек), часто отвинчиваемые при эксплуатации, должны быть выполнены невыпадающими и из материала, позволяющего их многократное использование (без срыва резьбы, шлицов и т.д.). Клеммные ряды и зажимы внешних подключений должны располагаться в шкафах таким образом, чтобы обеспечивались возможность и удобство подключения к ним жил подводящих кабелей, контроль и техническое обслуживание в процессе эксплуатации.

Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Должны быть предусмотрены организационные и технические меры, исключающие несанкционированный доступ к программному обеспечению КЭ СУЗ, базам данных, конфигурационным файлам и техническим средствам.

Должна быть разработана и реализована система защиты информации от несанкционированного доступа, предусматривающая различные степени доступа к ресурсам КЭ СУЗ для различных категорий пользователей, а также для персонала, осуществляющего техническую поддержку и обслуживание КЭ СУЗ (использование списков пользователей с распределением полномочий доступа, использование индивидуальных паролей, протоколирование действий пользователей с невозможностью корректировки протокола, электронных ключей, индивидуальных карточек и т.д.).

Шкафы КЭ СУЗ должны формировать сигнал открытия двери для передачи и отображения неисправности на БПУ, в СВБУ через ПТК ИДС.

Требования к сохранности информации

Перерывы и переключения в системах электропитания не должны приводить к потере хранящейся в КЭ СУЗ информации.

Требования к пожаробезопасности

Электрооборудование СУЗ должно быть пожаростойким и не быть источником возгорания в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.004-91. Вероятность возникновения пожара по причине неисправности используемых ТС не должна превышать 10-6 в год.

Требования к защите от влияния внешних воздействий

Технические средства должны сохранять целостность конструкции, внешний вид и функциональные характеристики во время и после воздействия внешних факторов, приведенных в настоящем разделе.

По климатическим условиям при нормальной эксплуатации электрооборудование СУЗ (за исключением шкафа коммутации) должно относиться к изделиям исполнения УХЛ, категории 4.1, тип атмосферы II по ГОСТ 15150-69, предназначенным для эксплуатации в закрытых помещениях с кондиционированием воздуха.

Шкаф коммутации предназначен для эксплуатации внутри гермозоны, в зоне ограниченного доступа.

Электрооборудование СУЗ (за исключением шкафа коммутации), должно быть работоспособно при температуре окружающего воздуха от плюс 10 до плюс 25°С и относительной влажности воздуха до 80% при температуре плюс 25°С и более низких температурах без конденсации влаги.

Шкаф коммутации должен быть работоспособен при температуре окружающего воздуха от плюс 15 до плюс 33°С и относительной влажности не более 90%.

Электрооборудование СУЗ, относящееся к классу безопасности 2У по 
НП-001-097, должно быть работоспособно в течение 6 часов при температуре окружающего воздуха от плюс 1 до плюс 45°С и относительной влажности воздуха до 98% при температуре плюс 35°С и более низких температурах (не ниже плюс 1°С) без конденсации влаги.

Шкаф коммутации должен сохранять работоспособность после пребывания в неработающем состоянии до 5 часов при температуре окружающего воздуха до плюс 115°С и после пребывания до 30 суток также в неработающем состоянии при температуре окружающего воздуха от плюс 20 до плюс 60°С и относительной влажности, определяемой как парогазовая смесь.

Для обеспечения нормальной эксплуатации шкафов электрооборудования СУЗ организации принудительной вентиляции не требуется.

Запыленность воздуха в помещениях не должна превышать 105 шт/дм3 при размерах частиц не более 3 мкм по требованиям ГОСТ 20397-82.

По устойчивости к механическим воздействиям электрооборудование КЭ СУЗ должно относится к группе МЗ8 по ГОСТ 17516.1-90.

Оборудование, относящееся к формированию и реализации аварийной защиты и классифицированное по классу 2У, оборудование контроля положения ОР и шкафы серверов должны быть выполнены в сейсмостойком исполнении категории I в соответствии с НП 031-01 и обеспечивать выполнение своих функций при сейсмических воздействиях МРЗ интенсивностью до 7 баллов по шкале МSK-64, при размещении на высотной отметке 24,6м, в соответствии с п.4.7.1.

Электрооборудование СУЗ, классифицированное по классу 3Н (за исключением оборудования контроля положения ОР и шкафов серверов), должно быть выполнено в сейсмостойком исполнении категории IIб в соответствии с НП 031-01 и обеспечивать выполнение своих функций при сейсмических воздействиях ПЗ интенсивностью до 6 баллов по шкале МSK-64.

Электрооборудование СУЗ по устойчивости к электромагнитным помехам в соответствии с ГОСТ Р 50746-2000 должно соответствовать следующим требованиям:

- IV группа исполнения ТС по устойчивости к помехам для оборудования, относящегося по НП-001-097 к классу 2У;

- III группа исполнения ТС по устойчивости к помехам для оборудования, относящегося по НП-001-097 к классу 3Н;

- электромагнитная обстановка (ЭМО) средней жесткости при эксплуатации;

- критерий качества функционирования (ККФ) при воздействии помех – А.

Требования к стандартизации и унификации ТС КЭ СУЗ

Все используемые для реализации КЭ СУЗ технические средства и решения должны соответствовать в части стандартизации и унификации требованиям нормативно-технических документов.

Проектные решения КЭ СУЗ должны быть унифицированы. Под унификацией проектных решений понимается единообразие в решении однотипных задач и применение унифицированных компонентов информационного, лингвистического, программного, технического и организационного обеспечений.

Единообразный подход к решению однотипных задач должен достигаться:

- унификацией функциональной структуры КЭ СУЗ и входящих в него подсистем;

- одинаковым программно-техническим способом реализации одинаковых функций системы и единым операторским интерфейсом в системе.

Требования к видам обеспечения

Требования к информационному обеспечению

Информационное обеспечение должно представлять собой совокупность технических решений по количеству информации, способам ее регистрации и отображения, распределению информационных потоков, видам и формам ее представления.

Информационная совместимость смежных систем должна обеспечиваться применением стандартных протоколов обмена и системного программного обеспечения шлюзов, согласованных с разработчиком СВБУ.

Структура и способ организации данных в комплексе КЭ СУЗ должны допускать его модификацию и расширение функций.

По аналогии с блоком №3 Ростовской АЭС, на блоке №4 Ростовской АЭС должны применяться следующие системы кодирования средств АСУ ТП:

Система РТМ:

- для кодирования технологического оборудования в части исполнительных механизмов;

- для кодирования технологических и электрических параметров;

- кодирование элементов каналов измерения технологических параметров.

Система «псевдо» KKS, в которой сохраняются исходные коды РТМ и используются форматы кодов KKS:

- для кодирования алгоритмов управления, сигнализации и защиты;

- для кодирования видеокадров;

- для маркировки проектной документации и сигналов, используемых внутри средств ТПТС, проектируемых с помощью систем автоматизированного проектирования.

Система «условно» KKS, в которой сохраняется идеология системы KKS в части структуры кода места монтажа, но используются функциональные коды систем АСУ ТП:

- для кодирования программно-технических средств АСУ ТП;

- для кодирования клемм стоек ТПТС;

- для кодирования кабелей, подключаемых к программно-техническим средствам АСУ ТП.

Должны быть приняты меры по исключению разрушения данных при сбоях и отказах технических средств. Должны быть приняты меры по контролю достоверности данных.

Требования к программному обеспечению

Программное обеспечение ПТК в составе КЭ СУЗ должно разрабатываться, верифицироваться и поставляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми 
ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99, руководящими документами, согласованными с надзорными органами.

Человеко-машинный интерфейс должен отвечать требованиям 
ГОСТ Р МЭК 60447-2000 и ГОСТ Р МЭК 60073-2000.

Покупные (коммерческие) программные средства (продукты) должны иметь лицензию на право использования средства (продукта).

Порядок восстановления программного обеспечения ПТК в составе КЭ СУЗ должен быть установлен в эксплуатационной программной документации.

Должна быть обеспечена возможность развития и модификации программного обеспечения.

Интерфейс каждой программы должен быть описан в соответствующих руководствах пользователя системы.

Для периодической проверки работоспособности программного обеспечения должны быть предусмотрены встроенные программные средства самодиагностики, результаты функционирования которых должны отображаться на экране дисплея ПТК ИДС и регистрироваться в журнале неисправностей.

Требования к лингвистическому обеспечению системы

Лингвистическое обеспечение должно представлять собой совокупность языковых средств, служащих для взаимодействия между человеком и вычислительной средой, а также для описания алгоритмов.

Вся текстовая информация для операторов-технологов и административно- технического персонала ЭБ и АЭС должна предоставляться только на русском языке. Возможно применение букв латинского алфавита в наименованиях, обозначениях и единицах измерения некоторых параметров, если это принято в существующей на АЭС документации и системе отображения информации.

Допускается появление служебных сообщений и применение команд на английском языке на мониторах серверов при работе с лицензионными программными приложениями.

Должна быть обеспечена возможность диалогового режима интерактивного взаимодействия с системой.

Для отображения параметров на блоках и РС использовать не латинские, а русские буквы. В качестве помощи оператору (при допущенной ошибке или отклонении оборудования от нормальной работы, рассогласовании положения ОР СУЗ) выводить на мониторы информационные сообщения. Тексты этих сообщений должны быть согласованы на этапе разработки эскизного проектирования.

Требования к техническому обеспечению

Технические средства КЭ СУЗ должны быть достаточными для выполнения системой заданных функций в полном объеме с установленным уровнем качества и надежности.

ТС комплекса КЭ СУЗ должны функционировать непрерывно в течение всего срока службы.

В составе шкафов ТС должен быть предусмотрен резерв (15 – 20) % для развития и модернизации комплекса (для увеличения количества вводимых дискретных сигналов).

Конструктивное исполнение технических средств (шкафное, стоечное, приборное и т.д.) должно соответствовать условиям их установки в помещениях энергоблока, а также требованиям унификации.

ТС должны быть сертифицированы в Системе сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения к моменту окончания опытно-промышленной эксплуатации.

Требования к метрологическому обеспечению:

Метрологическое обеспечение СУЗ должно удовлетворять требованиям закона ФЗ-102 «ОБ обеспечении единства измерений», требованиям ГОСТ Р 8.565-96, ГОСТ Р 8.596-2002, СТО 1.1.1.01.0678-2007, РД ЭО 1.1.2.01.0924-2013 и требованиям НП-082-07.

Метрологическое обеспечение должно носить комплексный характер, охватывать все этапы жизненного цикла и содержать:

- метрологическую экспертизу документации на КЭ СУЗ в соответствии с 
РМГ 63-2003;

- номенклатуру основных измеряемых величин (параметров);

- требования к точности измерений параметров в соответствующих подсистемах;

- номенклатуру применяемых средств измерений, пределы измерений, метрологические и другие технические характеристики;

- номенклатуру эталонов, образцовых, вспомогательных СИ для поверки измерительных каналов и их компонентов;

- разработку и аттестацию в установленном порядке методики (методы) измерений на измерительный канал ИК (при необходимости: выполнении совокупных, косвенных и других технически сложных измерений) или ссылки на документы, которыми они установлены, включая программное обеспечение для их реализации;

- разработку требований к метрологическому обеспечению МО в программе и методике приемо-сдаточных испытаний оборудования и проверку выполнения требований к МО на этапе приемо-сдаточных испытаний;

- метрологический надзор за состоянием и применением ИК в составе КЭ СУЗ и соблюдением метрологических правил и норм в процессе эксплуатации.

Комплекс электрооборудования СУЗ содержит измерительные каналы ИК, определяющие значение измеряемых параметров с нормированной точностью, и индикаторные каналы, оценивающие значения параметров без нормированной точности.

К измерительным каналам должны относиться каналы приема сигналов по давлению пара в главных паровых коллекторах (ГПК) и давлению над активной зоной, входящие в состав автоматического регулятора мощности.

В таблице 1 приведены, в соответствии с РД ЭО 0515-2004, метрологические характеристики измерительных каналов КЭ СУЗ.

Таблица 1

| Наименование входного сигнала | Давление пара | Давление над активной зоной |
| --- | --- | --- |
| Адрес сигнала (откуда приходит) | ГПК | 1 контур |
| Погрешность измерения | Абсолютная, ± 1,02кГс/см2 | Приведенная, ±1% |

К индикаторным каналам должны относиться каналы приема сигналов от датчиков положения приводов ОР СУЗ.

Точность индикации каналов приема сигналов от датчиков положения обеспечивается конструкцией датчика положения и в течении эксплуатации не подлежит метрологической поверке и вообще не является метрологической характеристикой.

Измерительные каналы должны быть построены на измерительных компонентах утвержденных типов, а алгоритмы, реализуемые вычислительным компонентом, аттестованы (при необходимости) в установленном порядке и защищены от несанкционированного доступа. Необходимость аттестации ПО (алгоритмов, реализованных ПО) определяется при проведении оценки погрешности, вносимой программным обеспечением (на стадии разработки ПО, либо сертификации, валидации, верификации). При выявлении в результате оценки существенности погрешности, вносимой при обработке измерительной информации в системе, алгоритмы обработки (ПО, реализующее данные алгоритмы) должны быть аттестованы в установленном порядке.

Определенные любыми процедурами метрологические характеристики ИК (в т.ч. погрешности измерений параметров с учетом погрешностей, вносимых программным обеспечением обработки измерительной информации) должны соответствовать заданным проектным требованиям к точности измерений параметров. Показатели точности измерений основных технологических параметров должны учитывать возможность работы энергоблока на повышенном уровне мощности (104 % Nhom).

Эксплуатационная документация на КЭ СУЗ в части метрологического обеспечения должна содержать:

- перечни измеряемых параметров, диапазонов и требований к точности их измерений;

- перечни ИК с их метрологическими характеристиками и структурными схемами;

- методика (метод) измерений;

- методику периодической поверки, согласованную и утвержденную в установленном порядке.

Поверка измерительных каналов должна проводиться с помощью комплекта пульта проверки шкафа автоматического регулятора мощности. Программное обеспечение пульта проверки, реализующее алгоритмы вычисления погрешности измерительных каналов, должно быть защищено от несанкционированного доступа.

В комплект пульта проверки шкафа автоматического регулятора мощности должен входить образцовое средство измерений (мультиметр, утвержденного типа, с действующим свидетельством о поверке)  для визуального контроля точности формирования эталонных сигналов встроенными средствами поверки ИК.

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ

Последовательность стадий и этапов, а также состав и содержание основных работ на этапах, приведены в Таблице 2.

Таблица 2

| Стадия | Этап/Содержание работ |
| --- | --- |
| 1. Проектирование | 1.1 Разработка материалов технического проекта КЭ СУЗ (в составе технического проекта АСУ ТП энергоблока №4 Ростовской АЭС). - Разработка проектных решений по системе и ее частям. - Разработка проектных решений по интерфейсам со смежными системами АСУ ТП. - Формирование технических заданий на разработку комплекса средств автоматизации КЭ СУЗ. - Формирование перечня входных/выходных сигналов КЭ СУЗ. - Разработка исходных данных для проектной привязки оборудования КЭ СУЗ. |
|  | - Рабочая документация. - Разработка рабочей документации на комплекс средств автоматизации. - Разработка рабочей документации на видеокадры КЭ СУЗ. - Разработка материалов для ПООБ в части КЭ СУЗ энергоблока №4 Ростовской АЭС. - Разработка программ и методик испытаний для КЭ СУЗ в соответствии с установленным перечнем программ. |
| 2. Реализация элементов системы | 2.1 Изготовление оборудования КЭ СУЗ. 2.1.1 Заказ комплектующих и материалов. Организация процесса производства. Изготовление КЭ СУЗ. 2.1.2 Разработка прикладного программного обеспечения. 2.1.3 Интеграция прикладного программного обеспечения в ПТС на заводе-изготовителе. 2.2 Верификация прикладного программного обеспечения на Полигоне Главного конструктора. 2.3 Приемочные испытания и поставка оборудования на площадку АЭС. 2.3.1 Интеграционные испытания шлюза КЭ СУЗ с представительным комплексом СВБУ. 2.3.2 Комплектация эксплуатационной документации. |
| 3. Ввод в действие | 3.1 Комплексирование системы. 3.1.1 Комплектование и входной контроль оборудования КЭ СУЗ. 3.1.2 Монтаж технических средств и линий связи КЭ СУЗ. 3.1.3 Приемка технических средств по завершению монтажа для проведения ПНР. |
|  | 3.3 Предварительные испытания 3.3.1 Автономные испытания КЭ СУЗ на энергоблоке. 3.3.2 Предварительные комплексные (интеграционные) испытания КЭ СУЗ с СВБУ. |
|  | 5.1 Выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами. |

Примечание:

Испытания по п.2.2 представляют собой процесс верификации, подтверждающий то, что заданные (специфицированные) требования проекта полностью реализованы в системе.

Критерии верификации должны быть заложены в программах и методиках испытаний.

С целью обеспечения требуемого уровня качества оборудования должна быть разработана частная программа обеспечения качества при изготовлении оборудования ПОКАС(И).

Частные ПОК разрабатываются в соответствии с «Требованиями к программе обеспечения качества для атомных станций» НП-011-99 по исходным данным и требованиям к частным программам обеспечения качества, которые должны быть предоставлены Главным конструктором АСУ ТП.

Все работы по разработке и изготовлению электрооборудования СУЗ должны выполняться в соответствии с процедурами, оговоренными соответственно в ПОКАС(И).

ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ КЭ СУЗ

Приемка системы и ее компонентов на этапах приемочных испытаний осуществляется комиссией, назначаемой приказом разработчика и изготовителя КЭ СУЗ, с участием представителей Главного конструктора АСУ ТП, Ростехнадзора, Ростовской АЭС, Главного конструктора РУ, и других заинтересованных организаций.

Для подтверждения соответствия характеристик комплекса электрооборудования СУЗ требованиям, предъявляемым к системе КЭ СУЗ должно предусматриваться проведение:

- квалификации отдельных типопредставителей электрооборудования СУЗ или их составных частей в соответствии с МЭК 60780;

- приемо-сдаточных испытаний (в соответствии с ГОСТ 16504-81) каждой единицы электрооборудования, подлежащей поставке;

- интеграционных испытаний ПТК с представительной частью СВБУ;

- приемо-сдаточных испытаний комплекса электрооборудования СУЗ, по согласованным программам и методикам на площадке завода-изготовителя (при необходимости);

- автономных испытаний КЭ СУЗ на энергоблоке;

- участие в предварительных комплексных (интеграционных) испытаниях КЭ СУЗ с СВБУ (испытания проводятся АО «ВНИИАЭС»);

Квалификация отдельных типов оборудования, относящихся к 1, 2 и 3 классам безопасности в соответствии НП-001-097, для подтверждения способности этого оборудования выполнять свои функции безопасности в течение всего срока эксплуатации при влиянии реальных условий окружающей среды, должна выполняться в соответствии с требованиями рекомендаций МЭК 60780.

В соответствии с МЭК 60780 для квалификации оборудования предусматривается использование реальных испытаний оборудования в комбинации с аналитическими методами. Реальные испытания оборудования проводятся на заводе-изготовителе для отдельных видов оборудования.

К аналитическим методам квалификации оборудования относятся:

- использование для квалификации оборудования опыта предыдущих испытаний и инженерной экстраполяции результатов испытаний прототипов оборудования в подобных условиях;

- расчетно-аналитические методы для подтверждения достаточности характеристик и параметров, влияющих на безопасность.

Приемо-сдаточные испытания каждой единицы электрооборудования, подлежащей поставке, должны проводиться по программам приемо-сдаточных испытаний на заводе-изготовителе с целью подтверждения работоспособности поставляемого оборудования и его соответствия конструкторской документации.

Приемо-сдаточные испытания должны проводиться под надзором Ростехнадзора или уполномоченной организации.

При необходимости, определяемой Заказчиком, завершающим этапом испытаний комплекса электрооборудования СУЗ на заводе-изготовителе являются приемо-сдаточные испытания отдельных подсистем, входящих в КЭ СУЗ.

Испытаниям должна подвергаться представительная часть оборудования:

- исполнительной части АЗ-ПЗ;

- группового и индивидуального управления и контроля положения ОР;

- автоматического регулирования мощности реактора;

- информационно-диагностической сети;

- электропитания.

ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

В комплект поставляемой документации должны входить:

- ведомость эксплуатационных документов;

- общее описание системы;

- программа и методики испытаний;

- руководство по эксплуатации на функциональные подсистемы в составе КЭ СУЗ и на КЭ СУЗ в целом;

- руководства по эксплуатации и паспорта ТС, входящие в КЭ СУЗ;

- чертежи общего вида ТС КЭ СУЗ или рисунки общего вида в РЭ с указанием габаритных и установочных размеров;

- исходные данные для таблиц подключения межсистемных кабелей к оборудованию КЭ СУЗ, а также исходные данные для кабельных журналов по форме АО «НИАЭП»;

- таблицы подключения внутрисистемных кабелей оборудования КЭ СУЗ;

- инструкции по монтажу оборудования;

- формуляр (ФО) на КЭ СУЗ;

- руководства оператора;

- этикетки на программные изделия;

- схемы функциональные, электрические принципиальные, электрические подключения составных частей КЭ СУЗ а также блоков и модулей, входящих в их состав;

- техническую документацию в части ТОиР функциональных подсистем в составе КЭ СУЗ и на КЭ СУЗ в целом;

- описание алгоритмов и логики формирования сигналов и команд оборудования КЭ СУЗ.

Эксплуатационная документация должна быть выполнена в соответствии с условиями договора на поставку и содержать регламент технического обслуживания (средства, методы, условия, объемы и периодичность проведения).

Содержание эксплуатационных документов должно соответствовать 
РД 50-34.698-90. Проектно-сметная документация на систему должна соответствовать ГОСТ 34.201-89, ГОСТ 21.101-97 и ГОСТ 2.102-68.

Документация поставляется на бумажных и магнитных (оптических) носителях.

На стадии выдачи исходных данных с разработчиком СВБУ должны быть согласованы:

- перечень сигналов и данных, передаваемых из КЭ СУЗ в СВБУ;

- перечень проектных протоколов (при необходимости);

- эскизы видеокадров (при необходимости).

- Приложение А

(обязательное)

Перечень нормативных документов

| Обозначение документа | Наименование документа |
| --- | --- |
| № 102-ФЗ | Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» |
| НП-031-01 | Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций |
| НП-001-97, ОПБ-88/97 | Общие положения обеспечения безопасности атомных станций |
| НП-026-04 | Требования к управляющим системам, важным для безопасности атомных станций |
| НП-082-07 | Правила ядерной безопасности реакторных установок атомных станций |
| НП-011-99 | Требования к программе обеспечения качества для АС |
| ГОСТ Р 52931-2008 | Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия |
| ГОСТ Р 50030.1-2000 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 1. Общие требования и методы испытаний |
| ГОСТ 15309-98 | Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции |
| ГОСТ Р 8.596-2002 | ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения |
| ГОСТ Р 8.565-96 | ГСИ. Метрологическое обеспечение эксплуатации атомных станций. Основные положения |
| ГОСТ 12.1.030-81 | Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление |
| ГОСТ 12.1.002-91 | Система стандартов безопасности труда. Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах. |
| ГОСТ 12.1.045-84 | Система стандартов безопасности труда. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля |
| ГОСТ Р 8.417-2002 | ГСИ. Единицы величин |
| ГОСТ Р 8.563-96 | ГСИ. Методики выполнения измерений |
| ГОСТ 14254 – 96 | Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) |
| СТО 1.1.1.07.001.0675-2008 | АС. Аппаратура, приборы, средства систем контроля и управления. Общие технические требования |
| СТО 1.1.1.01.0678-2007 | Основные правила обеспечения эксплуатации атомных станций |
| ГОСТ 15150 – 69 | Машины приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия хранения, эксплуатации, и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды |
| ГОСТ Р 15.201-2000 | Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство |
| ГОСТ 34.603-92 | Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем |
| ГОСТ 26843-86 | Реакторы ядерные энергетические. Общие требования к системе управления и защиты |
| ГОСТ 27445-87 | Системы контроля нейтронного потока для управления и защиты ядерных реакторов. Общие технические требования |
| ГОСТ 9.014–78 | «Единая система защиты от коррозии и старения. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие технические требования |
| ГОСТ 14192–96 | Маркировка грузов |
| РД-03-19-94 | Основные положения подготовки, рассмотрения и принятия решений по изменениям проектной, конструкторской, технологической и эксплуатационной документации, влияющих на обеспечение ядерной и радиационной безопасности |
| РД-03-13-99 | Положение о порядке проведения экспертизы документов, обосновывающих обеспечение ядерной и радиационной безопасности ядерной установки, радиационного источника, пункта хранения и (или) качества заявленной деятельности |
| РД 08 042-89 | Общие требования и методы испытаний на пожаробезопасность приборов и средств автоматизации, поставляемых на АЭС |
| РМ 25446-87 | Изделия приборостроения. Методика расчета показателей безотказности |
| Руководство МАГАТЭ по безопасности NS-G-1.3 | Средства и управляющие системы, важные для безопасности атомных электростанций |
| РД 50-34.698-90 | Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов |
| ГОСТ 34.602-89 | Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы |
| НП-071-06 | Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих, материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объекты использования атомной энергии |
| РД ЭО 1.1.2.01 0713-2008 | Руководящий документ. Положение о контроле качества изготовления оборудования для атомных станций |
| Приложение 2 к приказу ОАО «Концерн «Росэнергоатом» от 14.05.2008 №351 | Методические указания. Организация контроля качества изготовления оборудования для атомных станций |

- Приложение Б

(справочное)

Состав основного функционального оборудования КЭ СУЗ 
энергоблока № 4 Ростовской АЭС

| № № | Наименование изделия | Кол-во шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оборудование исполнительной части АЗ – ПЗ |  |  |
| 1. | Шкаф аварийных команд | 4 |  |
| 2. | Шкаф питания и управления | 4 |  |
| 3. | Шкаф питания с отключающими контакторами по переменному току | 4 |  |
| 4. | Шкаф питания с отключающими контакторами по постоянному току | 4 |  |
| 5. | Шкаф формирования и размножения сигналов | 2 |  |
| 6. | Шкаф вывода комплекта | 2 |  |
| 7. | Пульт проверки блоков | 1 |  |
| 8. | Пульт проверки блоков | 1 |  |
|  | Оборудование СГИУ |  |  |
| 1. | Шкаф силового управления | 20 |  |
| 2. | Шкаф силового управления | 1 |  |
| 3. | Шкаф контроля и управления | 10 |  |
| 4. | Шкаф контроля и управления | 1 |  |
| 5. | Шкаф логической обработки сигналов | 1 |  |
| 6. | Трансформатор преобразовательный | 21 |  |
| 7. | Комплект индикаторов положения | 2 |  |
| 8. | Шкаф промежуточных клеммников | 1 |  |
| 9. | Шкаф промежуточных клеммников | 1 |  |
| 10. | Шкаф промежуточных клеммников | 1 |  |
|  | Оборудование индивидуального выбора |  |  |
| 1. | Шкаф индивидуального выбора | 1 |  |
| 2. | Шкаф ТСП | 1 |  |
| Оборудование автоматического регулирования мощности |  |  |  |
| 1. | Шкаф автоматического регулирования мощности реактора | 1 |  |
| 2. | Пульт управления и сигнализации АРМ | 1 |  |
|  | Оборудование электропитания |  |  |
| 1. | Шкаф питания | 2 |  |
| 2. | Шкаф питания | 1 |  |
| 3. | Шкаф питания | 2 |  |
| 4. | Шкаф питания | 2 |  |
|  | Оборудование ПТК ИДС |  |  |
| 1. | Шкаф серверов | 2 |  |
|  | Оборудование стенда вертикального |  |  |
| 1. | Шкаф силового управления | 1 |  |
| 2. | Шкаф контроля и управления | 1 |  |
| 3. | Пульт | 1 |  |
| 4. | Трансформатор преобразовательный | 1 |  |
| 5. | Шкаф коммутации | 1 |  |

- Приложение В (справочное) Структурная схема КЭ СУЗ энергоблока №4 Ростовской АЭС

РПУ

БПУ

АРМ

Ключи АЗ

Индикаторы положения ОР

Индикаторы положения ОР

Ключи АЗ,ПЗ,УПЗ

Взвод АЗ

ОДУ СГИУ

РС

Оборудование индивидуального выбора

ПТК ИДС

СВБУ

СГИУ

Приводы СУЗ

Система электропитания собственных нужд

Оборудование электропитания

Оборудование электропитания

Исполнительная часть АЗ-ПЗ

Исполнительная часть АЗ-ПЗ

~380/220В

-110В

-110В

~380/220В

Из 2-го комплекта инициирующей части АЗ,ПЗ,УПЗ

Из 1-го комплекта инициирующей части АЗ,ПЗ,УПЗ

От САЭ 1

От САЭ 2

- Приложение Г

(обязательное)

Интерфейсы КЭ СУЗ-АСУЗ

Таблица Г.1 Перечень и параметры сигналов связи КЭ СУЗ и  АСУЗ

| Наименование сигнала | Адрес |  | Кол-во | Тип сигнала | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | откуда | куда |  |  |  |
| 1 Обобщенный сигнал АЗ (1 комплект) | 1АФС 2АФС 3АФС | КЭ СУЗ | 2 2 2 2 2 2 | U = 24 В, I ном.=10 мА | Запитка со стороны АФСЗ. Сигнал низкого уровня при наличии события. |
| 2 Обобщенный сигнал АЗ (2 комплект) | 4АФСЗ 5АФСЗ 6АФСЗ | КЭ СУЗ | 2 2 2 2 2 2 | U = 24 В, I ном.=10 мА | Запитка со стороны АФСЗ. Сигнал низкого уровня при наличии события. |
| 3 Обобщенный сигнал УПЗ (1 комплект) | 1АФСЗ 2АФСЗ 3АФСЗ | КЭ СУЗ | 2 2 2 2 2 2 | U = 24 В, I ном.=10 мА | Запитка со стороны АФСЗ. Сигнал низкого уровня при наличии события. |
| 4 Обобщенный сигнал УПЗ (2 комплект) | 4АФСЗ 5АФСЗ 6АФСЗ | КЭ СУЗ | 2 2 2 2 2 2 | U = 24 В, I ном.=10 мА | Запитка со стороны АФСЗ. Сигнал низкого уровня при наличии события. |

| Продолжение таблицы Г.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование сигнала |  | Адрес |  |  | Кол-во |  |  | Тип сигнала |  | Примечание |
|  |  | откуда |  | куда |  |  |  |  |  |  |
| 5 Обобщенный сигнал ПЗ-1 (1 комплект) |  | 1АФСЗ 2АФСЗ 3АФСЗ |  | КЭ СУЗ | 2 2 2 2 2 2 |  |  | U = 24 В, I ном.=10 мА |  | Запитка со стороны АФСЗ. Сигнал низкого уровня при наличии события. |
| 6 Обобщенный сигнал ПЗ-1 (2 комплект) |  | 4АФСЗ 5АФСЗ 6АФСЗ |  | КЭ СУЗ | 2 2 2 2 2 2 |  |  | U = 24 В, I ном.=10 мА |  | Запитка со стороны АФСЗ. Сигнал низкого уровня при наличии события. |
| 7 Обобщенный сигнал ПЗ-2 (1 комплект) |  | 1АФСЗ 2АФСЗ 3АФСЗ |  | КЭ СУЗ | 2 2 2 2 2 2 |  |  | U = 24 В, I ном.=10 мА |  | Запитка со стороны АФСЗ. Сигнал низкого уровня при наличии события. |
| 8 Обобщенный сигнал ПЗ-2 (2 комплект) |  | 4АФСЗ 5АФСЗ 6АФСЗ |  | КЭ СУЗ | 2 2 2 2 2 2 |  |  | U = 24 В, I ном.=10 мА |  | Запитка со стороны АФСЗ. Сигнал низкого уровня при наличии события. |
| 9 Сигнал нейтронной мощности, некорректированное значение (1 комплект) |  | 1 АКНП 2 АКНП 3 АКНП |  | КЭ СУЗ | 1 1 1 |  |  | Аналоговый. I = 4-20 мА, Rн<1кОм |  |  |
| 10 Сигнал нейтронной мощности, некорректированное значение (2 комплект) |  | 4 АКНП 5 АКНП 6 АКНП |  | КЭ СУЗ | 1 1 1 |  |  | Аналоговый. I = 4-20 мА, Rн<1кОм |  |  |
| 11 Сигнал неисправности АКНП (1 комплект) |  | 1 АКНП 2 АКНП 3 АКНП | КЭ СУЗ |  |  | 1 1 1 |  | U = 24 В, I = 30 мА | Наличию события соответствует разомкнутое состояние оптронного ключа. Запитка со стороны КЭ СУЗ |  |  |
| 12 Сигнал неисправности АКНП (2 комплект) |  | 4 АКНП 5 АКНП 6 АКНП | КЭ СУЗ |  |  | 1 1 1 |  | U = 24 В, I = 30 мА | Наличию события соответствует разомкнутое состояние оптронного ключа. Запитка со стороны КЭ СУЗ |  |  |
| 13 Сигнал проверки АКНП (1 комплект) |  | 1 АКНП 2 АКНП 3 АКНП | КЭ СУЗ |  |  | 1 1 1 |  | U = 24 В, I = 30 мА | Наличию события соответствует разомкнутое состояние оптронного ключа. Запитка со стороны КЭ СУЗ |  |  |
| 14 Сигнал проверки АКНП (2 комплект) |  | 4 АКНП 5 АКНП 6 АКНП | КЭ СУЗ |  |  | 1 1 1 |  | U = 24 В, I = 30 мА | Наличию события соответствует разомкнутое состояние оптронного ключа. Запитка со стороны КЭ СУЗ |  |  |
| 15 Сигнал запрета РМР (1 комплект) |  | 1 АКНП 2 АКНП 3 АКНП | КЭ СУЗ |  |  | 1 1 1 |  | U = 24 В, I = 30 мА | Наличию события соответствует разомкнутое состояние оптронного ключа. Запитка со стороны КЭ СУЗ |  |  |
| 16 Сигнал запрета РМР (2 комплект) |  | 4 АКНП 5 АКНП 6 АКНП | КЭ СУЗ |  |  | 1 1 1 |  | U = 24 В, I = 30 мА | Наличию события соответствует разомкнутое состояние оптронного ключа. Запитка со стороны КЭ СУЗ |  |  |
| 17 Сигнал запрета РМТ (1 комплект) |  | 1 АКНП 2 АКНП 3 АКНП | КЭ СУЗ |  |  | 1 1 1 |  | U = 24 В, I = 30 мА | Наличию события соответствует разомкнутое состояние оптронного ключа. Запитка со стороны КЭ СУЗ |  |  |
| 18 Сигнал запрета РМТ (2 комплект) |  | 4 АКНП 5 АКНП 6 АКНП | КЭ СУЗ |  |  | 1 1 1 |  | U = 24 В, I = 30 мА | Наличию события соответствует разомкнутое состояние оптронного ключа. Запитка со стороны КЭ СУЗ |  |  |
| 19 Проверка исполнительной части АЗ (1 комплект) |  | КЭ СУЗ | 1АФСЗ 2АФСЗ 3АФСЗ |  |  | 2 2 2 |  | «Сухой» контакт на размыкание при наличии события, коммутирующей способностью 24 В через ограничительное сопротивление R=1 кОм, размещаемое в КЭ СУЗ. | Запитка со стороны АФСЗ. |  |
| 20 Проверка исполнительной части АЗ (2 комплект) |  | КЭ СУЗ | 1АФСЗ 2АФСЗ 3АФСЗ |  |  | 2 2 2 |  |  |  |  |
| 21 Проверка исполнительной части ПЗ (1 комплект) |  | КЭ СУЗ | 1АФСЗ 2АФСЗ 3АФСЗ |  |  | 1 1 1 |  |  |  |  |
| 22 Проверка исполнительной части ПЗ (2 комплект) |  | КЭ СУЗ | 1АФСЗ 2АФСЗ 3АФСЗ |  |  | 1 1 1 |  |  |  |  |
| 23 Потеря силового электропитания приводов ОР по двум вводам одновременно (1 комплект) |  | КЭ СУЗ | 1АФСЗ 2АФСЗ 3АФСЗ |  |  | 3 3 3 |  | Контакт на размыкание коммутирующей способностью 24 В через ограничительное сопротивление R=1 кОм, размещаемое в КЭ СУЗ. | Сигнал низкого уровня при наличии события. Запитка со стороны КЭ СУЗ |  |
| 24 Потеря силового электропитания приводов ОР по двум вводам одновременно (2 комплект) |  | КЭ СУЗ | 1АФСЗ 2АФСЗ 3АФСЗ |  |  | 3 3 3 |  | Контакт на размыкание коммутирующей способностью 24 В через ограничительное сопротивление R=1 кОм, размещаемое в КЭ СУЗ. | Сигнал низкого уровня при наличии события. Запитка со стороны КЭ СУЗ |  |
| 25 Падение ОР | КЭ СУЗ |  | 1АФСЗ 2АФСЗ 3АФСЗ 4АФСЗ 5АФСЗ 6АФСЗ |  |  | 1 1 1 1 1 1 | Сухой контакт на размыкание коммутирующей способностью 24 В, I≤ 20мА через ограничительное сопротивление R=1 кОм, размещаемое в КЭ СУЗ. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сигнал низкого уровня при наличии события. Запитка со стороны АЗТП |  |
| 26 Положение ОР групп 9, 10 | КЭ СУЗ |  | АКНП |  |  |  | RS-485 |  | Распределение положений ОР по стойкам АКНП определяется на стадии рабочего проекта |  |

- Приложение Д

(обязательное)

Интерфейсы КЭ СУЗ-ПТК на базе ТПТС

Таблица Д.1 Перечень и параметры сигналов связи КЭ СУЗ и  ПТК на базе ТПТС

| Наименование сигнала | Адрес |  | Кол-во | Тип сигнала | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | откуда | куда |  |  |  |
| ПТК ЭЧСР |  |  |  |  |  |
| 1 Срабатывание УПЗ (1 комплект) | КЭ СУЗ | ТПТС | 1 | «Сухой» переключающийся контакт коммутирующей способностью 24 В, Iном =10 мА | Запитка со стороны ТПТС |
| 2 Срабатывание УПЗ (2 комплект) | КЭ СУЗ | ТПТС | 1 | «Сухой» переключающийся контакт коммутирующей способностью 24 В, Iном =10 мА | Запитка со стороны ТПТС |
| 3. Работа регулятора в режиме «Т» | КЭ СУЗ | ТПТС | 1 | «Сухой» переключающийся контакт коммутирующей способностью 24 В, Iном=10 мА | Запитка со стороны ТПТС |
| 4. Изменение зоны нечувствительности в режиме «Т» | ТПТС | КЭ СУЗ | 1 | U = 24 В, Iном.=30 мА | +24 В – наличие события, 0 В – отсутствие события. Запитка со стороны ТПТС |

| Продолжение таблицы Д.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование сигнала |  | Адрес |  |  | Кол-во | Тип сигнала | Примечание |  |
|  |  | откуда | куда |  |  |  |  |  |
| Аппаратура сигнализации первопричины срабатывания защит АСП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Срабатывание АЗ от ключа на БПУ (1 комплект) | КЭ СУЗ |  | ТПТС |  | 1 1 | «Сухой» переключающийся контакт коммутирующей способностью 24 В, Iном =10 мА |  | Запитка со стороны ТПТС |
| 6. Срабатывание АЗ от ключа на БПУ (2 комплект) | КЭ СУЗ |  |  |  | 1 1 |  |  |  |
| 7. Срабатывание АЗ от ключа на РПУ (1 комплект) | КЭ СУЗ |  | ТПТС |  | 1 1 | «Сухой» переключающийся контакт коммутирующей способностью 24 В, Iном =10 мА | Запитка со стороны ТПТС |  |
| 8. Срабатывание АЗ от ключа на РПУ (2 комплект) | КЭ СУЗ |  |  |  | 1 1 |  |  |  |
| 9. Срабатывание УПЗ от ключа на БПУ(1 комплект) | КЭ СУЗ |  | ТПТС |  | 1 | «Сухой» переключающийся контакт коммутирующей способностью 24 В, Iном =10 мА | Запитка со стороны ТПТС |  |
| 10. Срабатывание УПЗ от ключа на БПУ(2 комплект) | КЭ СУЗ |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 11. Срабатывание ПЗ-1 от ключа на БПУ(1 комплект) | КЭ СУЗ |  | ТПТС |  | 1 | «Сухой» переключающийся контакт коммутирующей способностью 24 В, Iном =10 мА | Запитка со стороны ТПТС |  |
| 12. Срабатывание ПЗ-1 от ключа на БПУ(2 комплект) | КЭ СУЗ |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 13. Потеря питания шкафов аварийных команд по двум вводам (1 комплект) | КЭ СУЗ |  | ТПТС |  | 1 1 | «Сухой» переключающийся контакт коммутирующей способностью 24 В, Iном =10 мА | Запитка со стороны ТПТС |  |
| 14. Потеря питания шкафов аварийных команд по двум вводам (2 комплект) | КЭ СУЗ |  |  |  | 1 1 |  |  |  |
| 15. Потеря питания шкафов питания и управления по двум вводам(1 комплект) | КЭ СУЗ |  | ТПТС |  | 1 1 | «Сухой» переключающийся контакт коммутирующей способностью 24 В, Iном =10 мА | Запитка со стороны ТПТС |  |
| 16. Потеря питания шкафов питания и управления по двум вводам(2 комплект) | КЭ СУЗ |  |  |  | 1 1 |  |  |  |
| Общеблочная система сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 Срабатывание АЗ (1 комплект) | КЭ СУЗ |  |  | ТПТС | 1 | «Сухой» переключающийся контакт коммутирующей способностью 24 В, Iном =10 мА |  | Запитка со стороны ТПТС |
| 18 Срабатывание АЗ (2 комплект) | КЭ СУЗ |  |  | ТПТС | 1 | «Сухой» переключающийся контакт коммутирующей способностью 24 В, Iном =10 мА |  | Запитка со стороны ТПТС |
| 19 Срабатывание УПЗ (1 комплект) | КЭ СУЗ |  |  | ТПТС | 1 | «Сухой» переключающийся контакт коммутирующей способностью 24 В, Iном =10 мА |  | Запитка со стороны ТПТС |
| 20 Срабатывание УПЗ (2 комплект) | КЭ СУЗ |  |  | ТПТС | 1 | «Сухой» переключающийся контакт коммутирующей способностью 24 В, Iном =10 мА |  | Запитка со стороны ТПТС |
| 21 Срабатывание ПЗ-1 (1 комплект) | КЭ СУЗ |  |  | ТПТС | 1 | «Сухой» переключающийся контакт коммутирующей способностью 24 В, Iном =10 мА |  | Запитка со стороны ТПТС |
| 22 Срабатывание ПЗ-1 (2 комплект) | КЭ СУЗ |  |  | ТПТС | 1 | «Сухой» переключающийся контакт коммутирующей способностью 24 В, Iном =10 мА |  | Запитка со стороны ТПТС |
| 23 Срабатывание ПЗ-2 (1 комплект) | КЭ СУЗ |  |  | ТПТС | 1 | «Сухой» переключающийся контакт коммутирующей способностью 24 В, Iном =10 мА |  | Запитка со стороны ТПТС |
| 24 Срабатывание ПЗ-2 (2 комплект) | КЭ СУЗ |  |  | ТПТС | 1 | «Сухой» переключающийся контакт коммутирующей способностью 24 В, Iном =10 мА |  | Запитка со стороны ТПТС |
| 25 Вывод комплекта АЗ-ПЗ из работы (1 комплект) | КЭ СУЗ |  |  | ТПТС | 1 | «Сухой» переключающийся контакт коммутирующей способностью 24 В, Iном =10 мА | Запитка со стороны ТПТС |  |
| 26 Вывод комплекта АЗ-ПЗ из работы (2 комплект) | КЭ СУЗ |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 27 Обобщенный сигнал «Неисправность СГИУ» | КЭ СУЗ |  |  | ТПТС | 2 | «Сухой» переключающийся контакт коммутирующей способностью 24 В, Iном =10 мА | Запитка со стороны ТПТС |  |
| 28 Обобщенный сигнал «Неисправность 1 комплекта ИЧ АЗ-ПЗ» | КЭ СУЗ |  |  | ТПТС | 2 | «Сухой» переключающийся контакт коммутирующей способностью 24 В, Iном =10 мА | Запитка со стороны ТПТС |  |
| 29 Обобщенный сигнал «Неисправность 2 комплекта ИЧ АЗ-ПЗ» | КЭ СУЗ |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 30 Проверка исполнительной части (1 комплект) | КЭ СУЗ |  |  | ТПТС | 2 | «Сухой» переключающийся контакт коммутирующей способностью 24 В, Iном =10 мА | Запитка со стороны ТПТС |  |
| 31 Проверка исполнительной части (2 комплект) | КЭ СУЗ |  |  |  | 2 |  |  |  |
| СКУ машинного зала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 Срабатывание АЗ (1 комплект) |  | КЭ СУЗ | ТПТС |  | 1 | «Сухой» переключающийся контакт коммутирующей способностью 24 В, Iном =10 мА | Запитка со стороны ТПТС |  |
| 33 Срабатывание АЗ (2 комплект) |  | КЭ СУЗ | ТПТС |  | 1 | «Сухой» переключающийся контакт коммутирующей способностью 24 В, Iном =10 мА | Запитка со стороны ТПТС |  |

| - Перечень принятых сокращений |  |
| --- | --- |
| АЗ | аварийная защита |
| АКНП | аппаратура контроля нейтронного потока |
| АФСЗ | аппаратура формирования сигнала защиты |
| АСУ ТП | автоматизированная система управления технологическим процессом |
| АСП | аппаратура сигнализации первопричины |
| АРМ | автоматический регулятор мощности |
| АЭС | атомная электростанция |
| БПУ | блочный пункт управления |
| ВВЭР | водо-водяной энергетический реактор |
| ГПК | главный паровой коллектор |
| ДПШ | датчик положения шаговый |
| ЗИП | запасные используемые приборы |
| ЗМ | запирающий электромагнит |
| ИДС | информационно-диагностическая сеть |
| КВ | конечное верхнее положение |
| ККФ | критерий качества функционирования |
| КН | конечное нижнее положение |
| КЭ СУЗ | комплекс электрооборудования системы управления и защиты |
| НЖУ | НЖУ нижний жесткий упор |
| ОР | орган регулирования |
| ПВ | промежуточное верхнее положение |
| ПЗ | предупредительная защита |
| ПН | промежуточное нижнее положение |
| ПНР | пуско-наладочные работы |
| ПТК | программно-технический комплекс |
| ПТС | программно-технические средства |
| РКД | рабочая конструкторская документация |
| РПУ | резервный пункт управления |
| РУ | реакторная установка |
| САЭ | система аварийного электроснабжения |
| СВБУ | система верхнего блочного уровня |
| СГИУ | система группового и индивидуального управления |
| СКРТ | система контроля и регулирования турбогенератора |
| САРП | система аварийной регистрации параметров |
| СУЗ | система управления и защиты |
| СЭК | система экспериментального контроля |
| ТВС | тепловыделяющая сборка |
| ТМ | тянущий электромагнит |
| ТПТС | программно-технические средства производства ФГУП «ВНИИА» |
| ТС | техническое средство |
| УПЗ | ускоренная предупредительная защита |
| ФМ | фиксирующий электромагнит |
| ЧТЗ | частное техническое задание |
| ШЭМ | шаговый электромагнитный привод |
| ЭМО | электромагнитная обстановка |
| ЭЧСР | электронная часть системы регулирования |