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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств тревожной и охранно-пожарной сигнализации на объектах ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ 

том 2 «техническая часть»

г.Саров
2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	Техническое задание:

1) Виды и объем изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)
	Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса  технических средств тревожной и охранно-пожарной сигнализации установленных на «Объектах» Заказчика, в соответствии с требованиями  Заказчика, в части обеспечения технического обслуживания комплексов технических средств тревожной и охранно-пожарной сигнализации на объектах, охраняемых на ПЦО ОВО по ЗАТО г. Саров по заключенным с ними договорам (количество условных установок, подлежащих техническому обслуживанию – 717,02 усл. уст. из них:

· Технические средства охраны охранной сигнализации – 694,71 усл. уст;

· Технические средства охраны тревожной сигнализации – 9,7 усл. уст;

· Технические средства охраны пожарной сигнализации – 12,61 усл. уст.)

В перечень работ по ТО ТСО входят:

– регламентные работы по ТО в соответствии с требованиями паспортных данных на ТСО;

– осуществление технического обслуживания и текущего ремонта измерительными приборами, инструментами и расходными материалами «Подрядчика». 

	2) Характеристика товаров, объектов (выполнения работ, оказания услуг)
	1) Организация и проведение технического обслуживания технических средств охраны (ТСО).

Контроль за состоянием «Комплекса» путем обеспечения надежного функционирования в  соответствии с тактико-техническими характеристиками, восстановления работоспособности, устранения причин ложных срабатываний, дополнительной блокировки ТСО уязвимых мест охраняемых «Объектов».

2) Оказание услуг по пере закрытию «Объекта» «Заказчика» при срабатывании по причине неисправности ТСО в охраняемое время, при не взятии его под охрану на ПЦО ОВО по ЗАТО Саров. Иметь диспетчерский пункт, обеспечивающий  прием и выполнение заявок от «Заказчика» на  устранение неисправностей ТСО на «Объекте».

3) В случае невозможности сдать под охрану «Объект» по причине неисправности  «Комплекса», обеспечить прибытие «Исполнителя» на «Объект»  не позднее чем через один час после получения заявки от «Заказчика», при этом «Исполнитель» устраняет неисправность «Комплекса» в кратчайшие сроки 

4) Принятие необходимых мер по обнаружению неисправностей и восстановлению работоспособности «Комплекса».

5) Осуществление технического обслуживания «Комплекса» контрольно-измерительными приборами, инструментами и расходными материалами «Исполнителя».

6) Обучение представителей «Заказчика» правилам пользования техническими средствами тревожной сигнализации.

7) В целях поддержания «Комплекса» в исправном состоянии «Исполнитель» обеспечивает замену неработоспособных компонентов: приборов, блоков, плат и т.д. на исправные, работоспособные, однотипные или функционально эквивалентные заменяемым,  рекомендованных к использованию в соответствии со списком технических средств безопасности и единым техническим требованиям к объектовым подсистемам охраны, предназначенным для применения в подразделениях вневедомственной охраны ГУВО МВД РФ из резервного фонда технических средств Заказчика, либо из обменного фонда технических средств «Исполнителя» – с последующим предоставлением Заказчиком данных технических средств для замены, либо приобретенных за счет «Исполнителя" на условиях закупочной документации и заключаемого договора.

8) Участие в работе  комиссии по приемке ТСО в эксплуатацию на объектах  «Заказчика», принимаемых вновь под охрану, либо после капитального ремонта технических средств охраны.

9) В ходе выполнения ежемесячных регламентных работ производить:

- Внешний осмотр соединительных линий, разветвительных коробок, контрольных розеток и гибких переходов, проверка их работоспособности.

- Проверку технического состояния пожарных извещателей.

- Проверку технического состояния магистральных, удароконтактных извещателей.

- Проверку технического состояния акустических, вибрационных извещателей.

- Проведение текущего ремонта, при необходимости замена неисправных магнитоконтактных, удароконтактных, вибрационных, пожарных извещателей, предохранителей, индикаторных ламп, вспомогательных элементов, соединительных линий.

- Проверка конфигурации зоны обслуживания извещателей и их чувствительности при рабочих и граничных значениях величины напряжения сети переменного тока.

- Проверка работоспособности извещателей при питании от основного и резервного источников питания.

- Измерение электрических параметров приборов и извещателей.

- Контроль правильности программирования режимов работы «Комплекса».

10) Ведение полного перечня документации  и паспортов на обслуживаемые объекты, предусмотренных нормативными документами МВД РФ.

11) Техническое обслуживание «Комплекса» проводится в соответствии с требованиями технической документации  не реже 1 раза в месяц по согласованному графику проведения регламентных работ. 

12) После устранения неисправностей ТСО и подключение на ПЦО ОВО по ЗАТО Саров «Объекта» под охрану, передать на ПЦО ОВО по ЗАТО Саров причины срабатывания ТСО.

13) Производить замену выработавших установленные сроки эксплуатации СПИ и оконечных устройств, с вводом их в эксплуатацию после их приобретения за счет средств «Исполнителя» в рамках договора на оказание услуг по техническому обслуживанию «Комплексов», без дополнительной оплаты.

	3) Особые условия изготовления товаров (выполнения работ, оказания услуг)
	 В случае возникновения необходимости приобретения отдельных компонентов «Комплекса» (приборов, плат, датчиков и т.д.) для поддержания его в технически исправном состоянии «Исполнитель» предоставляет эти компоненты Заказчику за счет лимита в сумме 150 000 руб. предусмотренного в НМЦ.

Указанная сумма лимита может быть использована только для приобретения компонентов «Комплекса» по письменной заявке Заказчика.

Стоимость приобретенных компонентов подтверждается накладными и счет - фактурами поставщика этих компонентов.

При оформлении Заявки на участие в конкурсной процедуре Участник дополнительно прикладывает к ней заполненную таблицу по формированию цены договора, согласно Приложению №1 к настоящей закупочной документации. 

	4) Требования к качеству изготавливаемых товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг)
	Обеспечение функционирования Комплекса в соответствии с требованиями МВД и документацией по эксплуатации ТСО

	5) Объем и сроки предоставления гарантий качества на изготавливаемые товары, (выполняемые работы, оказываемые услуги)
	Работоспособность «Комплекса» в течение меж сервисной эксплуатации

	6) Контроль за изготовлением товаров (выполнением работ, оказанием услуг)
	Заказчик (представитель РФЯЦ-ВНИИЭФ)  визирует акт (с расшифровкой  перечня работ /оказанных услуг по объектам) в подтверждение оказания услуг. 



	7) Порядок сдачи-приемки изготовленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг)


	В течение 2-х рабочих дней после окончания отчётного месяца «Исполнитель» предоставляет Заказчику по электронной почте/факсом, а по истечении 5-ти рабочих дней – оригиналы: 

· акта выполненных работ, 

· счёт-фактуру, 

· счет за оказанные услуги.



	Описание информации, планируемой к передаче поставщику (исполнителю) в процессе исполнения договора
	Перечень объектов ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»




I. В состав оказываемых Исполнителем услуг входит: 

1. Оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств тревожной и охранно-пожарной сигнализации (далее по тексту – «Комплекса»), установленных на объектах «Заказчика», в соответствии с требованиями МВД России и «Заказчика», в части обеспечения технического обслуживания комплексов технических средств охранно-пожарной сигнализации на объектах (далее по тексту – «Объект»), охраняемых на ПЦО ОВО по ЗАТО Саров по заключенным с ними договорам (количество условных установок «Комплекса», подлежащих техническому обслуживанию – 717,02 у.у.) из них:

· Технические средства охраны охранной сигнализации – 694,71 усл. уст;

· Технические средства охраны тревожной сигнализации – 9,7 усл. уст;

· Технические средства охраны пожарной сигнализации – 12,61 усл. уст.)
2. Организация и проведение технического обслуживания технических средств охраны (ТСО). Контроль за состоянием «Комплекса» путем обеспечения надежного функционирования в  соответствии с тактико-техническими характеристиками, восстановления работоспособности, устранения причин ложных срабатываний, дополнительной блокировки ТСО уязвимых мест охраняемых «Объектов».

3. Оказание услуг по пере закрытию «Объекта» «Заказчика» при срабатывании по причине неисправности ТСО в охраняемое время, при не взятии его под охрану на ПЦО ОВО по ЗАТО Саров. Иметь диспетчерский пункт, обеспечивающий  прием и выполнение заявок от «Заказчика» на  устранение неисправностей ТСО на «Объекте».

4. Принятие необходимых мер по обнаружению неисправностей, текущему ремонту и восстановлению работоспособности «Комплекса».

5. Осуществление технического обслуживания «Комплекса» контрольно-измерительными приборами, инструментами и расходными материалами «Исполнителя».

6. Обучение представителей «Заказчика» правилам пользования техническими средствами тревожной сигнализации.

7. В целях поддержания «Комплекса» в исправном состоянии «Исполнитель» обеспечивает замену неработоспособных компонентов: приборов, блоков, плат и т.д. на исправные, работоспособные, однотипные или функционально эквивалентные заменяемым, из резервного фонда технических средств Заказчика, либо из обменного фонда технических средств «Исполнителя» – с последующим предоставлением Заказчиком данных технических средств для замены, либо приобретенных за счет «Исполнителя" на условиях настоящего заключаемо договора.

8. Участие в работе  комиссии по приемке ТСО в эксплуатацию на объектах  «Заказчика», принимаемых вновь под охрану, после замены и ремонта ТСО.

9.  В ходе выполнения ежемесячных регламентных работ производить:

9.1. Внешний осмотр соединительных линий, разветвительных коробок, контрольных    розеток и гибких переходов, проверка их работоспособности.

      9.2.  Проверку технического состояния пожарных извещателей.

      9.3. Проверку технического состояния магнитоконтактных, удароконтактных извещателей.

      9.4. Проверка технического состояния акустических, вибрационных извещателей.

      9.5. Проведение текущего ремонта, при необходимости замена неисправных магнитоконтактных, ударно-контактных, вибрационных, пожарных извещателей, предохранителей, индикаторных ламп, вспомогательных элементов, соединительных линий.

     9.6. Проверка  конфигурации зоны обслуживания извещателей и их чувствительности при рабочих и граничных значениях величины напряжения сети переменного тока.

     9.7. Проверка работоспособности приборов и извещателей при питании от основного и резервного источников питания.

     9.8. Измерение электрических параметров приборов и извещателей.

     9.9. Контроль правильности программирования режимов работы «Комплекса».

     10. Производить замену выработавших установленные сроки эксплуатации СПИ и оконечных устройств, с вводом их в эксплуатацию после их приобретения за счет средств «Исполнителя» в рамках договора на оказание услуг по техническому обслуживанию «Комплексов», без дополнительной оплаты.

     11. Ведение полного перечня документации  и паспортов на обслуживаемые объекты, предусмотренных нормативными документами МВД РФ.

II. Необходимо наличие:

1. Лицензии  МЧС России на осуществлении деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

2. Штата обученных сотрудников с возможностью обслуживания 717,02 и более  условных установок ТСО на «Объектах» Заказчика, а именно:

· ИТР – 5 человек;

· Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки – не менее 7 человек;

· Электромонтер охранно-пожарной сигнализации - не менее 3 человек;

· Диспетчер – не менее 2 человек.

III. Требования

1. Наличие соответствующих разрешительных документов на осуществление видов деятельности, связанных с выполнением обязательств по договору.
2. Техническое обслуживание «Комплекса» проводится в соответствии с требованиями технической документации  не реже 1 раза в месяц по согласованному графику проведения регламентных работ. 

3.  В штате сотрудников должны быть обученные специалисты и рабочие в т.ч. электромонтеры, имеющих не ниже 2-ой группы допуска по электробезопасности.

4. Техническое обслуживание объектов силами технического персонала (электромонтерами) «Исполнителя» в соответствии с предъявляемыми МЧС России.

5.  После устранения неисправностей ТСО и подключение на ПЦО ОВО по ЗАТО Саров «Объекта» под охрану, передать на ПЦО ОВО по ЗАТО Саров причины срабатывания ТСО.

Форма ценового предложения по стоимости договора с НДС.

	Стоимость технического 

обслуживания 1 условной установки 
	_______ руб.

	Количество условных установок
	 717,02 у.у.

	Стоимость технического обслуживания по договору 
	_______ руб.

	Предельная стоимость приобретаемых компонентов в рамках договора 
	150 000 руб.

	Всего по договору:
	_______ руб.


