## Эб2
Приложение № 1.2 к Договору №_____________________от "___" _____________201__ года
Спецификация. Поставка клапанов запорных специальных для сооружения энергоблока №2 Белорусской АЭС.
№ п/п | Идентификатор | Маркировка арматуры | Наименование | Тип | Класс и группа безопас-ности изделия по НП-68-05 | Категория ОК | Оборудование/Материалы | DN(арматуры), мм | Pp (арматура АЭС), Pу (общепром. арматура), МПа | Tp(арматуры), °С | Рабочая среда | Kv,м3/ч(для регулиру-ющих клапанов) | Масса,кг | Способ управления | Тип электропривода | Мощность электро-двигателя, кВт | Материал корпуса арматуры | Способ присоединения | ТУ | Смета № | Номер чертежа | Позиция по спецификации чертежа | Номер з/сп | Класс и группа трубопровода | Категория сейсмостойкос-ти трубопровода | Количество, шт | Цена за ед., без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Сумма НДС 18%, руб. | Сумма с НДС, руб. | Объект проектирования | Завод-изготовитель | Примечание | Срок поставки | Срок доставки | Разработчик РД | Стоимость изделия в ценах 2000 года, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 33 | 33 | 33
1 | 2.ИСУП.104230537 | 20KBF50AA802 | Клапан запорный | по типу У26161-050М1-03-О Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 2ВIIв | 2 | Оборудование | 50 | 0,8 | 90 | борн. концен-трат > 10-5 Ки/л |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ОМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ поз.50 |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2Л/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Доработка до класса герметичности А Параметры: Труба=57х3; Время,с=22; ZPA=ЗПА; ГО=ЗО; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 | 2016-08-24 08:00 | 2016-09-03 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 218711 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
2 | 2.ИСУП.104230539 | 20KPK21AA802 | Клапан запорный быстродействующий | по типу КПЛВ.492144.050 Рр 1,6 МПа, Тр 250 оС или аналог | 2ВIIIа | 2 | Оборудование | 50 | 1 | 30 | пульпа ионитов > 10 -5 Ки/л |  | 25 | встроенный электропривод | 2-ПМ-23 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ) ( № поз. 45) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2Л/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=57х3; Время,с=49; Примеси=+; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 | 2016-08-06 08:00 | 2016-08-16 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 128477.01 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
3 | 2.ИСУП.104232786 | 20FAB10AA101 | Клапан запорный | по типу У26161-050M1-03-О Рр 1,0 МПа,Тр 200оС или аналог | - | 4 | Оборудование | 50 | 0,2 | 60 | Раствор НзВОз от 16 от 20 г/кг 3,7Е7 Бк/м3 |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ОМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.1-202ТМ) ( № поз. 54) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=22; Примеси=+; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 | 2016-06-29 08:00 | 2016-07-09 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
4 | 2.ИСУП.104232787 | 20FAB10AA102 | Клапан запорный | по типу У26161-050M1-03-О Рр 1,0 МПа,Тр 200оС или аналог | - | 4 | Оборудование | 50 | 0,2 | 60 | Раствор НзВОз от 16 от 20 г/кг 3,7Е7 Бк/м3 |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ОМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.1-202ТМ) ( № поз. 54) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=22; Примеси=+; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 | 2016-06-29 08:00 | 2016-07-09 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
5 | 2.ИСУП.104229245 | 20FAL10AA101 | Клапан запорный | по типу У26161-080М1-03-П Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 80 | 1 | 100 | боро-содер. воды > 10 -5 Ки/л |  | 73 | встроенный электропривод | 2-ПА-10 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ) ( № поз. 54) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=89х5; Время,с=14; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-05-04 08:00 | 2017-05-14 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
6 | 2.ИСУП.104229246 | 20FAL10AA102 | Клапан запорный | по типу У26161-080М1-03-П Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 80 | 1 | 100 | боро-содер. воды > 10 -5 Ки/л |  | 73 | встроенный электропривод | 2-ПА-10 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ) ( № поз. 54) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=89х5; Время,с=14; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-05-04 08:00 | 2017-05-14 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
7 | 2.ИСУП.104229247 | 20FAL10AA103 | Клапан запорный | по типу У26161-080М1-11-П Рр 2,5 МПа Тр 250 оС или аналог | 3СIIIв | 3 | Оборудование | 80 | 1,4 | 100 | боро-содер. воды > 10 -5 Ки/л |  | 73 | встроенный электропривод | 2-ПА-10 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ) ( № поз. 54) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=89х5; Время,с=14; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-05-04 08:00 | 2017-05-14 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
8 | 2.ИСУП.104229248 | 20FAL10AA104 | Клапан запорный | по типу У26161-080М1-11-П Рр 2,5 МПа Тр 250 оС или аналог | 3СIIIв | 3 | Оборудование | 80 | 1,4 | 100 | боро-содер. воды > 10 -5 Ки/л |  | 73 | встроенный электропривод | 2-ПА-10 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ) ( № поз. 54) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=89х5; Время,с=14; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-05-04 08:00 | 2017-05-14 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
9 | 2.ИСУП.104229298 | 20FAL40AA101 | Клапан запорный | по типу У26161-080М1-03-П Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 80 | 1 | 100 | боро-содер. воды > 10 -5 Ки/л |  | 73 | встроенный электропривод | 2-ПА-10 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ) ( № поз. 54) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=89х5; Время,с=14; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-05-04 08:00 | 2017-05-14 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
10 | 2.ИСУП.104229299 | 20FAL40AA102 | Клапан запорный | по типу У26161-080М1-03-П Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 80 | 1 | 100 | боро-содер. воды > 10 -5 Ки/л |  | 73 | встроенный электропривод | 2-ПА-10 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ) ( № поз. 54) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=89х5; Время,с=14; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-05-04 08:00 | 2017-05-14 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
11 | 2.ИСУП.104229300 | 20FAL40AA103 | Клапан запорный | по типу У26161-080М1-11-П Рр 2,5 МПа Тр 250 оС или аналог | 3СIIIв | 3 | Оборудование | 80 | 1,4 | 100 | боро-содер. воды > 10 -5 Ки/л |  | 73 | встроенный электропривод | 2-ПА-10 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ) ( № поз. 54) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=89х5; Время,с=14; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-05-04 08:00 | 2017-05-14 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
12 | 2.ИСУП.104229301 | 20FAL40AA104 | Клапан запорный | по типу У26161-080М1-11-П Рр 2,5 МПа Тр 250 оС или аналог | 3СIIIв | 3 | Оборудование | 80 | 1,4 | 100 | боро-содер. воды > 10 -5 Ки/л |  | 73 | встроенный электропривод | 2-ПА-10 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ) ( № поз. 54) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=89х5; Время,с=14; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-05-04 08:00 | 2017-05-14 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
13 | 2.ИСУП.104229343 | 20KBD30AA101 | Клапан запорный | по типу У26161-050М1-03-П Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | - | 4 | Оборудование | 50 | 0,6 | 30 | раствор аммиака 2,5%NH3 |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-08.2-202тм п.25 (2-06.2-202ТМ) ( № поз. 69) |  |  | BEL_101124012 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-08.2) | 4/- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание ядерного обслуживания |  | UKC; Параметры: Труба=57х3; Время,с=22; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-09-24 08:00 | 2015-10-04 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
14 | 2.ИСУП.104229344 | 20KBD30AA102 | Клапан запорный | по типу У26161-050М1-03-П Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | - | 4 | Оборудование | 50 | 0,6 | 30 | раствор аммиака 2,5%NH3 |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-08.2-202тм п.25 (2-06.2-202ТМ) ( № поз. 69) |  |  | BEL_101124012 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-08.2) | 4/- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание ядерного обслуживания |  | UKC; Параметры: Труба=57х3; Время,с=22; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-09-24 08:00 | 2015-10-04 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
15 | 2.ИСУП.104229359 | 20KBD40AA101 | Клапан запорный | по типу У26161-050М1-03-П Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | - | 2 | Оборудование | 50 | 0,7 | 30 | раствор гидразина 2,5%N2H4 |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-08.2-202тм п.25 (2-06.2-202ТМ) ( № поз. 69) |  |  | BEL_101124012 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-08.2) | 4/- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание ядерного обслуживания |  | UKC; Параметры: Труба=57х3; Время,с=22; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-09-24 08:00 | 2015-10-04 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
16 | 2.ИСУП.104229360 | 20KBD40AA102 | Клапан запорный | по типу У26161-050М1-03-П Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | - | 2 | Оборудование | 50 | 0,7 | 30 | раствор гидразина 2,5%N2H4 |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-08.2-202тм п.25 (2-06.2-202ТМ) ( № поз. 69) |  |  | BEL_101124012 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-08.2) | 4/- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание ядерного обслуживания |  | UKC; Параметры: Труба=57х3; Время,с=22; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-09-24 08:00 | 2015-10-04 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
17 | 2.ИСУП.104229477 | 20KPF11AA102 | Клапан запорный | по типу У26161-080М1-03-П Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 80 | 0,6 | 70 | трапная вода >10-5 Ku/л |  | 77 | встроенный электропривод | 2-ПА-10 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=89х5; Время,с=14; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-05-15 08:00 | 2016-05-25 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77920.98 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
18 | 2.ИСУП.104229497 | 20KPF12AA102 | Клапан запорный | по типу У26161-080М1-03-П Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 80 | 0,6 | 70 | трапная вода >10-5 Ku/л |  | 77 | встроенный электропривод | 2-ПА-10 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=89х5; Время,с=14; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-05-15 08:00 | 2016-05-25 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77920.98 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
19 | 2.ИСУП.104229519 | 20KPF20AA101 | Клапан запорный | по типу У26161-080М1-03-П Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 80 | 0,7 | 90 | трапная вода >10-5 Ku/л |  | 77 | встроенный электропривод | 2-ПА-10 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=89х5; Время,с=14; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-22 08:00 | 2016-10-02 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77920.98 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
20 | 2.ИСУП.104229520 | 20KPF20AA102 | Клапан запорный | по типу У26161-080М1-03-П Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 80 | 0,7 | 90 | трапная вода >10-5 Ku/л |  | 77 | встроенный электропривод | 2-ПА-10 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=89х5; Время,с=14; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-22 08:00 | 2016-10-02 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77920.98 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
21 | 2.ИСУП.104229521 | 20KPF20AA103 | Клапан запорный | по типу У26161-050М1-03-П Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,6 | 45 | трапная вода >10-5 Ku/л |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=22; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-22 08:00 | 2016-10-02 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
22 | 2.ИСУП.104229522 | 20KPF20AA104 | Клапан запорный | по типу У26161-050М1-03-П Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,6 | 45 | трапная вода >10-5 Ku/л |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=22; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-22 08:00 | 2016-10-02 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
23 | 2.ИСУП.104229525 | 20KPF20AA107 | Клапан запорный | по типу У26161-050М1-03-П Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,6 | 45 | конденсат вторичного пара <10-5 Ku/л |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=22; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-22 08:00 | 2016-10-02 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
24 | 2.ИСУП.104229526 | 20KPF20AA108 | Клапан запорный | по типу У26161-050М1-03-П Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,6 | 45 | конденсат вторичного пара <10-5 Ku/л |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=22; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-22 08:00 | 2016-10-02 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
25 | 2.ИСУП.104229527 | 20KPF20AA109 | Клапан запорный | по типу У26161-050М1-03-П Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,6 | 45 | трапная вода >10-5 Ku/л |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=22; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-22 08:00 | 2016-10-02 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
26 | 2.ИСУП.104229528 | 20KPF20AA110 | Клапан запорный | по типу У26161-050М1-03-П Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,5 | 100 | кубовый остаток 400г/л |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=22; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-22 08:00 | 2016-10-02 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
27 | 2.ИСУП.104229529 | 20KPF20AA111 | Клапан запорный | по типу У26161-050М1-03-П Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,5 | 100 | кубовый остаток 400г/л |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=22; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-22 08:00 | 2016-10-02 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
28 | 2.ИСУП.104229530 | 20KPF20AA112 | Клапан запорный | по типу У26161-050М1-03-П Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,6 | 45 | трапная вода >10-5 Ku/л |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=22; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-22 08:00 | 2016-10-02 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
29 | 2.ИСУП.104229532 | 20KPF21AA101 | Клапан запорный | по типу У26161-050М1-03-П Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,7 | 45 | трапная вода >10-5 Ku/л |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=22; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-22 08:00 | 2016-10-02 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
30 | 2.ИСУП.104229534 | 20KPF22AA101 | Клапан запорный | по типу У26161-050М1-03-П Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,7 | 45 | трапная вода >10-5 Ku/л |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=22; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-22 08:00 | 2016-10-02 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
31 | 2.ИСУП.104229551 | 20KPF30AA101 | Клапан запорный | по типу У26161-050М1-03-П Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,8 | 100 | трапная вода >10-5 Ku/л |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=22; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-08-03 08:00 | 2016-08-13 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
32 | 2.ИСУП.104229552 | 20KPF30AA102 | Клапан запорный | по типу У26161-050М1-03-П Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,8 | 100 | боросодержащая вода |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=22; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-08-03 08:00 | 2016-08-13 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
33 | 2.ИСУП.104229553 | 20KPF30AA103 | Клапан запорный | по типу У26161-050М1-03-П Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,8 | 100 | концентрат солей |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=22; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-08-03 08:00 | 2016-08-13 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
34 | 2.ИСУП.104229554 | 20KPF30AA104 | Клапан запорный | по типу У26161-050М1-03-П Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,8 | 100 | трапная вода >10-5 Ku/л |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=22; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-08-03 08:00 | 2016-08-13 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
35 | 2.ИСУП.104229578 | 20KPF40AA101 | Клапан запорный | по типу КСА 26362-050-02 Рр 1,0 МПа Тр 450 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,8 | 100 | конденсат <10-5 Ku/л |  | 26 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=12,7; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-11 08:00 | 2016-11-21 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
36 | 2.ИСУП.104229579 | 20KPF40AA102 | Клапан запорный | по типу КСА 26362-050-02 Рр 1,0 МПа Тр 450 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,8 | 100 | конденсат <10-5 Ku/л |  | 26 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=12,7; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-11 08:00 | 2016-11-21 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
37 | 2.ИСУП.104229580 | 20KPF40AA103 | Клапан запорный | по типу КСА 26362-050-02 Рр 1,0 МПа Тр 450 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,6 | 45 | конденсат <10-5 Ku/л |  | 26 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=12,7; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-11 08:00 | 2016-11-21 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
38 | 2.ИСУП.104229581 | 20KPF40AA104 | Клапан запорный | по типу КСА 26362-050-02 Рр 1,0 МПа Тр 450 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,8 | 60 | конденсат <10-5 Ku/л |  | 26 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=12,7; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-11 08:00 | 2016-11-21 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
39 | 2.ИСУП.104229582 | 20KPF40AA105 | Клапан запорный | по типу КСА 26362-050-02 Рр 1,0 МПа Тр 450 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,8 | 60 | конденсат <10-5 Ku/л |  | 26 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=12,7; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-11 08:00 | 2016-11-21 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
40 | 2.ИСУП.104229583 | 20KPF40AA106 | Клапан запорный | по типу У26161-080М1-03-П Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 80 | 0,15 | 45 | конденсат <10-5 Ku/л |  | 77 | встроенный электропривод | 2-ПА-10 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=89х5; Время,с=14; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-11 08:00 | 2016-11-21 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77920.98 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
41 | 2.ИСУП.104229584 | 20KPF40AA107 | Клапан запорный | по типу У26161-080М1-03-П Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 80 | 0,15 | 45 | конденсат <10-5 Ku/л |  | 77 | встроенный электропривод | 2-ПА-10 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=89х5; Время,с=14; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-11 08:00 | 2016-11-21 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77920.98 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
42 | 2.ИСУП.104229585 | 20KPF40AA108 | Клапан запорный | по типу КСА 26362-050-02 Рр 1,0 МПа Тр 450 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,6 | 45 | конденсат <10-5 Ku/л |  | 26 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=12,7; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-11 08:00 | 2016-11-21 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
43 | 2.ИСУП.104229586 | 20KPF40AA109 | Клапан запорный | по типу КСА 26362-050-02 Рр 1,0 МПа Тр 450 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,6 | 45 | конденсат <10-5 Ku/л |  | 26 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=12,7; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-11 08:00 | 2016-11-21 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
44 | 2.ИСУП.104229588 | 20KPF40AA112 | Клапан запорный | по типу КСА 26362-050-02 Рр 1,0 МПа Тр 450 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,6 | 45 | конденсат <10-5 Ku/л |  | 26 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=12,7; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-11 08:00 | 2016-11-21 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
45 | 2.ИСУП.104229589 | 20KPF40AA113 | Клапан запорный | по типу КСА 26362-050-02 Рр 1,0 МПа Тр 450 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,6 | 45 | конденсат <10-5 Ku/л |  | 26 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=12,7; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-11 08:00 | 2016-11-21 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
46 | 2.ИСУП.104229590 | 20KPF40AA114 | Клапан запорный | по типу КСА 26362-050-02 Рр 1,0 МПа Тр 450 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,6 | 45 | конденсат <10-5 Ku/л |  | 26 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=12,7; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-11 08:00 | 2016-11-21 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
47 | 2.ИСУП.104229596 | 20KPF43AA101 | Клапан запорный | по типу КСА 26362-050-02 Рр 1,0 МПа Тр 450 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,6 | 45 | конденсат <10-5 Ku/л |  | 26 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=12,7; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-11 08:00 | 2016-11-21 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
48 | 2.ИСУП.104229597 | 20KPF44AA101 | Клапан запорный | по типу КСА 26362-050-02 Рр 1,0 МПа Тр 450 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,6 | 45 | конденсат <10-5 Ku/л |  | 26 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=12,7; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-11 08:00 | 2016-11-21 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
49 | 2.ИСУП.104229604 | 20KPF50AA104 | Клапан запорный | по типу КСА 26362-050-02 Рр 1,0 МПа Тр 450 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,5 | 100 | кубовый остаток 400г/л |  | 26 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=12,7; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-08-28 08:00 | 2016-09-07 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
50 | 2.ИСУП.104229627 | 20KPF60AA101 | Клапан запорный | по типу ТД26161-050-03 Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 1 | 40 | регенерационные растворы фильтров LCQ-2 |  | 41 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=23; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-12-04 08:00 | 2015-12-14 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
51 | 2.ИСУП.104229628 | 20KPF60AA102 | Клапан запорный | по типу ТД26161-050-03 Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 1 | 40 | регенерационные растворы фильтров LCQ-2 |  | 41 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=23; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-12-04 08:00 | 2015-12-14 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
52 | 2.ИСУП.104229629 | 20KPF60AA103 | Клапан запорный | по типу ТД26161-080-03 Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 80 | 0,1 | 40 | регенерационные растворы фильтров LCQ-2 |  | 84 | встроенный электропривод | 2-ПА-10 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=89х5; Время,с=31; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-12-04 08:00 | 2015-12-14 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77920.98 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
53 | 2.ИСУП.104229630 | 20KPF60AA104 | Клапан запорный | по типу ТД26161-080-03 Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 80 | 0,1 | 40 | регенерационные растворы фильтров LCQ-2 |  | 84 | встроенный электропривод | 2-ПА-10 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=89х5; Время,с=31; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-12-04 08:00 | 2015-12-14 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77920.98 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
54 | 2.ИСУП.104229631 | 20KPF60AA105 | Клапан запорный | по типу ТД26161-050-03 Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,5 | 40 | регенерационные растворы фильтров LCQ-2 |  | 41 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=23; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-12-04 08:00 | 2015-12-14 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
55 | 2.ИСУП.104229632 | 20KPF60AA106 | Клапан запорный | по типу ТД26161-080-03 Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 80 | 0,1 | 40 | регенерационные растворы фильтров LCQ-2 |  | 84 | встроенный электропривод | 2-ПА-10 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=89х5; Время,с=31; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-12-04 08:00 | 2015-12-14 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77920.98 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
56 | 2.ИСУП.104229633 | 20KPF60AA108 | Клапан запорный | по типу ТД26161-050-03 Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,5 | 40 | регенерационные растворы фильтров LCQ-2 |  | 41 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=23; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-12-04 08:00 | 2015-12-14 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
57 | 2.ИСУП.104229634 | 20KPF60AA109 | Клапан запорный | по типу ТД26161-050-03 Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,5 | 40 | регенерационные растворы фильтров LCQ-2 |  | 41 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=23; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-12-04 08:00 | 2015-12-14 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
58 | 2.ИСУП.104229635 | 20KPF60AA110 | Клапан запорный | по типу ТД26161-050-03 Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,5 | 40 | регенерационные растворы фильтров LCQ-2 |  | 41 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=23; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-12-04 08:00 | 2015-12-14 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
59 | 2.ИСУП.104229636 | 20KPF60AA111 | Клапан запорный | по типу ТД26161-050-03 Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,5 | 40 | регенерационные растворы фильтров LCQ-2 |  | 41 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=23; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-12-04 08:00 | 2015-12-14 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
60 | 2.ИСУП.104229637 | 20KPF60AA112 | Клапан запорный | по типу ТД26161-025-03 Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 25 | 0,5 | 40 | регенерационные растворы фильтров LCQ-2 |  | 31 | встроенный электропривод | 2-ПМ-21 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=32х2,5; Время,с=10; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-12-04 08:00 | 2015-12-14 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
61 | 2.ИСУП.104229638 | 20KPF60AA113 | Клапан запорный | по типу ТД26161-025-03 Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 25 | 0,5 | 40 | регенерационные растворы фильтров LCQ-2 |  | 31 | встроенный электропривод | 2-ПМ-21 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=32х2,5; Время,с=10; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-12-04 08:00 | 2015-12-14 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
62 | 2.ИСУП.104229639 | 20KPF60AA114 | Клапан запорный | по типу ТД26161-050-03 Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,5 | 40 | регенерационные растворы фильтров LCQ-2 |  | 41 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=23; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-12-04 08:00 | 2015-12-14 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
63 | 2.ИСУП.104229640 | 20KPF60AA115 | Клапан запорный | по типу ТД26161-050-03 Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,5 | 40 | регенерационные растворы фильтров LCQ-2 |  | 41 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=23; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-12-04 08:00 | 2015-12-14 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
64 | 2.ИСУП.104229641 | 20KPF60AA116 | Клапан запорный | по типу ТД26161-050-03 Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,5 | 40 | регенерационные растворы фильтров LCQ-2 |  | 41 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=23; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-12-04 08:00 | 2015-12-14 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
65 | 2.ИСУП.104229642 | 20KPF60AA117 | Клапан запорный | по типу ТД26161-050-03 Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,5 | 40 | регенерационные растворы фильтров LCQ-2 |  | 41 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=23; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-12-04 08:00 | 2015-12-14 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
66 | 2.ИСУП.104229643 | 20KPF60AA118 | Клапан запорный | по типу ТД26161-080-03 Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 80 | 0,1 | 40 | регенерационные растворы фильтров LCQ-2 |  | 84 | встроенный электропривод | 2-ПА-10 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=89х5; Время,с=31; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-12-04 08:00 | 2015-12-14 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77920.98 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
67 | 2.ИСУП.104229644 | 20KPF60AA119 | Клапан запорный | по типу ТД26161-050-03 Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,5 | 40 | регенерационные растворы фильтров LCQ-2 |  | 41 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=23; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-12-04 08:00 | 2015-12-14 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
68 | 2.ИСУП.104229645 | 20KPF60AA120 | Клапан запорный | по типу ТД26161-050-03 Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,5 | 40 | регенерационные растворы фильтров LCQ-2 |  | 41 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=23; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-12-04 08:00 | 2015-12-14 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
69 | 2.ИСУП.104229646 | 20KPF60AA121 | Клапан запорный | по типу ТД26161-050-03 Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,5 | 40 | регенерационные растворы фильтров LCQ-2 |  | 41 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=23; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-12-04 08:00 | 2015-12-14 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
70 | 2.ИСУП.104229647 | 20KPF60AA122 | Клапан запорный | по типу ТД26161-050-03 Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,5 | 40 | регенерационные растворы фильтров LCQ-2 |  | 41 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=23; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-12-04 08:00 | 2015-12-14 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
71 | 2.ИСУП.104229648 | 20KPF60AA123 | Клапан запорный | по типу ТД26161-050-03 Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,5 | 40 | регенерационные растворы фильтров LCQ-2 |  | 41 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=23; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-12-04 08:00 | 2015-12-14 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
72 | 2.ИСУП.104229649 | 20KPF60AA124 | Клапан запорный | по типу ТД26161-050-03 Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,8 | 60 | регенерационные растворы фильтров LCQ-2 |  | 41 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=23; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-12-04 08:00 | 2015-12-14 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
73 | 2.ИСУП.104229650 | 20KPF60AA125 | Клапан запорный | по типу ТД26161-050-03 Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,8 | 60 | регенерационные растворы фильтров LCQ-2 |  | 41 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=23; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-12-04 08:00 | 2015-12-14 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
74 | 2.ИСУП.104229651 | 20KPF60AA126 | Клапан запорный | по типу ТД26161-050-03 Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,5 | 40 | регенерационные растворы фильтров LCQ-2 |  | 41 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=23; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-12-04 08:00 | 2015-12-14 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
75 | 2.ИСУП.104229652 | 20KPF60AA127 | Клапан запорный | по типу ТД26161-050-03 Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,5 | 40 | регенерационные растворы фильтров LCQ-2 |  | 41 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=23; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-12-04 08:00 | 2015-12-14 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
76 | 2.ИСУП.104229653 | 20KPF60AA128 | Клапан запорный | по типу ТД26161-025-03 Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 25 | 0,5 | 40 | регенерационные растворы фильтров LCQ-2 |  | 31 | встроенный электропривод | 2-ПМ-21 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=32х2,5; Время,с=10; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-12-04 08:00 | 2015-12-14 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
77 | 2.ИСУП.104229654 | 20KPF60AA129 | Клапан запорный | по типу ТД26161-050-03 Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,5 | 40 | регенерационные растворы фильтров LCQ-2 |  | 41 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=23; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-12-04 08:00 | 2015-12-14 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
78 | 2.ИСУП.104229655 | 20KPF60AA130 | Клапан запорный | по типу ТД26161-050-03 Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,5 | 40 | регенерационные растворы фильтров LCQ-2 |  | 41 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=23; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-12-04 08:00 | 2015-12-14 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
79 | 2.ИСУП.104229656 | 20KPF60AA131 | Клапан запорный | по типу ТД26161-080-03 Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 2 | Оборудование | 80 | 1 | 30 | обессоленная вода |  | 84 | встроенный электропривод | 2-ПА-10 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=89х5; Время,с=14; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-12-04 08:00 | 2015-12-14 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77920.98 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
80 | 2.ИСУП.104229657 | 20KPF60AA132 | Клапан запорный | по типу ТД26161-080-03 Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 2 | Оборудование | 80 | 1 | 30 | обессоленная вода |  | 84 | встроенный электропривод | 2-ПА-10 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=89х5; Время,с=14; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-12-04 08:00 | 2015-12-14 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77920.98 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
81 | 2.ИСУП.104229730 | 20KPK21AA101 | Клапан запорный | по типу КПЛВ.492144.052-01 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 3СIIIа | 2 | Оборудование | 50 | 17,6 | 60 | пульпа ионитов > 10 -5 Ки/л |  | 130 | встроенный электропривод | 2-ОБ-03 или аналог | 1,7 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-204тм ( № поз. 8) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=57х5,5; Время,с=8; Примеси=+; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-05-15 08:00 | 2016-05-25 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 82114.94 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
82 | 2.ИСУП.104229731 | 20KPK21AA102 | Клапан запорный | по типу КПЛВ.492144.052-01 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 3СIIIа | 2 | Оборудование | 50 | 17,6 | 60 | пульпа ионитов > 10 -5 Ки/л |  | 130 | встроенный электропривод | 2-ОБ-03 или аналог | 1,7 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-204тм ( № поз. 8) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=57х5,5; Время,с=8; Примеси=+; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-05-15 08:00 | 2016-05-25 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 82114.94 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
83 | 2.ИСУП.104229733 | 20KPK21AA104 | Клапан запорный | по типу КПЛВ.492144.052-01 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 3СIIIа | 2 | Оборудование | 50 | 17,6 | 60 | пульпа ионитов > 10 -5 Ки/л |  | 130 | встроенный электропривод | 2-ОБ-03 или аналог | 1,7 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-204тм ( № поз. 8) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=57х5,5; Время,с=8; Примеси=+; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-05-15 08:00 | 2016-05-25 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 82114.94 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
84 | 2.ИСУП.104229734 | 20KPK21AA105 | Клапан запорный | по типу КПЛВ.492144.052-01 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 3СIIIа | 2 | Оборудование | 50 | 17,6 | 60 | пульпа ионитов > 10 -5 Ки/л |  | 130 | встроенный электропривод | 2-ОБ-03 или аналог | 1,7 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-204тм ( № поз. 8) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=57х5,5; Время,с=8; Примеси=+; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-05-15 08:00 | 2016-05-25 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 82114.94 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
85 | 2.ИСУП.104229735 | 20KPK21AA106 | Клапан запорный | по типу КПЛВ.492144.052-01 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 3СIIIа | 2 | Оборудование | 50 | 17,6 | 60 | пульпа ионитов > 10 -5 Ки/л |  | 130 | встроенный электропривод | 2-ОБ-03 или аналог | 1,7 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-204тм ( № поз. 8) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=57х5,5; Время,с=8; Примеси=+; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-05-15 08:00 | 2016-05-25 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 82114.94 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
86 | 2.ИСУП.104229736 | 20KPK21AA107 | Клапан запорный | по типу КПЛВ.492144.052-01 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 3СIIIа | 2 | Оборудование | 50 | 17,6 | 60 | пульпа ионитов > 10 -5 Ки/л |  | 130 | встроенный электропривод | 2-ОБ-03 или аналог | 1,7 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-204тм ( № поз. 8) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=57х5,5; Время,с=8; Примеси=+; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-05-15 08:00 | 2016-05-25 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 82114.94 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
87 | 2.ИСУП.104229738 | 20KPK21AA109 | Клапан запорный | по типу КПЛВ.492144.052-01 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 3СIIIа | 2 | Оборудование | 50 | 17,6 | 60 | пульпа ионитов > 10 -5 Ки/л |  | 130 | встроенный электропривод | 2-ОБ-03 или аналог | 1,7 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-204тм ( № поз. 8) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=57х5,5; Время,с=8; Примеси=+; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-05-15 08:00 | 2016-05-25 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 82114.94 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
88 | 2.ИСУП.104229739 | 20KPK21AA110 | Клапан запорный | по типу КПЛВ.492144.052-01 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 3СIIIа | 2 | Оборудование | 50 | 17,6 | 60 | пульпа ионитов > 10 -5 Ки/л |  | 130 | встроенный электропривод | 2-ПБ-03 или аналог | 1,7 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-204тм ( № поз. 8) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=57х5,5; Время,с=8; Примеси=+; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-05-15 08:00 | 2016-05-25 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 82114.94 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
89 | 2.ИСУП.104229838 | 20KUA02AA103 | Клапан запорный | по типу КСА 26362-006-02 Рр 1,0 МПа, Тр 250 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 6 | 0,3 | 40 | борный раствор 16 г/л акт.>10-5 ки/л |  | 22.5 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ поз.55 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=10x2; Время,с=15,8; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-21 | 2016-10-01 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 39942 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
90 | 2.ИСУП.104230322 | 20SRP50AA101 | Клапан запорный | по типу У26161-080М1-03-П Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 80 | 0,2 | 40 | поверхностноактивные вещества(ПАВ) |  | 73 | встроенный электропривод | 2-ПА-10 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=89х5; Время,с=14; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-08-04 13:00 | 2016-08-14 13:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77920.98 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
91 | 2.ИСУП.104230323 | 20SRP50AA102 | Клапан запорный | по типу У26161-080М1-03-П Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 80 | 0,2 | 40 | поверхностноактивные вещества(ПАВ) |  | 73 | встроенный электропривод | 2-ПА-10 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=89х5; Время,с=14; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-08-04 13:00 | 2016-08-14 13:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77920.98 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
92 | 2.ИСУП.104230324 | 20SRP50AA103 | Клапан запорный | по типу У26161-050М1-03-П Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,03 | 40 | поверхностноактивные вещества(ПАВ) |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=26; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-08-04 13:00 | 2016-08-14 13:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
93 | 2.ИСУП.104230325 | 20SRP50AA104 | Клапан запорный | по типу У26161-050М1-03-П Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,03 | 40 | поверхностноактивные вещества(ПАВ) |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=26; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-08-04 13:00 | 2016-08-14 13:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
94 | 2.ИСУП.104233011 | 20JEW60AA101 | Клапан запорный | по типу У26161-050М1-03-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 2ВIIв | 3 | Оборудование | 50 | 0,6 | 70 | Теплоноситель I-кон- тура акт. >10-5 0-4,8 |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ) ( № поз. 54) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=57х3; Время,с=22; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-05-28 08:00 | 2016-06-07 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
95 | 2.ИСУП.104233063 | 20JMN15AA102 | Клапан запорный | по типу НГ26526-050М-08 Рр 2,5 МПа, Тр 250 оС или аналог | 2ВIIIв | 2 | Оборудование | 50 | 2,15 | 150 | Раствор НзВОз от 39,5 до 44,5 г/кг 3,7Е7 Бк/м3 |  | 60 | встроенный электропривод | 2-ПА-02 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ) ( № поз. 54) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2НЗЛ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=57х3; Время,с=23; Примеси=+; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-07-22 08:00 | 2017-08-01 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
96 | 2.ИСУП.104233064 | 20JMN15AA103 | Клапан запорный | по типу У26161-050М1-03-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 2ВIIIс | 2 | Оборудование | 50 | 0,6 | 50 | Раствор НзВОз от 39,5 до 44,5 г/кг 3,7Е7 Бк/м3 |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ) ( № поз. 54) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2Л/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=57х3; Время,с=22; Примеси=+; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-07-22 08:00 | 2017-08-01 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
97 | 2.ИСУП.104233075 | 20JMN25AA102 | Клапан запорный | по типу НГ26526-050М-08 Рр 2,5 МПа, Тр 250 оС или аналог | 2ВIIIв | 2 | Оборудование | 50 | 2,15 | 150 | Раствор НзВОз от 39,5 до 44,5 г/кг 3,7Е7 Бк/м3 |  | 60 | встроенный электропривод | 2-ПА-02 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ) ( № поз. 54) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2НЗЛ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=57х3; Время,с=23; Примеси=+; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-07-22 08:00 | 2017-08-01 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
98 | 2.ИСУП.104233076 | 20JMN25AA103 | Клапан запорный | по типу У26161-050М1-03-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 2ВIIIс | 2 | Оборудование | 50 | 0,6 | 50 | Раствор НзВОз от 39,5 до 44,5 г/кг 3,7Е7 Бк/м3 |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ) ( № поз. 54) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2Л/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=57х3; Время,с=22; Примеси=+; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-07-22 08:00 | 2017-08-01 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
99 | 2.ИСУП.104233088 | 20JMN35AA102 | Клапан запорный | по типу НГ26526-050М-08 Рр 2,5 МПа, Тр 250 оС или аналог | 2ВIIIв | 2 | Оборудование | 50 | 2,15 | 150 | Раствор НзВОз от 39,5 до 44,5 г/кг 3,7Е7 Бк/м3 |  | 60 | встроенный электропривод | 2-ПА-02 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ) ( № поз. 54) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2НЗЛ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=57х3; Время,с=23; Примеси=+; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-07-22 08:00 | 2017-08-01 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
100 | 2.ИСУП.104233089 | 20JMN35AA103 | Клапан запорный | по типу У26161-050М1-03-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 2ВIIIс | 2 | Оборудование | 50 | 0,6 | 50 | Раствор НзВОз от 39,5 до 44,5 г/кг 3,7Е7 Бк/м3 |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ) ( № поз. 54) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2Л/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=57х3; Время,с=22; Примеси=+; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-07-22 08:00 | 2017-08-01 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
101 | 2.ИСУП.104233106 | 20JMN45AA102 | Клапан запорный | по типу НГ26526-050М-08 Рр 2,5 МПа, Тр 250 оС или аналог | 2ВIIIв | 2 | Оборудование | 50 | 2,15 | 150 | Раствор НзВОз от 39,5 до 44,5 г/кг 3,7Е7 Бк/м3 |  | 60 | встроенный электропривод | 2-ПА-02 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ) ( № поз. 54) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2НЗЛ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=57х3; Время,с=23; Примеси=+; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-07-22 08:00 | 2017-08-01 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
102 | 2.ИСУП.104233107 | 20JMN45AA103 | Клапан запорный | по типу У26161-050М1-03-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 2ВIIIс | 2 | Оборудование | 50 | 0,6 | 50 | Раствор НзВОз от 39,5 до 44,5 г/кг 3,7Е7 Бк/м3 |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ) ( № поз. 54) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2Л/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=57х3; Время,с=22; Примеси=+; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-07-22 08:00 | 2017-08-01 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
103 | 2.ИСУП.104233148 | 20JNB97AA001 | Клапан запорный | по типу НГ26526-050АЭ-03 Рр 4,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 2ВIIв | 3 | Оборудование | 50 | 3,9 | 150 | Раствор НзВОз от 16 от 20 г/кг При НЭ-3,7Е7 При ПА-3,7Е11 |  | 18 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202тм ( № поз. 55) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=57х3; Примеси=+; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-09-24 08:00 | 2015-10-04 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 23353.54 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
104 | 2.ИСУП.104233276 | 20JNK32AA101 | Клапан запорный | по типу У26161-050М1-03-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 2ВIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,2 | 75 | Раствор НзВОз от 39,5 до 44,5 г/кг 3 E9 Бк/м3 |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=22; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-10-16 11:00 | 2016-10-26 11:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
105 | 2.ИСУП.104233766 | 20KAA72AA101 | Клапан запорный | по типу У26161-050М1-03-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,25 | 45 | вода промконтура |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=26; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-11 13:00 | 2016-09-21 13:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
106 | 2.ИСУП.104233962 | 20KAA84AA102 | Клапан запорный | по типу У26161-065М1-11-П Рр=2,5МПа, Тр=250 °C или аналог | 3СIIIв | 3 | Оборудование | 65 | 1 | 100 | вода промконтура |  | 69 | встроенный электропривод | 2-ПА-34 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=76х4,5; Время,с=18; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-11 13:00 | 2016-09-21 13:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77920.98 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
107 | 2.ИСУП.104233963 | 20KAA84AA103 | Клапан запорный | по типу У26161-065М1-11-П Рр=2,5МПа, Тр=250 °C или аналог | 3СIIIв | 3 | Оборудование | 65 | 1 | 100 | вода промконтура |  | 69 | встроенный электропривод | 2-ПА-34 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=76х4,5; Время,с=18; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-11 13:00 | 2016-09-21 13:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77920.98 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
108 | 2.ИСУП.104234070 | 20KBA10AA105 | Клапан запорный | по типу НГ26524-080АЭ-01 Pp 18,0 МПа, Тр 350 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 80 | 17,64 | 350 | тепл. I к. акт. 5,7x1012 Бк/м3 |  | 356 | встроенный электропривод | 2-ОГ-02 или аналог | 4,25 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202тм ( № поз. 54) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2Н/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=108х12; Время,с=13; ZPA=-; ГО=ЗО; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-12-02 08:00 | 2015-12-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
109 | 2.ИСУП.104234080 | 20KBA11AA101 | Клапан запорный | по типу НГ26524-080АЭ-01 Pp 18,0 МПа, Тр 350 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 80 | 17,64 | 350 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 356 | встроенный электропривод | 2-ОГ-02 или аналог | 4,25 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202тм ( № поз. 54) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2Н/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=89х8; Время,с=13; ZPA=-; ГО=ЗО; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-12-02 08:00 | 2015-12-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
110 | 2.ИСУП.104234081 | 20KBA11AA102 | Клапан запорный | по типу НГ26524-080АЭ-01 Pp 18,0 МПа, Тр 350 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 80 | 17,64 | 350 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 356 | встроенный электропривод | 2-ОГ-02 или аналог | 4,25 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202тм ( № поз. 54) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2Н/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=89х8; Время,с=13; ZPA=-; ГО=ЗО; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-12-02 08:00 | 2015-12-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
111 | 2.ИСУП.104234082 | 20KBA12AA101 | Клапан запорный | по типу НГ26524-080АЭ-01 Pp 18,0 МПа, Тр 350 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 80 | 17,64 | 350 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 356 | встроенный электропривод | 2-ОГ-02 или аналог | 4,25 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202тм ( № поз. 54) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2Н/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=89х8; Время,с=13; ZPA=-; ГО=ЗО; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-12-02 08:00 | 2015-12-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
112 | 2.ИСУП.104234083 | 20KBA12AA102 | Клапан запорный | по типу НГ26524-080АЭ-01 Pp 18,0 МПа, Тр 350 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 80 | 17,64 | 350 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 356 | встроенный электропривод | 2-ОГ-02 или аналог | 4,25 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202тм ( № поз. 54) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2Н/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=89х8; Время,с=13; ZPA=-; ГО=ЗО; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-12-02 08:00 | 2015-12-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
113 | 2.ИСУП.104234084 | 20KBA13AA101 | Клапан запорный | по типу НГ26524-080АЭ-01 Pp 18,0 МПа, Тр 350 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 80 | 17,64 | 350 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 356 | встроенный электропривод | 2-ОГ-02 или аналог | 4,25 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202тм ( № поз. 54) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2Н/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=89х8; Время,с=13; ZPA=-; ГО=ЗО; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-12-02 08:00 | 2015-12-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
114 | 2.ИСУП.104234085 | 20KBA13AA102 | Клапан запорный | по типу НГ26524-080АЭ-01 Pp 18,0 МПа, Тр 350 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 80 | 17,64 | 350 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 356 | встроенный электропривод | 2-ОГ-02 или аналог | 4,25 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202тм ( № поз. 54) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2Н/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=89х8; Время,с=13; ZPA=-; ГО=ЗО; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-12-02 08:00 | 2015-12-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
115 | 2.ИСУП.104234086 | 20KBA14AA101 | Клапан запорный | по типу НГ26524-080АЭ-01 Pp 18,0 МПа, Тр 350 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 80 | 17,64 | 350 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 356 | встроенный электропривод | 2-ОГ-02 или аналог | 4,25 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202тм ( № поз. 54) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2Н/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=89х8; Время,с=13; ZPA=-; ГО=ЗО; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-12-02 08:00 | 2015-12-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
116 | 2.ИСУП.104234087 | 20KBA14AA102 | Клапан запорный | по типу НГ26524-080АЭ-01 Pp 18,0 МПа, Тр 350 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 80 | 17,64 | 350 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 356 | встроенный электропривод | 2-ОГ-02 или аналог | 4,25 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202тм ( № поз. 54) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2Н/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=89х8; Время,с=13; ZPA=-; ГО=ЗО; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-12-02 08:00 | 2015-12-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
117 | 2.ИСУП.104234088 | 20KBA14AA103 | Клапан запорный | по типу НГ26524-050МАЭ-01 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIа | 3 | Оборудование | 50 | 17,64 | 300 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 110 | встроенный электропривод | 2-ОБ-03 или аналог | 1,7 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202тм ( № поз. 54) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=57х5,5; Время,с=9; ZPA=-; ГО=ЗО; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-12-02 08:00 | 2015-12-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
118 | 2.ИСУП.104234097 | 20KBA21AA001 | Клапан запорный | по типу НГ26524-080АЭ-11 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIа | 3 | Оборудование | 80 | 19,5 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 263 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-204ВО ( № поз. 87) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=108х12; ZPA=-; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-24 13:00 | 2016-10-04 13:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 18520 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
119 | 2.ИСУП.104234099 | 20KBA21AA101 | Клапан запорный | по типу НГ26524-080АЭ-08 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIа | 3 | Оборудование | 80 | 19,5 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 356 | встроенный электропривод | 2-ПГ-02 или аналог | 4,25 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=108х12; Время,с=13; ZPA=-; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-24 13:00 | 2016-10-04 13:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77920.98 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
120 | 2.ИСУП.104234103 | 20KBA31AA001 | Клапан запорный | по типу НГ26524-080АЭ-11 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIа | 3 | Оборудование | 80 | 19,5 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 263 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-204ВО ( № поз. 87) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=108х12; ZPA=-; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-24 13:00 | 2016-10-04 13:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 18520 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
121 | 2.ИСУП.104234105 | 20KBA31AA101 | Клапан запорный | по типу НГ26524-080АЭ-08 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIа | 3 | Оборудование | 80 | 19,5 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 356 | встроенный электропривод | 2-ПГ-02 или аналог | 4,25 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=108х12; Время,с=13; ZPA=-; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-24 13:00 | 2016-10-04 13:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77920.98 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
122 | 2.ИСУП.104234106 | 20KBA40AA101 | Клапан запорный | по типу НГ26524-050МАЭ-01 Рр 18,0 МПа, Тр 350 oС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 50 | 17,64 | 350 | тепл. I к. акт. 5,7x1012 Бк/м3 |  | 110 | встроенный электропривод | 2-ОБ-03 или аналог | 1,7 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202тм ( № поз. 54) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2Н/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=57х5,5; Время,с=9; ZPA=-; ГО=ЗО; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-12-02 08:00 | 2015-12-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
123 | 2.ИСУП.104234107 | 20KBA40AA102 | Клапан запорный | по типу НГ26524-050МАЭ-01 Рр 18,0 МПа, Тр 350 oС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 50 | 17,64 | 350 | тепл. I к. акт. 5,7x1012 Бк/м3 |  | 110 | встроенный электропривод | 2-ОБ-03 или аналог | 1,7 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202тм ( № поз. 54) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2Н/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=57х5,5; Время,с=9; ZPA=-; ГО=ЗО; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-12-02 08:00 | 2015-12-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
124 | 2.ИСУП.104234108 | 20KBA40AA103 | Клапан запорный | по типу НГ26524-050МАЭ-01 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIа | 3 | Оборудование | 50 | 17,64 | 300 | тепл. I к. акт. 1,3x1011 Бк/м3 |  | 110 | встроенный электропривод | 2-ОБ-03 или аналог | 1,7 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202тм ( № поз. 54) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=57х5,5; Время,с=9; ZPA=-; ГО=ЗО; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-12-02 08:00 | 2015-12-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
125 | 2.ИСУП.104234109 | 20KBA50AA001 | Клапан запорный | по типу НГ26524-032МАЭ-27 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIа | 3 | Оборудование | 32 | 17,64 | 120 | тепл. I к. акт. 5x1010 Бк/м3 р-р H3BO3 44,5 г/кг |  | 20 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ поз.57 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=38х3,5; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-24 13:00 | 2016-10-04 13:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 72472 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
126 | 2.ИСУП.104234113 | 20KBA51AA002 | Клапан запорный | по типу НГ26524-065АЭ-03 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIа | 3 | Оборудование | 65 | 17,64 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 145 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-204ВО ( № поз. 87) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=76х7; ZPA=-; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-24 13:00 | 2016-10-04 13:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 18520 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
127 | 2.ИСУП.104234114 | 20KBA51AA101 | Клапан запорный | по типу НГ26524-065АЭ Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIа | 3 | Оборудование | 65 | 17,64 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 245 | встроенный электропривод | 2-ПВ-19 или аналог | 3,2 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=76х7; Время,с=8; ZPA=-; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-24 13:00 | 2016-10-04 13:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77920.98 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
128 | 2.ИСУП.104234117 | 20KBA52AA002 | Клапан запорный | по типу НГ26524-065АЭ-03 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIа | 3 | Оборудование | 65 | 17,64 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 145 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-204ВО ( № поз. 87) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=76х7; ZPA=-; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-24 13:00 | 2016-10-04 13:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 18520 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
129 | 2.ИСУП.104234118 | 20KBA52AA101 | Клапан запорный | по типу НГ26524-065АЭ Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIа | 3 | Оборудование | 65 | 17,64 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 245 | встроенный электропривод | 2-ПВ-19 или аналог | 3,2 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=76х7; Время,с=8; ZPA=-; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-24 13:00 | 2016-10-04 13:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77920.98 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
130 | 2.ИСУП.104234121 | 20KBA53AA002 | Клапан запорный | по типу НГ26524-065АЭ-03 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIа | 3 | Оборудование | 65 | 17,64 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 145 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-204ВО ( № поз. 87) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=76х7; ZPA=-; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-24 13:00 | 2016-10-04 13:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 18520 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
131 | 2.ИСУП.104234122 | 20KBA53AA101 | Клапан запорный | по типу НГ26524-065АЭ Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIа | 3 | Оборудование | 65 | 17,64 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 245 | встроенный электропривод | 2-ПВ-19 или аналог | 3,2 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=76х7; Время,с=8; ZPA=-; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-24 13:00 | 2016-10-04 13:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77920.98 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
132 | 2.ИСУП.104234127 | 20KBA60AA111 | Клапан запорный | по типу НГ26524-065АЭ-01 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIа | 3 | Оборудование | 65 | 19,5 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 245 | встроенный электропривод | 2-ОВ-19 или аналог | 3,2 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202тм ( № поз. 54) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=76х7; Время,с=8; ZPA=-; ГО=ЗО; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-01-11 08:00 | 2016-01-21 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
133 | 2.ИСУП.104234134 | 20KBA63AA101 | Клапан запорный | по типу НГ26524-080АЭ-01 Pp 18,0 МПа, Тр 350 оС или аналог | 2ВIIа | 3 | Оборудование | 80 | 17,64 | 350 | тепл. I к. акт. 5,7x1012 Бк/м3 |  | 356 | встроенный электропривод | 2-ОГ-02 или аналог | 4,25 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202тм ( № поз. 54) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=89х8; Время,с=13; ZPA=-; ГО=ЗО; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-01-11 08:00 | 2016-01-21 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
134 | 2.ИСУП.104234135 | 20KBA64AA101 | Клапан запорный | по типу НГ26524-080АЭ-01 Pp 18,0 МПа, Тр 350 оС или аналог | 2ВIIа | 3 | Оборудование | 80 | 17,64 | 350 | тепл. I к. акт. 5,7x1012 Бк/м3 |  | 356 | встроенный электропривод | 2-ОГ-02 или аналог | 4,25 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202тм ( № поз. 54) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=89х8; Время,с=13; ZPA=-; ГО=ЗО; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-01-11 08:00 | 2016-01-21 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
135 | 2.ИСУП.104234136 | 20KBA65AA101 | Клапан запорный | по типу НГ26524-080АЭ-01 Pp 18,0 МПа, Тр 350 оС или аналог | 2ВIIа | 3 | Оборудование | 80 | 17,64 | 350 | тепл. I к. акт. 5,7x1012 Бк/м3 |  | 356 | встроенный электропривод | 2-ОГ-02 или аналог | 4,25 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202тм ( № поз. 54) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=89х8; Время,с=13; ZPA=-; ГО=ЗО; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-01-11 08:00 | 2016-01-21 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
136 | 2.ИСУП.104234137 | 20KBA66AA101 | Клапан запорный | по типу НГ26524-080АЭ-01 Pp 18,0 МПа, Тр 350 оС или аналог | 2ВIIа | 3 | Оборудование | 80 | 17,64 | 300 | тепл. I к. акт. 5,7x1012 Бк/м3 |  | 356 | встроенный электропривод | 2-ОГ-02 или аналог | 4,25 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202тм ( № поз. 54) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=89х8; Время,с=13; ZPA=-; ГО=ЗО; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-01-11 08:00 | 2016-01-21 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
137 | 2.ИСУП.104234139 | 20KBA82AA101 | Клапан запорный | по типу У26161-050М1-03-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 2ВIIв | 3 | Оборудование | 50 | 0,6 | 160 | тепл. I к. акт. 1,3x1011 Бк/м3 |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=22; ZPA=-; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-07-26 13:00 | 2016-08-05 13:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
138 | 2.ИСУП.104234140 | 20KBA83AA101 | Клапан запорный | по типу У26161-050М1-03-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 2ВIIв | 3 | Оборудование | 50 | 0,6 | 160 | тепл. I к. акт. 1,3x1011 Бк/м3 |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=26; ZPA=-; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-07-26 13:00 | 2016-08-05 13:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
139 | 2.ИСУП.104234141 | 20KBA90AA002 | Клапан запорный | по типу НГ26524-080АЭ-11 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIа | 3 | Оборудование | 80 | 20 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 263 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-204ВО ( № поз. 87) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=108x12; ZPA=-; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-24 13:00 | 2016-10-04 13:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 18520 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
140 | 2.ИСУП.104234142 | 20KBA90AA003 | Клапан запорный | по типу НГ26524-050МАЭ-60 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIа | 3 | Оборудование | 50 | 6,4 | 90 | Раствор НзВОз 16 г/кг |  | 54 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202тм ( № поз. 55) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=57х5,5; ZPA=-; ГО=ЗО; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-04 08:00 | 2016-09-14 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 23353.54 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
141 | 2.ИСУП.104234143 | 20KBA90AA004 | Клапан запорный | по типу НГ26524-050МАЭ-60 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIа | 3 | Оборудование | 50 | 6,4 | 90 | Раствор НзВОз 16 г/кг |  | 54 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202тм ( № поз. 55) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=57х5,5; ZPA=-; ГО=ЗО; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-04 08:00 | 2016-09-14 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 23353.54 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
142 | 2.ИСУП.104234144 | 20KBA90AA005 | Клапан запорный | по типу НГ 26524-032МАЭ-27 Pр=20,0МПа, Tр=300°C или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 32 | 20 | 120 | тепл. I к. Раствор НзВОз до 44,5 г/кг |  | 20 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ поз.57 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-24 13:00 | 2016-10-04 13:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 72472 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
143 | 2.ИСУП.104234145 | 20KBA90AA101 | Клапан запорный | по типу НГ26524-080АЭ-08 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIа | 3 | Оборудование | 80 | 20 | 120 | тепл. I к. акт. 5x1010 Бк/м3 |  | 356 | встроенный электропривод | 2-ПГ-02 или аналог | 4,25 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=108х12; Время,с=13; ZPA=-; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-24 13:00 | 2016-10-04 13:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77920.98 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
144 | 2.ИСУП.104234149 | 20KBA90AA105 | Клапан запорный | по типу НГ26524-032МАЭ-86 Рр 20,0 МПа, Тр 300 oС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 32 | 20 | 120 | тепл. I к. Раствор НзВОз до 44,5 г/кг |  | 47 | встроенный электропривод | ЭПАС-10.1-01-D или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ поз.57 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=38х3,5; Время,с=25; ZPA=-; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-24 13:00 | 2016-10-04 13:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 72472 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
145 | 2.ИСУП.104234150 | 20KBA90AA106 | Клапан запорный | по типу НГ26524-032МАЭ-86 Рр 20,0 МПа, Тр 300 oС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 32 | 20 | 120 | тепл. I к. Раствор НзВОз до 44,5 г/кг |  | 47 | встроенный электропривод | ЭПАС-10.1-01-D или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ поз.57 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=38х3,5; Время,с=25; ZPA=-; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-24 13:00 | 2016-10-04 13:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 72472 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
146 | 2.ИСУП.104234151 | 20KBA90AA107 | Клапан запорный | по типу НГ26524-032МАЭ-86 Рр 20,0 МПа, Тр 300 oС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 32 | 20 | 120 | тепл. I к. Раствор НзВОз до 44,5 г/кг |  | 47 | встроенный электропривод | ЭПАС-10.1-01-D или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ поз.57 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=38х3,5; Время,с=25; ZPA=-; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-24 13:00 | 2016-10-04 13:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 72472 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
147 | 2.ИСУП.104234159 | 20KBA93AA101 | Клапан запорный сильфонный | по типу КСА 26370-050-87 Рр 11,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIа | 3 | Оборудование | 50 | 6,4 | 90 | Раствор НзВОз 16 г/кг |  | 125 | встроенный электропривод | 2-ОБ-03 или аналог | 1,7 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202тм ( № поз. 54) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=57х5,5; Время,с=6; ZPA=-; ГО=ЗО; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-04 08:00 | 2016-09-14 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
148 | 2.ИСУП.104234160 | 20KBA93AA102 | Клапан запорный сильфонный | по типу КСА 26370-050-87 Рр 11,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 50 | 6,4 | 90 | Раствор НзВОз 16 г/кг |  | 125 | встроенный электропривод | 2-ОБ-03 или аналог | 1,7 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202тм ( № поз. 54) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2З/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=57х5,5; Время,с=6; ZPA=-; ГО=ЗО; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-04 08:00 | 2016-09-14 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
149 | 2.ИСУП.104234161 | 20KBA93AA103 | Клапан запорный сильфонный | по типу КСА 26370-050-87 Рр 11,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIа | 3 | Оборудование | 50 | 6,4 | 90 | Раствор НзВОз 16 г/кг |  | 125 | встроенный электропривод | 2-ОБ-03 или аналог | 1,7 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202тм ( № поз. 54) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=57х5,5; Время,с=6; ZPA=-; ГО=ЗО; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-04 08:00 | 2016-09-14 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
150 | 2.ИСУП.104234162 | 20KBA94AA101 | Клапан запорный сильфонный | по типу КСА 26370-050-87 Рр 11,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIа | 3 | Оборудование | 50 | 6,4 | 90 | Раствор НзВОз 16 г/кг |  | 125 | встроенный электропривод | 2-ОБ-03 или аналог | 1,7 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202тм ( № поз. 54) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=57х5,5; Время,с=6; ZPA=-; ГО=ЗО; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-04 08:00 | 2016-09-14 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
151 | 2.ИСУП.104234163 | 20KBA94AA102 | Клапан запорный сильфонный | по типу КСА 26370-050-87 Рр 11,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 50 | 6,4 | 90 | Раствор НзВОз 16 г/кг |  | 125 | встроенный электропривод | 2-ОБ-03 или аналог | 1,7 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202тм ( № поз. 54) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2З/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=57х5,5; Время,с=6; ZPA=-; ГО=ЗО; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-04 08:00 | 2016-09-14 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
152 | 2.ИСУП.104234164 | 20KBA94AA103 | Клапан запорный сильфонный | по типу КСА 26370-050-87 Рр 11,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIа | 3 | Оборудование | 50 | 6,4 | 90 | Раствор НзВОз 16 г/кг |  | 125 | встроенный электропривод | 2-ОБ-03 или аналог | 1,7 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202тм ( № поз. 54) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=57х5,5; Время,с=6; ZPA=-; ГО=ЗО; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-04 08:00 | 2016-09-14 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
153 | 2.ИСУП.104234165 | 20KBA95AA101 | Клапан запорный сильфонный | по типу КСА 26370-050-87 Рр 11,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIа | 3 | Оборудование | 50 | 6,4 | 90 | Раствор НзВОз 16 г/кг |  | 125 | встроенный электропривод | 2-ОБ-03 или аналог | 1,7 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202тм ( № поз. 54) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=57х5,5; Время,с=6; ZPA=-; ГО=ЗО; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-04 08:00 | 2016-09-14 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
154 | 2.ИСУП.104234166 | 20KBA95AA102 | Клапан запорный сильфонный | по типу КСА 26370-050-87 Рр 11,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 50 | 6,4 | 90 | Раствор НзВОз 16 г/кг |  | 125 | встроенный электропривод | 2-ОБ-03 или аналог | 1,7 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202тм ( № поз. 54) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2З/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=57х5,5; Время,с=6; ZPA=-; ГО=ЗО; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-04 08:00 | 2016-09-14 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
155 | 2.ИСУП.104234167 | 20KBA95AA103 | Клапан запорный сильфонный | по типу КСА 26370-050-87 Рр 11,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIа | 3 | Оборудование | 50 | 6,4 | 90 | Раствор НзВОз 16 г/кг |  | 125 | встроенный электропривод | 2-ОБ-03 или аналог | 1,7 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202тм ( № поз. 54) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=57х5,5; Время,с=6; ZPA=-; ГО=ЗО; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-04 08:00 | 2016-09-14 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
156 | 2.ИСУП.104234168 | 20KBA96AA101 | Клапан запорный сильфонный | по типу КСА 26370-050-87 Рр 11,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIа | 3 | Оборудование | 50 | 6,4 | 90 | Раствор НзВОз 16 г/кг |  | 125 | встроенный электропривод | 2-ОБ-03 или аналог | 1,7 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202тм ( № поз. 54) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=57х5,5; Время,с=6; ZPA=-; ГО=ЗО; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-04 08:00 | 2016-09-14 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
157 | 2.ИСУП.104234169 | 20KBA96AA102 | Клапан запорный сильфонный | по типу КСА 26370-050-87 Рр 11,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 50 | 6,4 | 90 | Раствор НзВОз 16 г/кг |  | 125 | встроенный электропривод | 2-ОБ-03 или аналог | 1,7 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202тм ( № поз. 54) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2З/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=57х5,5; Время,с=6; ZPA=-; ГО=ЗО; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-04 08:00 | 2016-09-14 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
158 | 2.ИСУП.104234170 | 20KBA96AA103 | Клапан запорный сильфонный | по типу КСА 26370-050-87 Рр 11,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIа | 3 | Оборудование | 50 | 6,4 | 90 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 125 | встроенный электропривод | 2-ОБ-03 или аналог | 1,7 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202тм ( № поз. 54) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=57х5,5; Время,с=6; ZPA=-; ГО=ЗО; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-04 08:00 | 2016-09-14 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
159 | 2.ИСУП.104234209 | 20KBB22AA101 | Клапан запорный | по типу НГ26524-100АЭ Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIа | 3 | Оборудование | 100 | 17,64 | 120 | теплоносит I к бор. р-р |  | 450 | встроенный электропривод | 2-ПГ-02 или аналог | 4,25 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=133х14; Время,с=13; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-05-19 14:00 | 2018-05-29 14:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77920.98 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
160 | 2.ИСУП.104234210 | 20KBB22AA102 | Клапан запорный | по типу НГ26524-100АЭ Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIа | 3 | Оборудование | 100 | 17,64 | 120 | теплоносит I к бор. р-р |  | 450 | встроенный электропривод | 2-ПГ-02 или аналог | 4,25 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=133х14; Время,с=13; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-05-19 14:00 | 2018-05-29 14:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77920.98 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
161 | 2.ИСУП.104234211 | 20KBB22AA103 | Клапан запорный | по типу НГ26524-015МАЭ-24 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIа | 3 | Оборудование | 15 | 17,64 | 120 | теплоносит I к бор. р-р |  | 25 | встроенный электропривод | 2-ПМ-21 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=18x2,5; Время,с=13; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-05-19 14:00 | 2018-05-29 14:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
162 | 2.ИСУП.104234216 | 20KBC10AA102 | Клапан запорный | по типу У26161-050М1-03-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,95 | 180 | чистый конденсат |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=22; ZPA=-; ГО=-; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-07-08 14:00 | 2018-07-18 14:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
163 | 2.ИСУП.104234222 | 20KBC11AA103 | Клапан запорный | по типу У26161-050М1-03-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 2ВIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,25 | 45 | чистый конденсат |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=22; ZPA=-; ГО=-; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-07-08 14:00 | 2018-07-18 14:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
164 | 2.ИСУП.104234228 | 20KBC12AA103 | Клапан запорный | по типу У26161-050М1-03-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 2ВIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,25 | 45 | чистый конденсат |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=22; ZPA=-; ГО=-; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-07-08 14:00 | 2018-07-18 14:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
165 | 2.ИСУП.104234237 | 20KBC24AA101 | Клапан запорный | по типу У26161-065М1-03-П Рр 1,0 МПа,Тр 200оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 65 | 1 | 75 | чистый конденсат бор. р-р |  | 69 | встроенный электропривод | 2-ПА-34 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=76x4,5; Время,с=18; ZPA=-; ГО=-; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-07-08 14:00 | 2018-07-18 14:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77920.98 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
166 | 2.ИСУП.104234238 | 20KBC24AA103 | Клапан запорный | по типу У26161-065М1-03-П Рр 1,0 МПа,Тр 200оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 65 | 1 | 75 | чистый конденсат бор. р-р |  | 69 | встроенный электропривод | 2-ПА-34 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=76x4,5; Время,с=18; ZPA=-; ГО=-; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-07-08 14:00 | 2018-07-18 14:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77920.98 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
167 | 2.ИСУП.104234239 | 20KBC24AA104 | Клапан запорный | по типу У26161-065М1-03-П Рр 1,0 МПа,Тр 200оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 65 | 1 | 75 | чистый конденсат Раствор НзВОз от 39,5 до 44,5 г/кг 3 E9 Бк/м3 |  | 69 | встроенный электропривод | 2-ПА-34 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=76x4,5; Время,с=18; ZPA=-; ГО=-; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-07-08 14:00 | 2018-07-18 14:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77920.98 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
168 | 2.ИСУП.104234240 | 20KBC25AA101 | Клапан запорный | по типу НГ26524-050МАЭ Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIа | 3 | Оборудование | 50 | 17,64 | 104 | чистый конденсат бор. р-р |  | 110 | встроенный электропривод | 2-ПБ-03 или аналог | 1,7 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х5,5; Время,с=9; ZPA=-; ГО=-; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-08-27 14:00 | 2018-09-06 14:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
169 | 2.ИСУП.104234241 | 20KBC25AA102 | Клапан запорный | по типу НГ26524-050МАЭ Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIа | 3 | Оборудование | 50 | 17,64 | 104 | чистый конденсат бор. р-р |  | 110 | встроенный электропривод | 2-ПБ-03 или аналог | 1,7 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х5,5; Время,с=9; ZPA=-; ГО=-; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-08-27 14:00 | 2018-09-06 14:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
170 | 2.ИСУП.104234245 | 20KBC50AA107 | Клапан запорный | по типу У26161-080М1-03-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 80 | 0,83 | 25 | обессоленная вода |  | 73 | встроенный электропривод | 2-ПА-10 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=89х5; Время,с=14; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-08-06 08:00 | 2016-08-16 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77920.98 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
171 | 2.ИСУП.104234248 | 20KBC50AA112 | Клапан запорный | по типу У26161-080М1-03-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 80 | 0,83 | 25 | обессоленная вода |  | 73 | встроенный электропривод | 2-ПА-10 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ) ( № поз. 54) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=89х5; Время,с=14; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-08-06 08:00 | 2016-08-16 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
172 | 2.ИСУП.104234253 | 20KBC51AA101 | Клапан запорный | по типу У26161-050М1-03-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,83 | 60 | обессоленная вода |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=22; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-05-19 14:00 | 2018-05-29 14:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
173 | 2.ИСУП.104234294 | 20KBC54AA101 | Клапан запорный | по типу У26161-050М1-03-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,83 | 45 | обессоленная вода |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=22; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-05-19 14:00 | 2018-05-29 14:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
174 | 2.ИСУП.104234295 | 20KBC54AA102 | Клапан запорный | по типу У26161-050М1-03-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,83 | 45 | обессоленная вода |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=22; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-05-19 14:00 | 2018-05-29 14:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
175 | 2.ИСУП.104234317 | 20KBC55AA101 | Клапан запорный | по типу У26161-020М1-03-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 20 | 0,83 | 25 | обессоленная вода |  | 25 | встроенный электропривод | 2-ПМ-21 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=25х3; Время,с=12; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-05-19 14:00 | 2018-05-29 14:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
176 | 2.ИСУП.104234318 | 20KBC55AA102 | Клапан запорный | по типу У26161-020М1-03-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 20 | 0,83 | 25 | обессоленная вода |  | 25 | встроенный электропривод | 2-ПМ-21 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=25х3; Время,с=12; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-05-19 14:00 | 2018-05-29 14:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
177 | 2.ИСУП.104234331 | 20KBC56AA103 | Клапан запорный | по типу У26161-050М1-03-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,95 | 100 | обессоленная вода |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=22; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-05-19 14:00 | 2018-05-29 14:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
178 | 2.ИСУП.104234350 | 20KBC59AA101 | Клапан запорный | по типу У26161-050М1-03-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 2ВIIIс | 2 | Оборудование | 50 | 0,83 | 100 | обессоленная вода |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ) ( № поз. 54) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2НО/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=57х3; Время,с=22; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-08-06 08:00 | 2016-08-16 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
179 | 2.ИСУП.104234351 | 20KBC59AA102 | Клапан запорный | по типу У26161-050М1-03-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 2ВIIIс | 2 | Оборудование | 50 | 0,83 | 100 | обессоленная вода |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ) ( № поз. 54) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2НО/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=57х3; Время,с=22; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-08-06 08:00 | 2016-08-16 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
180 | 2.ИСУП.104234352 | 20KBC59AA103 | Клапан запорный | по типу У26161-050М1-03-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 2ВIIIс | 2 | Оборудование | 50 | 0,83 | 100 | обессоленная вода |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ) ( № поз. 54) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2НО/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=57х3; Время,с=22; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-08-06 08:00 | 2016-08-16 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
181 | 2.ИСУП.104234353 | 20KBC59AA104 | Клапан запорный | по типу У26161-050М1-03-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 2ВIIIс | 2 | Оборудование | 50 | 0,83 | 100 | обессоленная вода |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ) ( № поз. 54) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2НО/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=57х3; Время,с=22; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-08-06 08:00 | 2016-08-16 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
182 | 2.ИСУП.104234354 | 20KBC59AA105 | Клапан запорный | по типу У26161-050М1-03-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,83 | 100 | обессоленная вода |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ) ( № поз. 54) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=57х3; Время,с=22; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-08-06 08:00 | 2016-08-16 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
183 | 2.ИСУП.104234355 | 20KBC59AA106 | Клапан запорный | по типу У26161-050М1-03-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 2 | Оборудование | 50 | 0,83 | 25 | обессоленная вода |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ) ( № поз. 54) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=57х3; Время,с=22; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-08-06 08:00 | 2016-08-16 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
184 | 2.ИСУП.104234356 | 20KBC59AA107 | Клапан запорный | по типу У26161-050М1-03-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 2 | Оборудование | 50 | 0,83 | 25 | обессоленная вода |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ) ( № поз. 54) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=57х3; Время,с=22; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-08-06 08:00 | 2016-08-16 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
185 | 2.ИСУП.104234371 | 20KBC61AA101 | Клапан запорный | по типу НГ26524-050МАЭ-01 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIв | 3 | Оборудование | 50 | 17,6 | 60 | обессоленная вода |  | 110 | встроенный электропривод | 2-ОБ-03 или аналог | 1,7 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202тм ( № поз. 54) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=9; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-01-31 08:00 | 2016-02-10 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
186 | 2.ИСУП.104234372 | 20KBC61AA102 | Клапан запорный | по типу НГ26524-050МАЭ-01 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIв | 3 | Оборудование | 50 | 17,6 | 60 | обессоленная вода |  | 110 | встроенный электропривод | 2-ОБ-03 или аналог | 1,7 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202тм ( № поз. 54) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=9; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-01-31 08:00 | 2016-02-10 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
187 | 2.ИСУП.104234373 | 20KBC61AA103 | Клапан запорный | по типу НГ26524-050МАЭ-01 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIв | 3 | Оборудование | 50 | 17,6 | 60 | обессоленная вода |  | 110 | встроенный электропривод | 2-ОБ-03 или аналог | 1,7 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202тм ( № поз. 54) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=9; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-01-31 08:00 | 2016-02-10 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
188 | 2.ИСУП.104234374 | 20KBC61AA104 | Клапан запорный | по типу НГ26524-050МАЭ-01 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIв | 3 | Оборудование | 50 | 17,6 | 60 | обессоленная вода |  | 110 | встроенный электропривод | 2-ОБ-03 или аналог | 1,7 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202тм ( № поз. 54) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=9; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-01-31 08:00 | 2016-02-10 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
189 | 2.ИСУП.104234375 | 20KBC61AA106 | Клапан запорный | по типу НГ26524-050МАЭ-01 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIв | 3 | Оборудование | 50 | 17,6 | 60 | обессоленная вода |  | 110 | встроенный электропривод | 2-ОБ-03 или аналог | 1,7 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202тм ( № поз. 54) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=9; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-01-31 08:00 | 2016-02-10 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
190 | 2.ИСУП.104234378 | 20KBC62AA101 | Клапан запорный | по типу У26161-050M1-03-О Рр 1,0 МПа,Тр 200оС или аналог | 2ВIIв | 3 | Оборудование | 50 | 0,83 | 25 | обессоленная вода |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ОМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.1-202ТМ) ( № поз. 54) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=22; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-10-23 08:00 | 2015-11-02 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
191 | 2.ИСУП.104234504 | 20KPL14AA109 | Клапан запорный | по типу НГ26524-015МАЭ-25 Рp 18,0 МПа Tp 350 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 15 | 17,64 | 350 | радиактивный газ |  | 25 | встроенный электропривод | 2-ОА-01 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202тм ( № поз. 54) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2З/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=12; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 110т/ч ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-05-24 08:00 | 2017-06-03 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.3 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
192 | 2.ИСУП.104234505 | 20KPL14AA110 | Клапан запорный | по типу НГ26524-015МАЭ-25 Рp 18,0 МПа Tp 350 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 15 | 17,64 | 350 | радиактивный газ |  | 25 | встроенный электропривод | 2-ОА-01 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202тм ( № поз. 54) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2З/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=12; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 110т/ч ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-05-24 08:00 | 2017-06-03 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.3 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
193 | 2.ИСУП.104235606 | 20FAK50AA801 | Клапан запорный быстродействующий | по типу КСА 26362-080-98 Рр 4,0 МПа Тр 250оС доработка на класс герметичности А или аналог | 2ВIIв | 2 | Оборудование | 80 | 3,9 | 150 | Раствор НзВОз 16г/к <10-5 ku/л 360 |  | 87 | встроенный электропривод | 2-ОА-11 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202тм ( № поз. 54) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2Л/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=89х5; Время,с=10; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-12-25 08:00 | 2017-01-04 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
194 | 2.ИСУП.104235619 | 20JEW60AA802 | Клапан запорный быстродействующий | по типу НГ26526-050М-61 Рр 2,5 МПа, Тр 250 оС (с доработкой до класса А) или аналог | 2ВIIв | 2 | Оборудование | 50 | 0,6 | 70 | Теплоноситель I-кон- тура |  | 62 | встроенный электропривод | 2-ПА-10 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.1 (2-05.2-202ТМ ) ( № поз. 45) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2Л/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=57х3; Время,с=10; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-05-28 08:00 | 2016-06-07 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 128477.01 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
195 | 2.ИСУП.104235645 | 20JNB91AA802 | Клапан запорный быстродействующий | по типу У26161-050M1-11-0 Рр 2,5 МПа Тр 250оС или аналог | 3СIIIс | 2 | Оборудование | 50 | 2 | 190 | Щелочь NaOH 42 % |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ОМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.1-202ТМ) ( № поз. 54) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2Л/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=57х4; Время,с=22; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:5(ОЖ4); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-09-24 08:00 | 2015-10-04 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
196 | 2.ИСУП.104235699 | 20KBA90AA802 | Клапан запорный быстродействующий | по типу НГ26524-050МАЭ-01 Pр 20,0 МПа, Тр 300 о С (с доработкой до класса А) или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 50 | 6,4 | 90 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 110 | встроенный электропривод | 2-ОБ-03 или аналог | 1,7 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202тм ( № поз. 54) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2Л/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Патр=57x5,5; Труба=57x5,5; Время,с=9; ZPA=-; ГО=ЗО; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-04 08:00 | 2016-09-14 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
197 | 2.ИСУП.104235701 | 20KBA90AA804 | Клапан запорный быстродействующий | по типу НГ26524-050МАЭ-01 Pр 20,0 МПа, Тр 300 о С (с доработкой до класса А) или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 50 | 17,64 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 110 | встроенный электропривод | 2-ОБ-03 или аналог | 1,7 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202тм ( № поз. 54) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2Л/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=57x5,5; Время,с=9; ZPA=-; ГО=ЗО; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-04 08:00 | 2016-09-14 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
198 | 2.ИСУП.104235702 | 20KBC50AA801 | Клапан запорный быстродействующий | по типу НГ26526-080МАЭ-32 Рр 2,5 МПа, Тр 250 оС (с доработкой до класса А) или аналог | 2ВIIIс | 2 | Оборудование | 80 | 0,83 | 25 | обессоленная вода |  | 124 | встроенный электропривод | 2-ПБ-13 или аналог | 1,7 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2Л/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=89х5; Время,с=8; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-08-06 08:00 | 2016-08-16 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77920.98 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
199 | 2.ИСУП.104235703 | 20KBC50AA802 | Клапан запорный быстродействующий | по типу НГ26526-080МАЭ-33 Рр 2,5 МПа, Тр 250 оС (с доработкой до класса А) или аналог | 2ВIIв | 2 | Оборудование | 80 | 0,83 | 25 | обессоленная вода |  | 124 | встроенный электропривод | 2-ОБ-13 или аналог | 1,7 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202тм ( № поз. 54) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2Л/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=89х5; Время,с=8; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-10-23 08:00 | 2015-11-02 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
200 | 2.ИСУП.104241846 | 20KTF40AA801 | Клапан запорный | по типу КПЛВ.492144.025-09 P = 1.0 МПа T = 250 °C или аналог | 2ВIIв | 2 | Оборудование | 25 | 0,3 | 60 | Трапные воды грязные |  | 25 | встроенный электропривод | ЭПАС-O-07.1-14.С или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-201тм п.132 (НВАЭС 2-17-2т п.23) ( № поз. 16) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2Л/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=32х2.5; Время,с=9; Примеси=да; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:У4; ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-11-02 08:00 | 2015-11-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 37800 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
201 | 2.ИСУП.104241847 | 20KTF40AA802 | Клапан запорный | по типу КПЛВ.492144.025-09 P = 1.0 МПа T = 250 °C или аналог | 2ВIIIс | 2 | Оборудование | 25 | 0,3 | 60 | Трапные воды грязные |  | 25 | встроенный электропривод | ЭПАС-O-07.1-14.С или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202тм п.63 2-06.2-202 тм ( № поз. 55) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2Л/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=32х2.5; Время,с=9; Примеси=да; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:У4; ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-09-24 08:00 | 2015-10-04 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 39942.53 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
202 | 2.ИСУП.104241974 | 20KTT10AA104 | Клапан запорный | по типу КПЛВ.492154.151-05 P = 1,0 МПа T = 250 °C или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 150 | 0,1 | 60 | Трапные воды грязные |  | 160 | встроенный электропривод | ЭПАС-14.1-ОСТ Б-26.D или аналог | 3 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=159x6; Время,с=9; Примеси=да; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:У4; ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-12-05 08:00 | 2015-12-15 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77920.98 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
203 | 2.ИСУП.104241975 | 20KTT10AA105 | Клапан запорный | по типу КПЛВ.492154.151-05 P = 1,0 МПа T = 250 °C или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 150 | 0,1 | 60 | Трапные воды грязные |  | 160 | встроенный электропривод | ЭПАС-14.1-ОСТ Б-26.D или аналог | 3 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=159x6; Время,с=9; Примеси=да; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:У4; ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-12-05 08:00 | 2015-12-15 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77920.98 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
204 | 2.ИСУП.104241976 | 20KTT10AA106 | Клапан запорный | по типу КПЛВ.492154.151-05 P = 1,0 МПа T = 250 °C или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 150 | 0,1 | 60 | Трапные воды грязные |  | 160 | встроенный электропривод | ЭПАС-14.1-ОСТ Б-26.D или аналог | 3 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=159x6; Время,с=9; Примеси=да; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:У4; ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-12-05 08:00 | 2015-12-15 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77920.98 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
205 | 2.ИСУП.104241979 | 20KTT10AA109 | Клапан запорный | по типу КПЛВ.492154.151-05 P = 1,0 МПа T = 250 °C или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 150 | 0,1 | 60 | Трапные воды грязные |  | 160 | встроенный электропривод | ЭПАС-14.1-ОСТ Б-26.D или аналог | 3 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=159x6; Время,с=9; Примеси=да; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:У4; ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-12-05 08:00 | 2015-12-15 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77920.98 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
206 | 2.ИСУП.104241980 | 20KTT10AA110 | Клапан запорный | по типу КПЛВ.492154.151-05 P = 1,0 МПа T = 250 °C или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 150 | 0,1 | 60 | Трапные воды грязные |  | 160 | встроенный электропривод | ЭПАС-14.1-ОСТ Б-26.D или аналог | 3 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=159x6; Время,с=9; Примеси=да; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:У4; ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-12-05 08:00 | 2015-12-15 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77920.98 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
207 | 2.ИСУП.104241985 | 20KTH20AA102 | Клапан запорный | по типу КПЛВ.492144.050-05 P = 1.0 МПа T = 250 °C или аналог | - | 3 | Оборудование | 50 | 0,5 | 60 | Трапные воды |  | 34 | встроенный электропривод | ЭПАС-07.1-25.С или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57x3; Время,с=10; Примеси=да; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:У4; ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-09-24 08:00 | 2015-10-04 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
208 | 2.ИСУП.104241986 | 20KTH20AA101 | Клапан запорный | по типу КПЛВ.492144.050-05 P = 1.0 МПа T = 250 °C или аналог | - | 3 | Оборудование | 50 | 0,5 | 60 | Трапные воды |  | 34 | встроенный электропривод | ЭПАС-07.1-25.С или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202тм ( № поз. 69) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57x3; Время,с=10; Примеси=да; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:У4; ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-09-24 08:00 | 2015-10-04 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
209 | 2.ИСУП.104243304 | 20LBG74AA101 | Клапан запорный | по типу У26161-050М1-07-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,8 | 170 | пар |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | угл | под приварку | заполняется поставщиком | 2-08.2-202тм п.25 (2-06.2-202ТМ) ( № поз. 28) |  |  | BEL_101124012 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-08.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание ядерного обслуживания |  | UKC; Параметры: Труба=57х3; Время,с=22; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-09-24 08:00 | 2015-10-04 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 148298.24 | ЗЗ 2014-495 от 08.04.2014 19-57 | апрБ06
210 | 2.ИСУП.104230536 | 20KBF50AA801 | Клапан запорный | по типу У26161-050М1-03-П Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 2ВIIIс | 2 | Оборудование | 50 | 0,8 | 90 | борн. концен-трат > 10-5 Ки/л |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2Л/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Доработка до класса герметичности А Параметры: Труба=57х3; Время,с=22; ZPA=ЗПА; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 | 2016-12-22 08:00 | 2017-01-01 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
211 | 2.ИСУП.104230538 | 20KPK21AA801 | Клапан запорный быстродействующий прямоточный отсечной | по типу КСА 26362-050-131 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIв | 2 | Оборудование | 50 | 1 | 30 | пульпа ионитов > 10 -5 Ки/л |  | 28 | встроенный электропривод | 2-ОМ-22 или аналог | 0,02 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ (поз.54) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2Л/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=12,7; Примеси=+; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 | 2016-06-24 08:00 | 2016-07-04 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
212 | 2.ИСУП.104230541 | 20KUA02AA802 | Клапан запорный быстродействующий | по типу A10123-0110-10-08 Рр 11,0 МПа, Тр300оС или аналог | 2ВIIIа | 2 | Оборудование | 10 | 6,4 | 90 | борный раствор 16 г/л акт.>10-5 ки/л |  | 27.7 | встроенный электропривод | SA 07.1-F07C-22-2,4-S-105-TP100/010 или аналог | 0,09 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.55) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 2Л/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=14х2; Время,с=6,6; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 | 2016-09-21 11:00 | 2016-10-01 11:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 39942.53 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
213 | 2.ИСУП.104230543 | 20KUA03AA802 | Клапан запорный быстродействующий | по типу A10123-0110-10-08 Рр 11,0 МПа, Тр300оС или аналог | 2ВIIIа | 2 | Оборудование | 10 | 6,4 | 90 | борный раствор 16 г/л акт.>10-5 ки/л |  | 27.7 | встроенный электропривод | SA 07.1-F07C-22-2,4-S-105-TP100/010 или аналог | 0,09 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.55) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 2Л/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=14х2; Время,с=6,6; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 | 2016-09-21 11:00 | 2016-10-01 11:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 39942.53 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
214 | 2.ИСУП.104230545 | 20KUA04AA802 | Клапан запорный быстродействующий | по типу A10123-0110-10-08 Рр 11,0 МПа, Тр300оС или аналог | 2ВIIIа | 2 | Оборудование | 10 | 6,4 | 90 | борный раствор 16 г/л акт.>10-5 ки/л |  | 27.7 | встроенный электропривод | SA 07.1-F07C-22-2,4-S-105-TP100/010 или аналог | 0,09 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.55) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 2Л/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=14х2; Время,с=6,6; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 | 2016-09-21 11:00 | 2016-10-01 11:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 39942.53 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
215 | 2.ИСУП.104230547 | 20KUA05AA802 | Клапан запорный быстродействующий | по типу A10123-0110-10-08 Рр 11,0 МПа, Тр300оС или аналог | 2ВIIIа | 2 | Оборудование | 10 | 6,4 | 90 | борный раствор 16 г/л акт.>10-5 ки/л |  | 27.1 | встроенный электропривод | SA 07.1-F07C-22-2,4-S-105-TP100/010 или аналог | 0,09 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.55) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 2Л/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=14х2; Время,с=6,6; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 | 2016-09-21 11:00 | 2016-10-01 11:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 39942.53 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
216 | 2.ИСУП.104230549 | 20KUA07AA802 | Клапан запорный быстродействующий | по типу A10123-0110-10-06 Рр 18,0 МПа, Тр350оС или аналог | 2ВIIIа | 2 | Оборудование | 10 | 17,6 | 350 | теплоноситель I контура > 10 -5 Ки/л |  | 28.7 | встроенный электропривод | SA 07.1-F07C-22-2,4-S-105-TP100/010 или аналог | 0,09 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.55) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 2Л/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=14х2; Время,с=6,6; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 | 2016-09-21 11:00 | 2016-10-01 11:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 39942.53 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
217 | 2.ИСУП.104232830 | 20FAK50AA102 | Клапан запорный | по типу У26161-080М1-03-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 80 | 0,3 | 70 | Раствор НзВОз от 16 от 20 г/кг При НЭ-3,7Е7 Бк/м3 При ПА-3,7Е11 Бк/м3 |  | 73 | встроенный электропривод | 2-ПА-10 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=89х5; Время,с=14; Примеси=+; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 | 2016-12-17 08:00 | 2016-12-27 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77920.98 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
218 | 2.ИСУП.104232831 | 20FAK50AA103 | Клапан запорный | по типу У26161-050М1-03-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,3 | 70 | Раствор НзВОз от 16 от 20 г/кг При НЭ-3,7Е7 Бк/м3 При ПА-3,7Е11 Бк/м3 |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=57х3; Время,с=22; Примеси=+; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 | 2016-12-02 08:00 | 2016-12-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
219 | 2.ИСУП.104232836 | 20FAK55AA104 | Клапан запорный | по типу У26161-080М1-18-О Рр 2,5 МПа, Тр 250 оС или аналог | 3СIIIв | 3 | Оборудование | 80 | 1,4 | 150 | Раствор НзВОз от 16 от 20 г/кг При НЭ-3,7Е7 Бк/м3 При ПА-3,7Е11 Бк/м3 |  | 73 | встроенный электропривод | 2-ОА-10 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ (поз.44) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Требуется подача среды с двух сторон при закрытом затворе при гидравлических испытаниях на площадке давлением Ph. Параметры: Труба=89х5; Время,с=14; Примеси=+; ZPA=ЗПА; ГО=ЗО; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 | 2016-12-15 08:00 | 2016-12-25 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 72472.7 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
220 | 2.ИСУП.104232837 | 20FAK70AA101 | Клапан запорный | по типу У26161-050М1-11-О Рр 2,5 МПа, Тр 250 оС или аналог | 3СIIIв | 3 | Оборудование | 50 | 1,56 | 90 | Чистый конденсат |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ОМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ (поз.44) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJB; Параметры: Труба=57х3; Время,с=22; ZPA=ЗПА; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 | 2016-08-02 08:00 | 2016-08-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 72472.7 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
221 | 2.ИСУП.104229395 | 20KBE10AA103 | Клапан запорный | по типу A10123-0200-15-03 Рр 20,0МПа, Тр 300оС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 15 | 17,64 | 300 | 30,теп- лоноситель I конт. > 10-5 Ки/л |  | 28.7 | встроенный электропривод | 2-ОМ-27 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ (поз.54) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 3Н/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=15,2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-07-30 08:00 | 2016-08-09 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.3 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
222 | 2.ИСУП.104229402 | 20KBE50AA103 | Клапан запорный | по типу A10123-0200-15-03 Рр 20,0МПа, Тр 300оС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 15 | 17,64 | 300 | 30,теп- лоноситель I конт. > 10-5 Ки/л |  | 25 | встроенный электропривод | 2-ОМ-27 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ (поз.54) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 3Н/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=15,2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-07-30 08:00 | 2016-08-09 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.3 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
223 | 2.ИСУП.104229465 | 20KBF50AA108 | Клапан запорный | по типу У26161-050М1-03-П Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,8 | 60 | борн. концен-трат > 10-5 Ки/л |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=57х3; Время,с=22; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-12-22 08:00 | 2017-01-01 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
224 | 2.ИСУП.104229466 | 20KBF50AA109 | Клапан запорный | по типу У26161-050М1-03-П Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,8 | 60 | борн. концен-трат > 10-5 Ки/л |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=57х3; Время,с=22; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-12-22 08:00 | 2017-01-01 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
225 | 2.ИСУП.104229467 | 20KBF50AA110 | Клапан запорный | по типу У26161-050М1-03-П Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,8 | 60 | борн. концен-трат > 10-5 Ки/л |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=57х3; Время,с=22; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-12-22 08:00 | 2017-01-01 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
226 | 2.ИСУП.104229468 | 20KBF50AA111 | Клапан запорный | по типу У26161-050М1-03-П Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,8 | 60 | борн. концен-трат > 10-5 Ки/л |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=57х3; Время,с=22; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-12-22 08:00 | 2017-01-01 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
227 | 2.ИСУП.104229469 | 20KBF50AA112 | Клапан запорный | по типу У26161-050М1-03-П Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,8 | 90 | борн. концен-трат > 10-5 Ки/л |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=57х3; Время,с=22; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-12-22 08:00 | 2017-01-01 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
228 | 2.ИСУП.104229587 | 20KPF40AA110 | Клапан запорный | по типу У26161-050М1-03-П Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,6 | 45 | химобессол.вода |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ (поз.54) |  |  | BEL_101124011 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-07.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Паровая камера (20UJE) бл.2 |  | UJE; Параметры: Труба=57х3; Время,с=22; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-02-01 08:00 | 2016-02-11 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
229 | 2.ИСУП.104229835 | 20KUA01AA101 | Клапан запорный | по типу С26410-006М-04 Рр 20,0 МПа, Тр200оС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 6 | 17,6 | 40 | т/н I конт. акт.>10-5 ки/л |  | 8.4 | встроенный электропривод | МОА 20-3 Типовой номер 52027.1200 или аналог | 0,01 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.57) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=10x2; Время,с=35; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-21 11:00 | 2016-10-01 11:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 72472.7 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
230 | 2.ИСУП.104229837 | 20KUA02AA102 | Клапан запорный | по типу А10123-0110-10-08 Рр 11,0 МПа, Тр300оС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 10 | 6,4 | 70 | борный раствор 16 г/л акт.>10-5 ки/л |  | 27.7 | встроенный электропривод | SA 07.1 или аналог | 0,09 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.57) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=10x2; Время,с=6,6; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-21 | 2016-10-01 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 72472.7 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
231 | 2.ИСУП.104229840 | 20KUA03AA102 | Клапан запорный | по типу А10123-0110-10-08 Рр 11,0 МПа, Тр300оС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 10 | 6,4 | 70 | борный раствор 16 г/л акт.>10-5 ки/л |  | 27.7 | встроенный электропривод | SA 07.1 или аналог | 0,09 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.57) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=10x2; Время,с=6,6; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-21 | 2016-10-01 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 72472.7 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
232 | 2.ИСУП.104229842 | 20KUA04AA102 | Клапан запорный | по типу А10123-0110-10-08 Рр 11,0 МПа, Тр300оС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 10 | 6,4 | 70 | борный раствор 16 г/л акт.>10-5 ки/л |  | 27.7 | встроенный электропривод | SA 07.1 или аналог | 0,09 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.57) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=10x2; Время,с=6,6; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-21 | 2016-10-01 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 72472.7 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
233 | 2.ИСУП.104229844 | 20KUA05AA102 | Клапан запорный | по типу А10123-0110-10-08 Рр 11,0 МПа, Тр300оС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 10 | 6,4 | 70 | борный раствор 16 г/л акт.>10-5 ки/л |  | 27.7 | встроенный электропривод | SA 07.1 или аналог | 0,09 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.57) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=10x2; Время,с=6,6; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-21 | 2016-10-01 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 72472.7 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
234 | 2.ИСУП.104229845 | 20KUA06AA101 | Клапан запорный | по типу А10123-0200-10-03 Рр 20,0 МПа, Тр300оС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 10 | 17,6 | 350 | теплоноситель I контура > 10 -5 Ки/л |  | 28.7 | встроенный электропривод | 2-ОМ-27 или аналог | 0,02 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ (поз.54) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=10x2; Время,с=15,5; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-09-20 | 2018-09-30 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.3 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
235 | 2.ИСУП.104229848 | 20KUA07AA103 | Клапан запорный | по типу А10123-0200-10-06 Рр 18,0 МПа, Тр350оС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 10 | 17,6 | 350 | теплоноситель I контура > 10 -5 Ки/л (парогазовая фаза) |  | 28.7 | встроенный электропривод | SA 07.1 или аналог | 0,09 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.57) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=10x2; Время,с=6,6; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-21 | 2016-10-01 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 72472.7 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
236 | 2.ИСУП.104229870 | 20KUA21AA101 | Клапан запорный | по типу С26410-006М-04 Рр 20,0 МПа, Тр200оС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 6 | 17,6 | 40 | т/н I конт. акт.>10-5 ки/л |  | 8.4 | встроенный электропривод | МОА 20-3 Типовой номер 52027.1200 или аналог | 0,01 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.57) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=10x2; Время,с=35; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-21 11:00 | 2016-10-01 11:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 72472.7 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
237 | 2.ИСУП.104230256 | 20QUH11AA002 | Клапан запорный | по типу A10 121-0200/300-06 Рр=20МПа, Тр=300С или аналог | - | 4 | Оборудование | 6 | 12,9 | 227 | питательная вода |  | 1 | ручной | - |  | нж | штуцерно-ниппельное под приварку | заполняется поставщиком | 2-32.2-208ВК (поз.6) |  |  | BEL_101124076 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-32.2) | 4/- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание водоподготовки (20UGB) |  | UGB; Параметры: Труба=10x2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-06-03 08:00 | 2017-06-13 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 612.42 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
238 | 2.ИСУП.104230258 | 20QUH12AA002 | Клапан запорный | по типу A10 121-0200/300-06 Рр=20МПа, Тр=300С или аналог | - | 4 | Оборудование | 6 | 12,9 | 227 | питательная вода |  | 1 | ручной | - |  | нж | штуцерно-ниппельное под приварку | заполняется поставщиком | 2-32.2-208ВК (поз.6) |  |  | BEL_101124076 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-32.2) | 4/- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание водоподготовки (20UGB) |  | UGB; Параметры: Патр=10x2; Труба=10x2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-06-03 08:00 | 2017-06-13 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 612.42 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
239 | 2.ИСУП.104232963 | 20JET51AA101 | Клапан запорный | по типу А10123-0200-15-02 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 15 | 17,5 | 150 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 28.7 | встроенный электропривод | 2-ПМ-27 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2НЗЛ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=15,2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-03-11 08:00 | 2017-03-21 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
240 | 2.ИСУП.104232964 | 20JET51AA102 | Клапан запорный | по типу А10123-0200-15-02 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 15 | 17,5 | 150 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 28.7 | встроенный электропривод | 2-ПМ-27 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2НЗЛ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=15,2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-03-11 08:00 | 2017-03-21 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
241 | 2.ИСУП.104232965 | 20JET51AA103 | Клапан запорный | по типу А10123-0200-15-02 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 15 | 17,5 | 150 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 28.7 | встроенный электропривод | 2-ПМ-27 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2НЗЛ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=15,2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-03-11 08:00 | 2017-03-21 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
242 | 2.ИСУП.104232966 | 20JET51AA104 | Клапан запорный | по типу А10123-0200-15-02 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 15 | 17,5 | 150 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 28.7 | встроенный электропривод | 2-ПМ-27 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2НЗЛ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=15,2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-03-11 08:00 | 2017-03-21 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
243 | 2.ИСУП.104232967 | 20JET51AA105 | Клапан запорный | по типу А10123-0200-15-02 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 15 | 17,5 | 150 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 28.7 | встроенный электропривод | 2-ПМ-27 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2НЗЛ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=15,2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-03-11 08:00 | 2017-03-21 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
244 | 2.ИСУП.104232968 | 20JET51AA106 | Клапан запорный | по типу А10123-0200-15-02 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 15 | 17,5 | 150 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 28.7 | встроенный электропривод | 2-ПМ-27 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2НЗЛ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=15,2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-03-11 08:00 | 2017-03-21 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
245 | 2.ИСУП.104232969 | 20JET51AA107 | Клапан запорный | по типу А10123-0200-15-02 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 15 | 17,5 | 150 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 28.7 | встроенный электропривод | 2-ПМ-27 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2НЗЛ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=15,2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-03-11 08:00 | 2017-03-21 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
246 | 2.ИСУП.104232970 | 20JET51AA108 | Клапан запорный | по типу А10123-0200-15-02 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 15 | 17,5 | 150 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 28.7 | встроенный электропривод | 2-ПМ-27 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2НЗЛ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=15,2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-03-11 08:00 | 2017-03-21 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
247 | 2.ИСУП.104232971 | 20JET52AA101 | Клапан запорный | по типу У26161-015М1-11-П Рр 2,5 МПа, Тр 250 оС или аналог | 2ВIIв | 2 | Оборудование | 15 | 2,25 | 150 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 21 | встроенный электропривод | 2-ПM-12 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2НЗ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=16; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-10-13 08:00 | 2017-10-23 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
248 | 2.ИСУП.104232972 | 20JET52AA102 | Клапан запорный | по типу У26161-015М1-11-П Рр 2,5 МПа, Тр 250 оС или аналог | 2ВIIв | 2 | Оборудование | 15 | 2,25 | 150 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 21 | встроенный электропривод | 2-ПM-12 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2НЗ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=16; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-10-13 08:00 | 2017-10-23 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
249 | 2.ИСУП.104232973 | 20JET52AA103 | Клапан запорный | по типу У26161-015М1-11-П Рр 2,5 МПа, Тр 250 оС или аналог | 2ВIIв | 2 | Оборудование | 15 | 2,25 | 150 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 21 | встроенный электропривод | 2-ПM-12 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2НЗ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=16; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-10-13 08:00 | 2017-10-23 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
250 | 2.ИСУП.104232974 | 20JET52AA104 | Клапан запорный | по типу У26161-015М1-11-П Рр 2,5 МПа, Тр 250 оС или аналог | 2ВIIв | 2 | Оборудование | 15 | 2,25 | 150 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 21 | встроенный электропривод | 2-ПM-12 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2НЗ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=16; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-10-13 08:00 | 2017-10-23 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
251 | 2.ИСУП.104232975 | 20JET52AA105 | Клапан запорный | по типу У26161-015М1-11-П Рр 2,5 МПа, Тр 250 оС или аналог | 2ВIIв | 2 | Оборудование | 15 | 2,25 | 150 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 21 | встроенный электропривод | 2-ПM-12 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2НЗ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=16; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-10-13 08:00 | 2017-10-23 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
252 | 2.ИСУП.104232976 | 20JET52AA106 | Клапан запорный | по типу У26161-015М1-11-П Рр 2,5 МПа, Тр 250 оС или аналог | 2ВIIв | 2 | Оборудование | 15 | 2,25 | 150 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 21 | встроенный электропривод | 2-ПM-12 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2НЗ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=16; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-10-13 08:00 | 2017-10-23 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
253 | 2.ИСУП.104232977 | 20JET53AA108 | Клапан запорный | по типу А10123-0200-15-02 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 15 | 17,5 | 150 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 28.7 | встроенный электропривод | 2-ПМ-27 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2ЗЛ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=15,2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-03-11 08:00 | 2017-03-21 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
254 | 2.ИСУП.104232978 | 20JET54AA101 | Клапан запорный | по типу А10123-0200-15-02 Рр=24,5МПа, Тр=150оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 15 | 24,5 | 150 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 28.7 | встроенный электропривод | 2-ПМ-27 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2ЗЛ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=15,2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-03-11 08:00 | 2017-03-21 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
255 | 2.ИСУП.104232979 | 20JET54AA102 | Клапан запорный | по типу А10123-0200-15-02 Рр=24,5МПа, Тр=150оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 15 | 24,5 | 150 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 28.7 | встроенный электропривод | 2-ПМ-27 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2ЗЛ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=15,2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-03-11 08:00 | 2017-03-21 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
256 | 2.ИСУП.104232980 | 20JET54AA103 | Клапан запорный | по типу А10123-0200-15-02 Рр=24,5МПа, Тр=150оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 15 | 24,5 | 150 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 28.7 | встроенный электропривод | 2-ПМ-27 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2ЗЛ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=15,2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-03-11 08:00 | 2017-03-21 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
257 | 2.ИСУП.104232981 | 20JET54AA104 | Клапан запорный | по типу А10123-0200-15-02 Рр=24,5МПа, Тр=150оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 15 | 24,5 | 150 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 28.7 | встроенный электропривод | 2-ПМ-27 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2ЗЛ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=15,2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-03-11 08:00 | 2017-03-21 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
258 | 2.ИСУП.104232982 | 20JET54AA105 | Клапан запорный | по типу А10123-0200-15-02 Рр=24,5МПа, Тр=150оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 15 | 24,5 | 150 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 28.7 | встроенный электропривод | 2-ПМ-27 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2ЗЛ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=15,2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-03-11 08:00 | 2017-03-21 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
259 | 2.ИСУП.104232983 | 20JET54AA106 | Клапан запорный | по типу А10123-0200-15-02 Рр=24,5МПа, Тр=150оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 15 | 24,5 | 150 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 28.7 | встроенный электропривод | 2-ПМ-27 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2ЗЛ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=15,2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-03-11 08:00 | 2017-03-21 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
260 | 2.ИСУП.104232984 | 20JET54AA107 | Клапан запорный | по типу А10123-0200-15-02 Рр=24,5МПа, Тр=150оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 15 | 24,5 | 150 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 28.7 | встроенный электропривод | 2-ПМ-27 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2ЗЛ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=15,2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-03-11 08:00 | 2017-03-21 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
261 | 2.ИСУП.104232985 | 20JET54AA108 | Клапан запорный | по типу А10123-0200-15-02 Рр=24,5МПа, Тр=150оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 15 | 24,5 | 150 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 28.7 | встроенный электропривод | 2-ПМ-27 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2ЗЛ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=15,2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-03-11 08:00 | 2017-03-21 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
262 | 2.ИСУП.104233120 | 20JNB50AA101 | Клапан запорный | по типу У26161-100М1-03-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 2ВIIв | 2 | Оборудование | 100 | 0,2 | 25 | обессоленная вода |  | 100 | встроенный электропривод | 2-ПА-35 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ (поз.54) |  |  | BEL_101124011 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-07.2) | 2З/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Паровая камера (20UJE) бл.2 |  | UJE; Параметры: Труба=108х5; Время,с=26; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-01-19 08:00 | 2016-01-29 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
263 | 2.ИСУП.104233121 | 20JNB50AA102 | Клапан запорный | по типу У26161-100М1-03-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 2ВIIв | 2 | Оборудование | 100 | 0,2 | 25 | обессоленная вода |  | 100 | встроенный электропривод | 2-ПА-35 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ (поз.54) |  |  | BEL_101124011 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-07.2) | 2З/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Паровая камера (20UJE) бл.2 |  | UJE; Параметры: Труба=108х5; Время,с=26; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-01-19 08:00 | 2016-01-29 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
264 | 2.ИСУП.104233122 | 20JNB50AA103 | Клапан запорный | по типу У26161-100М1-03-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 2ВIIв | 2 | Оборудование | 100 | 0,2 | 25 | обессоленная вода |  | 100 | встроенный электропривод | 2-ПА-35 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ (поз.54) |  |  | BEL_101124011 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-07.2) | 2З/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Паровая камера (20UJE) бл.2 |  | UJE; Параметры: Труба=108х5; Время,с=26; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-01-19 08:00 | 2016-01-29 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
265 | 2.ИСУП.104233123 | 20JNB50AA104 | Клапан запорный | по типу У26161-080М1-11-П Рр 2,5 МПа, Тр 250 оС или аналог | 3СIIIв | 3 | Оборудование | 80 | 2 | 25 | обессоленная вода |  | 73 | встроенный электропривод | 2-ПА-10 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ (поз.54) |  |  | BEL_101124011 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-07.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Паровая камера (20UJE) бл.2 |  | UJE; Параметры: Труба=89х5; Время,с=14; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-01-19 08:00 | 2016-01-29 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
266 | 2.ИСУП.104233124 | 20JNB50AA105 | Клапан запорный | по типу У26161-080М1-11-П Рр 2,5 МПа, Тр 250 оС или аналог | 2ВIIв | 2 | Оборудование | 80 | 2 | 25 | обессоленная вода |  | 73 | встроенный электропривод | 2-ПА-10 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ (поз.54) |  |  | BEL_101124011 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-07.2) | 2З/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Паровая камера (20UJE) бл.2 |  | UJE; Параметры: Труба=89х5; Время,с=14; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-01-19 08:00 | 2016-01-29 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
267 | 2.ИСУП.104233125 | 20JNB50AA106 | Клапан запорный | по типу У26161-080М1-11-O Рр 2,5 МПа, Тр 250 оС или аналог | 2ВIIв | 2 | Оборудование | 80 | 2 | 25 | обессоленная вода |  | 73 | встроенный электропривод | 2-ПА-10 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ (поз.54) |  |  | BEL_101124011 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-07.2) | 2З/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Паровая камера (20UJE) бл.2 |  | UJE; Параметры: Труба=89х5; Время,с=14; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-01-19 08:00 | 2016-01-29 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
268 | 2.ИСУП.104233126 | 20JNB50AA107 | Клапан запорный | по типу У26161-100М1-03-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 2ВIIв | 2 | Оборудование | 100 | 0,2 | 25 | обессоленная вода |  | 100 | встроенный электропривод | 2-ПА-35 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ (поз.54) |  |  | BEL_101124011 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-07.2) | 2З/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Паровая камера (20UJE) бл.2 |  | UJE; Параметры: Труба=108х5; Время,с=26; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-01-19 08:00 | 2016-01-29 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
269 | 2.ИСУП.104233127 | 20JNB50AA108 | Клапан запорный | по типу У26161-100М1-03-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 2ВIIв | 2 | Оборудование | 100 | 0,2 | 25 | обессоленная вода |  | 100 | встроенный электропривод | 2-ПА-35 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ (поз.54) |  |  | BEL_101124011 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-07.2) | 2З/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Паровая камера (20UJE) бл.2 |  | UJE; Параметры: Труба=108х5; Время,с=26; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-01-19 08:00 | 2016-01-29 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
270 | 2.ИСУП.104233182 | 20JNG10AA780 | Клапан запорный | по типу НГ26524-015МАЭ-27 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 15 | 17,64 | 150 | Раствор НзВОз от 16 от 20 г/кг При НЭ-3,7Е7 При ПА-3,7Е11 |  | 9 | ручной | - |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ (поз.55) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2НЗ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=18х2,5; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-09-24 08:00 | 2015-10-04 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 23353.54 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
271 | 2.ИСУП.104233183 | 20JNG11AA101 | Клапан запорный | по типу НГ26524-015МАЭ-25 Рp 18,0 МПа Tp 350 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 15 | 17,64 | 350 | Раствор НзВОз от 16 от 20 г/кг При НЭ-3,7Е7 При ПА-3,7Е11 |  | 25 | встроенный электропривод | 2-ОМ-21 или аналог | 0,021 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | Аналог 2-17-2Т НВАЭС-2 (поз.23) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2НЗ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=13; Примеси=+; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-09-24 08:00 | 2015-10-04 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 37800 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
272 | 2.ИСУП.104233184 | 20JNG11AA102 | Клапан запорный | по типу НГ26524-015МАЭ-25 Рp 18,0 МПа Tp 350 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 15 | 17,64 | 350 | Раствор НзВОз от 16 от 20 г/кг При НЭ-3,7Е7 При ПА-3,7Е11 |  | 25 | встроенный электропривод | 2-ОМ-21 или аналог | 0,021 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | Аналог 2-17-2Т НВАЭС-2 (поз.23) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2НЗ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=13; Примеси=+; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-09-24 08:00 | 2015-10-04 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 37800 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
273 | 2.ИСУП.104233193 | 20JNG19AA101 | Клапан запорный | по типу НГ26526-015М-08 Рр 2,5 МПа, Тр 250 оС или аналог | 2ВIIIв | 2 | Оборудование | 15 | 2,25 | 150 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 27 | встроенный электропривод | 2-ПM-21 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2НЗЛ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=13; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-07-12 08:00 | 2016-07-22 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
274 | 2.ИСУП.104233194 | 20JNG19AA102 | Клапан запорный | по типу НГ26526-015М-08 Рр 2,5 МПа, Тр 250 оС или аналог | 2ВIIIв | 2 | Оборудование | 15 | 2,25 | 150 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 27 | встроенный электропривод | 2-ПM-21 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2НЗЛ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=13; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-07-12 08:00 | 2016-07-22 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
275 | 2.ИСУП.104233201 | 20JNG20AA780 | Клапан запорный | по типу НГ26524-015МАЭ-27 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 15 | 17,64 | 150 | Раствор НзВОз от 16 от 20 г/кг При НЭ-3,7Е7 При ПА-3,7Е11 |  | 9 | ручной | - |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ (поз.55) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2НЗ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=18х2,5; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-09-24 08:00 | 2015-10-04 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 23353.54 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
276 | 2.ИСУП.104233202 | 20JNG21AA101 | Клапан запорный | по типу НГ26524-015МАЭ-25 Рp 18,0 МПа Tp 350 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 15 | 17,64 | 350 | Раствор НзВОз от 16 от 20 г/кг При НЭ-3,7Е7 При ПА-3,7Е11 |  | 9 | встроенный электропривод | 2-ОМ-21 или аналог | 0,021 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | Аналог 2-17-2Т НВАЭС-2 (поз.23) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2НЗ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Требуется подача среды с двух сторон при закрытом затворе при гидравлических испытаниях на площадке давлением Ph. Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=13; Примеси=+; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-09-24 08:00 | 2015-10-04 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 37800 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
277 | 2.ИСУП.104233203 | 20JNG21AA102 | Клапан запорный | по типу НГ26524-015МАЭ-25 Рp 18,0 МПа Tp 350 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 15 | 17,64 | 350 | Раствор НзВОз от 16 от 20 г/кг При НЭ-3,7Е7 При ПА-3,7Е11 |  | 25 | встроенный электропривод | 2-ОМ-21 или аналог | 0,021 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | Аналог 2-17-2Т НВАЭС-2 (поз.23) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2НЗ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Требуется подача среды с двух сторон при закрытом затворе при гидравлических испытаниях на площадке давлением Ph. Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=13; Примеси=+; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-09-24 08:00 | 2015-10-04 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 37800 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
278 | 2.ИСУП.104233212 | 20JNG29AA101 | Клапан запорный | по типу НГ26526-015М-08 Рр 2,5 МПа, Тр 250 оС или аналог | 2ВIIIв | 2 | Оборудование | 15 | 2,25 | 150 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 27 | встроенный электропривод | 2-ПM-21 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2НЗЛ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=13; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-07-12 08:00 | 2016-07-22 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
279 | 2.ИСУП.104233213 | 20JNG29AA102 | Клапан запорный | по типу НГ26526-015М-08 Рр 2,5 МПа, Тр 250 оС или аналог | 2ВIIIв | 2 | Оборудование | 15 | 2,25 | 150 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 27 | встроенный электропривод | 2-ПM-21 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2НЗЛ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=13; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-07-12 08:00 | 2016-07-22 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
280 | 2.ИСУП.104233220 | 20JNG30AA780 | Клапан запорный | по типу НГ26524-015МАЭ-27 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 15 | 17,64 | 150 | Раствор НзВОз от 16 от 20 г/кг При НЭ-3,7Е7 При ПА-3,7Е11 |  | 9 | ручной | - |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ (поз.55) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2НЗ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=18х2,5; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-09-24 08:00 | 2015-10-04 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 23353.54 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
281 | 2.ИСУП.104233221 | 20JNG31AA101 | Клапан запорный | по типу НГ26524-015МАЭ-25 Рp 18,0 МПа Tp 350 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 15 | 17,64 | 350 | Раствор НзВОз от 16 от 20 г/кг При НЭ-3,7Е7 При ПА-3,7Е11 |  | 25 | встроенный электропривод | 2-ОМ-21 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | Аналог 2-17-2Т НВАЭС-2 (поз.23) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2НЗ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Требуется подача среды с двух сторон при закрытом затворе при гидравлических испытаниях на площадке давлением Ph. Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=13; Примеси=+; ГО=ЗО; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:5(ОЖ4); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-09-24 08:00 | 2015-10-04 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 37800 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
282 | 2.ИСУП.104233222 | 20JNG31AA102 | Клапан запорный | по типу НГ26524-015МАЭ-25 Рp 18,0 МПа Tp 350 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 15 | 17,64 | 350 | Раствор НзВОз от 16 от 20 г/кг При НЭ-3,7Е7 При ПА-3,7Е11 |  | 25 | встроенный электропривод | 2-ОМ-21 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | Аналог 2-17-2Т НВАЭС-2 (поз.23) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2НЗ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Требуется подача среды с двух сторон при закрытом затворе при гидравлических испытаниях на площадке давлением Ph. Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=13; Примеси=+; ГО=ЗО; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:5(ОЖ4); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-09-24 08:00 | 2015-10-04 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 37800 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
283 | 2.ИСУП.104233231 | 20JNG39AA101 | Клапан запорный | по типу НГ26526-015М-08 Рр 2,5 МПа, Тр 250 оС или аналог | 2ВIIIв | 2 | Оборудование | 15 | 2,25 | 150 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 27 | встроенный электропривод | 2-ПM-21 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2НЗЛ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=13; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-07-12 08:00 | 2016-07-22 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
284 | 2.ИСУП.104233232 | 20JNG39AA102 | Клапан запорный | по типу НГ26526-015М-08 Рр 2,5 МПа, Тр 250 оС или аналог | 2ВIIIв | 2 | Оборудование | 15 | 2,25 | 150 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 27 | встроенный электропривод | 2-ПM-21 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2НЗЛ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=13; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-07-12 08:00 | 2016-07-22 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
285 | 2.ИСУП.104233239 | 20JNG40AA780 | Клапан запорный | по типу НГ26524-015МАЭ-27 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 15 | 17,64 | 150 | Раствор НзВОз от 16 от 20 г/кг При НЭ-3,7Е7 При ПА-3,7Е11 |  | 9 | ручной | - |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ (поз.55) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2НЗ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=18х2,5; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-09-24 08:00 | 2015-10-04 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 23353.54 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
286 | 2.ИСУП.104233240 | 20JNG41AA101 | Клапан запорный | по типу НГ26524-015МАЭ-25 Рp 18,0 МПа Tp 350 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 15 | 17,64 | 350 | Раствор НзВОз от 16 от 20 г/кг При НЭ-3,7Е7 При ПА-3,7Е11 |  | 25 | встроенный электропривод | 2-ОМ-21 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | Аналог 2-17-2Т НВАЭС-2 (поз.23) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2НЗ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Требуется подача среды с двух сторон при закрытом затворе при гидравлических испытаниях на площадке давлением Ph. Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=13; Примеси=+; ГО=ЗО; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:5(ОЖ4); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-09-24 08:00 | 2015-10-04 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 37800 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
287 | 2.ИСУП.104233241 | 20JNG41AA102 | Клапан запорный | по типу НГ26524-015МАЭ-25 Рp 18,0 МПа Tp 350 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 15 | 17,64 | 350 | Раствор НзВОз от 16 от 20 г/кг При НЭ-3,7Е7 При ПА-3,7Е11 |  | 25 | встроенный электропривод | 2-ОМ-21 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | Аналог 2-17-2Т НВАЭС-2 (поз.23) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2НЗ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Требуется подача среды с двух сторон при закрытом затворе при гидравлических испытаниях на площадке давлением Ph. Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=13; Примеси=+; ГО=ЗО; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:5(ОЖ4); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-09-24 08:00 | 2015-10-04 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 37800 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
288 | 2.ИСУП.104233250 | 20JNG49AA101 | Клапан запорный | по типу НГ26526-015М-08 Рр 2,5 МПа, Тр 250 оС или аналог | 2ВIIIв | 2 | Оборудование | 15 | 2,25 | 150 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 27 | встроенный электропривод | 2-ПM-21 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2НЗЛ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=13; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-07-12 08:00 | 2016-07-22 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
289 | 2.ИСУП.104233251 | 20JNG49AA102 | Клапан запорный | по типу НГ26526-015М-08 Рр 2,5 МПа, Тр 250 оС или аналог | 2ВIIIв | 2 | Оборудование | 15 | 2,25 | 150 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 27 | встроенный электропривод | 2-ПM-21 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2НЗЛ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=13; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-07-12 08:00 | 2016-07-22 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
290 | 2.ИСУП.104233257 | 20JNK10AA103 | Клапан запорный | по типу У26161-015M1-03-П Рр 1,0 МПа,Тр 200оС или аналог | 2ВIIIс | 2 | Оборудование | 15 | 0,1 | 75 | Раствор НзВОз от 39,5 до 44,5 г/кг 3 E9 Бк/м3 |  | 21 | встроенный электропривод | 2-ПМ-12 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2НЗ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=16; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-01-16 08:00 | 2017-01-26 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
291 | 2.ИСУП.104233284 | 20JNK40AA103 | Клапан запорный | по типу У26161-015M1-03-П Рр 1,0 МПа,Тр 200оС или аналог | 2ВIIIс | 2 | Оборудование | 15 | 0,1 | 75 | Раствор НзВОз от 39,5 до 44,5 г/кг 3 E9 Бк/м3 |  | 21 | встроенный электропривод | 2-ПМ-12 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2НЗ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=18х5; Время,с=16; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-01-16 08:00 | 2017-01-26 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
292 | 2.ИСУП.104233463 | 20JET52AA107 | Клапан запорный | по типу У26161-015М1-11-П Рр 2,5 МПа, Тр 250 оС или аналог | 2ВIIв | 2 | Оборудование | 15 | 2,25 | 150 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 21 | встроенный электропривод | 2-ПM-12 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2НЗ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=16; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-10-13 08:00 | 2017-10-23 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
293 | 2.ИСУП.104233464 | 20JET52AA108 | Клапан запорный | по типу У26161-015М1-11-П Рр 2,5 МПа, Тр 250 оС или аналог | 2ВIIв | 2 | Оборудование | 15 | 2,25 | 150 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 21 | встроенный электропривод | 2-ПM-12 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2НЗ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=16; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-10-13 08:00 | 2017-10-23 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
294 | 2.ИСУП.104233465 | 20JET53AA101 | Клапан запорный | по типу А10123-0200-15-02 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 15 | 17,5 | 150 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 28.7 | встроенный электропривод | 2-ПМ-27 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2ЗЛ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=15,2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-03-11 08:00 | 2017-03-21 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
295 | 2.ИСУП.104233466 | 20JET53AA102 | Клапан запорный | по типу А10123-0200-15-02 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 15 | 17,5 | 150 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 28.7 | встроенный электропривод | 2-ПМ-27 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2ЗЛ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=15,2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-03-11 08:00 | 2017-03-21 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
296 | 2.ИСУП.104233467 | 20JET53AA103 | Клапан запорный | по типу А10123-0200-15-02 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 15 | 17,5 | 150 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 28.7 | встроенный электропривод | 2-ПМ-27 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2ЗЛ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=15,2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-03-11 08:00 | 2017-03-21 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
297 | 2.ИСУП.104233468 | 20JET53AA104 | Клапан запорный | по типу А10123-0200-15-02 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 15 | 17,5 | 150 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 28.7 | встроенный электропривод | 2-ПМ-27 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2ЗЛ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=15,2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-03-11 08:00 | 2017-03-21 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
298 | 2.ИСУП.104233469 | 20JET53AA105 | Клапан запорный | по типу А10123-0200-15-02 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 15 | 17,5 | 150 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 28.7 | встроенный электропривод | 2-ПМ-27 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2ЗЛ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=15,2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-03-11 08:00 | 2017-03-21 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
299 | 2.ИСУП.104233470 | 20JET53AA106 | Клапан запорный | по типу А10123-0200-15-02 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 15 | 17,5 | 150 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 28.7 | встроенный электропривод | 2-ПМ-27 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2ЗЛ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=15,2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-03-11 08:00 | 2017-03-21 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
300 | 2.ИСУП.104233471 | 20JET53AA107 | Клапан запорный | по типу А10123-0200-15-02 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 15 | 17,5 | 150 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 28.7 | встроенный электропривод | 2-ПМ-27 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2ЗЛ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=15,2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-03-11 08:00 | 2017-03-21 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
301 | 2.ИСУП.104233988 | 20KAB10AA102 | Клапан запорный | по типу У26161-020М1-03-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 2 | Оборудование | 20 | 1 | 100 | вода промконтура |  | 25 | встроенный электропривод | 2-ПМ-21 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=25х3; Время,с=12; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:У4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-07-05 08:00 | 2017-07-15 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
302 | 2.ИСУП.104233994 | 20KAB20AA102 | Клапан запорный | по типу У26161-020М1-03-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 2 | Оборудование | 20 | 1 | 100 | вода промконтура |  | 25 | встроенный электропривод | 2-ПМ-21 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=25х3; Время,с=12; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-07-05 08:00 | 2017-07-15 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
303 | 2.ИСУП.104234000 | 20KAB30AA102 | Клапан запорный | по типу У26161-020М1-03-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 20 | 1 | 100 | вода промконтура |  | 25 | встроенный электропривод | 2-ПМ-21 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=25х3; Время,с=12; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-07-05 08:00 | 2017-07-15 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
304 | 2.ИСУП.104234006 | 20KAB40AA102 | Клапан запорный | по типу У26161-020М1-03-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 20 | 1 | 100 | вода промконтура |  | 25 | встроенный электропривод | 2-ПМ-21 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=25х3; Время,с=12; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-07-05 08:00 | 2017-07-15 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
305 | 2.ИСУП.104234110 | 20KBA50AA101 | Клапан запорный | по типу А10823-0200-32-03 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 32 | 17,64 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 60.7 | встроенный электропривод | 2-ПА-26 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.57) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=38х3,5; Время,с=8,8; ZPA=-; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-24 13:00 | 2016-10-04 13:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 72472 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
306 | 2.ИСУП.104234111 | 20KBA50AA102 | Клапан запорный | по типу А10823-0200-32-03 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 32 | 17,64 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 60.7 | встроенный электропривод | 2-ПА-26 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.57) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=38х3,5; Время,с=8,8; ZPA=-; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-24 13:00 | 2016-10-04 13:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 72472 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
307 | 2.ИСУП.104234115 | 20KBA51AA102 | Клапан запорный | по типу А10823-0200-32-03 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 32 | 17,64 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 60.7 | встроенный электропривод | 2-ПА-26 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.57) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=38х3,5; Время,с=8,8; ZPA=-; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-24 13:00 | 2016-10-04 13:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 72472 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
308 | 2.ИСУП.104234119 | 20KBA52AA102 | Клапан запорный | по типу А10823-0200-32-03 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 32 | 17,64 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 60.7 | встроенный электропривод | 2-ПА-26 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.57) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=38х3,5; Время,с=8,8; ZPA=-; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-24 13:00 | 2016-10-04 13:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 72472 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
309 | 2.ИСУП.104234123 | 20KBA53AA102 | Клапан запорный | по типу А10823-0200-32-03 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 32 | 17,64 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 60.7 | встроенный электропривод | 2-ПА-26 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.57) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=38х3,5; Время,с=8,8; ZPA=-; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-24 13:00 | 2016-10-04 13:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 72472 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
310 | 2.ИСУП.104234124 | 20KBA60AA001 | Клапан запорный | по типу НГ26524-032МАЭ-27 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 32 | 17,64 | 300 | тепл. I к. акт. 5x1010 Бк/м3 р-р H3BO3 44,5 г/кг |  | 20 | ручной | - |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ (поз.55) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=38х3,5; ГО=ЗО; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-01-11 08:00 | 2016-01-21 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 23353.54 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
311 | 2.ИСУП.104234146 | 20KBA90AA102 | Клапан запорный | по типу А10823-0200-32-03 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 32 | 20 | 120 | тепл. I к. акт. 5x1010 Бк/м3 |  | 60.7 | встроенный электропривод | 2-ПА-26 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.57) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=38х3,5; Время,с=8,8; ZPA=-; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-24 13:00 | 2016-10-04 13:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 72472 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
312 | 2.ИСУП.104234147 | 20KBA90AA103 | Клапан запорный | по типу А10823-0200-32-03 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 32 | 20 | 120 | тепл. I к. акт. 5x1010 Бк/м3 |  | 60.7 | встроенный электропривод | 2-ПА-26 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.57) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=38х3,5; Время,с=8,8; ZPA=-; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-24 13:00 | 2016-10-04 13:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 72472 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
313 | 2.ИСУП.104234148 | 20KBA90AA104 | Клапан запорный | по типу А10823-0200-32-03 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 32 | 20 | 120 | тепл. I к. акт. 5x1010 Бк/м3 |  | 60.7 | встроенный электропривод | 2-ПА-26 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.57) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=38х3,5; Время,с=8,8; ZPA=-; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-24 13:00 | 2016-10-04 13:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 72472 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
314 | 2.ИСУП.104234152 | 20KBA90AA108 | Клапан запорный | по типу НГ26524-032МАЭ-106 Рр 20,0 МПа, Тр 300 oС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 32 | 17,64 | 120 | тепл. I к. Раствор НзВОз до 44,5 г/кг |  | 47 | встроенный электропривод | ЭПАС-О-10.1-01-D или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | Аналог 2-17-2Т НВАЭС-2 (поз.13) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=38х3,5; Время,с=25; ZPA=-; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-04 08:00 | 2016-09-14 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 44334 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
315 | 2.ИСУП.104234242 | 20KBC25AA103 | Клапан запорный | по типу А10123-0200-15-02 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 15 | 17,64 | 104 | чистый конденсат бор. р-р |  | 28.7 | встроенный электропривод | 2-ПМ-27 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.57) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=15,2; ZPA=-; ГО=-; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-08-02 14:00 | 2018-08-12 14:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 72472.7 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
316 | 2.ИСУП.104234296 | 20KBC54AA103 | Клапан запорный | по типу У26161-032М1-03-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 32 | 0,95 | 100 | обессоленная вода |  | 26 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-204ВО (поз.87) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=38х3; Время,с=22; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-05-19 14:00 | 2018-05-29 14:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 18520 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
317 | 2.ИСУП.104234329 | 20KBC56AA101 | Клапан запорный | по типу У26161-015M1-03-П Рр 1,0 МПа,Тр 200оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 15 | 0,95 | 180 | обессоленная вода |  | 21 | встроенный электропривод | 2-ПМ-12 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-204ВО (поз.87) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=16; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-05-19 14:00 | 2018-05-29 14:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 18520 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
318 | 2.ИСУП.104234330 | 20KBC56AA102 | Клапан запорный | по типу У26161-015M1-03-П Рр 1,0 МПа,Тр 200оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 15 | 0,95 | 180 | обессоленная вода |  | 21 | встроенный электропривод | 2-ПМ-12 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-204ВО (поз.87) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=16; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-05-19 14:00 | 2018-05-29 14:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 18520 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
319 | 2.ИСУП.104234357 | 20KBC59AA108 | Клапан запорный | по типу У26161-020М1-03-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 20 | 0,83 | 100 | обессоленная вода |  | 25 | встроенный электропривод | 2-ПМ-21 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=25х3; Время,с=12; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-07-12 08:00 | 2016-07-22 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
320 | 2.ИСУП.104234358 | 20KBC59AA113 | Клапан запорный | по типу У26161-020М1-03-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 2 | Оборудование | 20 | 0,83 | 25 | обессоленная вода |  | 25 | встроенный электропривод | 2-ПМ-21 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2НЗЛ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=25х3; Время,с=12; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-07-12 08:00 | 2016-07-22 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
321 | 2.ИСУП.104234359 | 20KBC59AA114 | Клапан запорный | по типу У26161-020М1-03-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 2 | Оборудование | 20 | 0,83 | 25 | обессоленная вода |  | 25 | встроенный электропривод | 2-ПМ-21 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2НЗЛ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=25х3; Время,с=12; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-07-12 08:00 | 2016-07-22 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
322 | 2.ИСУП.104234360 | 20KBC59AA115 | Клапан запорный | по типу У26161-020М1-03-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 2 | Оборудование | 20 | 0,83 | 25 | обессоленная вода |  | 25 | встроенный электропривод | 2-ПМ-21 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2НЗЛ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=25х3; Время,с=12; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-07-12 08:00 | 2016-07-22 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
323 | 2.ИСУП.104234361 | 20KBC59AA116 | Клапан запорный | по типу У26161-020М1-03-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 2 | Оборудование | 20 | 0,83 | 25 | обессоленная вода |  | 25 | встроенный электропривод | 2-ПМ-21 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2НЗЛ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=25х3; Время,с=12; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-07-12 08:00 | 2016-07-22 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
324 | 2.ИСУП.104234362 | 20KBC59AA117 | Клапан запорный | по типу У26161-020М1-03-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 2 | Оборудование | 20 | 0,83 | 25 | обессоленная вода |  | 25 | встроенный электропривод | 2-ПМ-21 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2ЗЛ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=25х3; Время,с=12; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-07-12 08:00 | 2016-07-22 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
325 | 2.ИСУП.104234363 | 20KBC59AA118 | Клапан запорный | по типу У26161-020М1-03-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 2 | Оборудование | 20 | 0,83 | 25 | обессоленная вода |  | 25 | встроенный электропривод | 2-ПМ-21 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2ЗЛ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=25х3; Время,с=12; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-07-12 08:00 | 2016-07-22 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
326 | 2.ИСУП.104234364 | 20KBC59AA119 | Клапан запорный | по типу У26161-020М1-03-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 2 | Оборудование | 20 | 0,83 | 25 | обессоленная вода |  | 25 | встроенный электропривод | 2-ПМ-21 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2ЗЛ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=25х3; Время,с=12; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-07-12 08:00 | 2016-07-22 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
327 | 2.ИСУП.104234365 | 20KBC59AA120 | Клапан запорный | по типу У26161-020М1-03-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 2 | Оборудование | 20 | 0,83 | 25 | обессоленная вода |  | 25 | встроенный электропривод | 2-ПМ-21 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2ЗЛ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=25х3; Время,с=12; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-07-12 08:00 | 2016-07-22 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
328 | 2.ИСУП.104234366 | 20KBC59AA121 | Клапан запорный | по типу У26161-015M1-03-П Рр 1,0 МПа,Тр 200оС или аналог | 3СIIIс | 2 | Оборудование | 15 | 0,83 | 25 | обессоленная вода |  | 21 | встроенный электропривод | 2-ПМ-12 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2З/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=16; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-07-12 08:00 | 2016-07-22 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
329 | 2.ИСУП.104234367 | 20KBC59AA122 | Клапан запорный | по типу У26161-015M1-03-П Рр 1,0 МПа,Тр 200оС или аналог | 3СIIIс | 2 | Оборудование | 15 | 0,83 | 25 | обессоленная вода |  | 21 | встроенный электропривод | 2-ПМ-12 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2З/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=16; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-07-12 08:00 | 2016-07-22 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
330 | 2.ИСУП.104234368 | 20KBC59AA123 | Клапан запорный | по типу У26161-015M1-03-П Рр 1,0 МПа,Тр 200оС или аналог | 3СIIIс | 2 | Оборудование | 15 | 0,83 | 25 | обессоленная вода |  | 21 | встроенный электропривод | 2-ПМ-12 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2З/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=16; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-07-12 08:00 | 2016-07-22 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
331 | 2.ИСУП.104234369 | 20KBC59AA124 | Клапан запорный | по типу У26161-015M1-03-П Рр 1,0 МПа,Тр 200оС или аналог | 3СIIIс | 2 | Оборудование | 15 | 0,83 | 25 | обессоленная вода |  | 21 | встроенный электропривод | 2-ПМ-12 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2З/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=16; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-07-12 08:00 | 2016-07-22 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
332 | 2.ИСУП.104234393 | 20KBC65AA101 | Клапан запорный | по типу У26161-015M1-03-О Рр 1,0 МПа,Тр 200оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 15 | 0,83 | 25 | обессоленная вода |  | 21 | встроенный электропривод | 2-ОМ-12 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ (поз.44) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=16; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-10-23 08:00 | 2015-11-02 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 72472.7 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
333 | 2.ИСУП.104234394 | 20KBC65AA102 | Клапан запорный | по типу У26161-015M1-03-О Рр 1,0 МПа,Тр 200оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 15 | 0,83 | 25 | обессоленная вода |  | 21 | встроенный электропривод | 2-ОМ-12 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ (поз.44) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=16; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-10-23 08:00 | 2015-11-02 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 72472.7 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
334 | 2.ИСУП.104234395 | 20KBC65AA103 | Клапан запорный | по типу У26161-015M1-03-О Рр 1,0 МПа,Тр 200оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 15 | 0,83 | 25 | обессоленная вода |  | 21 | встроенный электропривод | 2-ОМ-12 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ (поз.44) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=16; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-10-23 08:00 | 2015-11-02 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 72472.7 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
335 | 2.ИСУП.104234396 | 20KBC65AA104 | Клапан запорный | по типу У26161-015M1-03-О Рр 1,0 МПа,Тр 200оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 15 | 0,83 | 25 | обессоленная вода |  | 21 | встроенный электропривод | 2-ОМ-12 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ (поз.44) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=16; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-10-23 08:00 | 2015-11-02 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 72472.7 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
336 | 2.ИСУП.104234397 | 20KBC65AA105 | Клапан запорный | по типу У26161-015M1-03-О Рр 1,0 МПа,Тр 200оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 15 | 0,83 | 25 | обессоленная вода |  | 21 | встроенный электропривод | 2-ОМ-12 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ (поз.44) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=16; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-10-23 08:00 | 2015-11-02 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 72472.7 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
337 | 2.ИСУП.104234398 | 20KBC65AA106 | Клапан запорный | по типу У26161-015M1-03-О Рр 1,0 МПа,Тр 200оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 15 | 0,83 | 25 | обессоленная вода |  | 21 | встроенный электропривод | 2-ОМ-12 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ (поз.44) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=16; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-10-23 08:00 | 2015-11-02 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 72472.7 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
338 | 2.ИСУП.104234399 | 20KBC65AA107 | Клапан запорный | по типу У26161-015M1-03-О Рр 1,0 МПа,Тр 200оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 15 | 0,83 | 25 | обессоленная вода |  | 21 | встроенный электропривод | 2-ОМ-12 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ (поз.44) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=16; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-10-23 08:00 | 2015-11-02 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 72472.7 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
339 | 2.ИСУП.104234400 | 20KBC65AA108 | Клапан запорный | по типу У26161-015M1-03-О Рр 1,0 МПа,Тр 200оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 15 | 0,83 | 25 | обессоленная вода |  | 21 | встроенный электропривод | 2-ОМ-12 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ (поз.44) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=16; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-10-23 08:00 | 2015-11-02 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 72472.7 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
340 | 2.ИСУП.104234401 | 20KBC65AA109 | Клапан запорный | по типу У26161-015M1-03-О Рр 1,0 МПа,Тр 200оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 15 | 0,83 | 25 | обессоленная вода |  | 21 | встроенный электропривод | 2-ОМ-12 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ (поз.44) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=16; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-10-23 08:00 | 2015-11-02 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 72472.7 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
341 | 2.ИСУП.104234402 | 20KBC65AA110 | Клапан запорный | по типу У26161-015M1-03-О Рр 1,0 МПа,Тр 200оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 15 | 0,83 | 25 | обессоленная вода |  | 21 | встроенный электропривод | 2-ОМ-12 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ (поз.44) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=16; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-10-23 08:00 | 2015-11-02 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 72472.7 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
342 | 2.ИСУП.104234403 | 20KBC65AA111 | Клапан запорный | по типу У26161-015M1-03-О Рр 1,0 МПа,Тр 200оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 15 | 0,83 | 25 | обессоленная вода |  | 21 | встроенный электропривод | 2-ОМ-12 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ (поз.44) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=16; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-10-23 08:00 | 2015-11-02 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 72472.7 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
343 | 2.ИСУП.104234404 | 20KBC65AA112 | Клапан запорный | по типу У26161-015M1-03-О Рр 1,0 МПа,Тр 200оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 15 | 0,83 | 25 | обессоленная вода |  | 21 | встроенный электропривод | 2-ОМ-12 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ (поз.44) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=16; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-10-23 08:00 | 2015-11-02 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 72472.7 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
344 | 2.ИСУП.104234644 | 20KTA10AA101 | Клапан запорный | по типу У26161-050М1-03-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,5 | 100 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-204ВО (поз.87) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=22; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-04-19 14:00 | 2018-04-29 14:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 18520 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
345 | 2.ИСУП.104234645 | 20KTA10AA102 | Клапан запорный | по типу У26161-050М1-03-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,5 | 100 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-204ВО (поз.87) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=22; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-04-19 14:00 | 2018-04-29 14:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 18520 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
346 | 2.ИСУП.104234646 | 20KTA10AA103 | Клапан запорный | по типу У26161-050М1-03-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,5 | 100 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-204ВО (поз.87) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=22; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-04-19 14:00 | 2018-04-29 14:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 18520 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
347 | 2.ИСУП.104234647 | 20KTA10AA104 | Клапан запорный | по типу У26161-100M1-03-П Рр 1,0 МПа,Тр 200оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 100 | 0,7 | 160 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 100 | встроенный электропривод | 2-ПА-35 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-204ВО (поз.87) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=108х5; Время,с=26; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-04-19 14:00 | 2018-04-29 14:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 18520 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
348 | 2.ИСУП.104234648 | 20KTA10AA105 | Клапан запорный | по типу У26161-100M1-03-П Рр 1,0 МПа,Тр 200оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 100 | 0,6 | 150 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 100 | встроенный электропривод | 2-ПА-35 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-204ВО (поз.87) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=108х5; Время,с=26; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-04-19 14:00 | 2018-04-29 14:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 18520 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
349 | 2.ИСУП.104234649 | 20KTA10AA106 | Клапан запорный | по типу У26161-050М1-03-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,5 | 100 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-204ВО (поз.87) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=22; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-04-19 14:00 | 2018-04-29 14:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 18520 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
350 | 2.ИСУП.104234659 | 20KTA14AA101 | Клапан запорный | по типу У26161-050M1-11-О Рр 2,5 МПа, Тр 250 оС или аналог | 3СIIIв | 3 | Оборудование | 50 | 1,4 | 150 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ОМ-22 или аналог | 0,02 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ (поз.44) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=22; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-04-17 | 2018-04-27 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 72472.7 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
351 | 2.ИСУП.104234695 | 20KTA40AA101 | Клапан запорный прямоточный | по типу КПЛВ.492144.025-01 Рр 1,0 МПа,Тр 200оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 25 | 0,25 | 60 | Борсодержащие дренажи Раствор НзВОз от 0 от 16 г/кг |  | 18 | встроенный электропривод | 2-ОМ-12 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ (поз.54) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=32х2,5; Время,с=19; Примеси=+; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-04-17 | 2018-04-27 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
352 | 2.ИСУП.104234696 | 20KTA40AA102 | Клапан запорный прямоточный | по типу КПЛВ.492144.025-01 Рр 1,0 МПа,Тр 200оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 25 | 0,25 | 60 | Борсодержащие дренажи Раствор НзВОз от 0 от 16 г/кг |  | 18 | встроенный электропривод | 2-ОМ-12 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ (поз.54) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=32х2,5; Время,с=19; Примеси=+; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-04-17 | 2018-04-27 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
353 | 2.ИСУП.104234697 | 20KTA50AA101 | Клапан запорный | по типу А10123-0200-15-03 Рp 18,0 МПа,Tp 350 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 15 | 17,64 | 350 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 25 | встроенный электропривод | 2-OM-27 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ (поз.54) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2З/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=15,3; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-04-17 | 2018-04-27 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.3 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
354 | 2.ИСУП.104235607 | 20FAK50AA802 | Клапан запорный быстродействующий | по типу КСА 26362-080-07 Рр 1,0 МПа Тр 450оС или аналог | 2ВIIIс | 2 | Оборудование | 80 | 0,25 | 60 | Раствор НзВОз 16г/к <10-5 ku/л 360 |  | 73 | встроенный электропривод | 2-ПА-11 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2Л/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=89х5; Время,с=14; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-12-17 08:00 | 2016-12-27 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77920.98 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
355 | 2.ИСУП.104235608 | 20FAK70AA801 | Клапан запорный | по типу У26161-050М1-11-О Рр 2,5 МПа, Тр 250 оС или аналог | 2ВIIIс | 2 | Оборудование | 50 | 1,56 | 90 | Чистый конденсат |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ОМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ (поз.44) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2Л/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJB; Параметры: Труба=57х3; Время,с=22; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-08-02 08:00 | 2016-08-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 72472.7 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
356 | 2.ИСУП.104235609 | 20FAK70AA802 | Клапан запорный | по типу У26161-050М1-03-О Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 2ВIIв | 2 | Оборудование | 50 | 1 | 60 | Раствор НзВОз 16г/к <10-5 ku/л 360 |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ОМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ (поз.44) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2Л/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=22; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-08-02 08:00 | 2016-08-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 72472.7 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
357 | 2.ИСУП.104235610 | 20FBA10AA801 | Клапан запорный быстродействующий (Функция отсечного) | по типу ТД26161-025 Рр 1,0 МПа Тр 200оС или аналог | 2ВIIIс | 2 | Оборудование | 25 | 0,9 | 150 | борный раств 40г/кг |  | 8.5 | встроенный электропривод | - |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2Л/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=32х2,5; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-12-09 08:00 | 2016-12-19 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
358 | 2.ИСУП.104235613 | 20FBA10AA804 | Клапан запорный быстродействующий (Функция отсечного) | по типу ТД26161-025 Рр 1,0 МПа Тр 200оС или аналог | 2ВIIIс | 2 | Оборудование | 25 | 0,9 | 150 | борный раств 40г/кг |  | 8 | встроенный электропривод | - |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2Л/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=32х2,5; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-12-09 08:00 | 2016-12-19 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
359 | 2.ИСУП.104235614 | 20FBA20AA801 | Клапан запорный быстродействующий (Функция отсечного) | по типу ТД26161-025 Рр 1,0 МПа Тр 200оС или аналог | 2ВIIIс | 2 | Оборудование | 25 | 0,9 | 150 | борный раств 40г/кг |  | 8 | встроенный электропривод | - |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2Л/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=32х2,5; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-12-09 08:00 | 2016-12-19 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
360 | 2.ИСУП.104235617 | 20FBA20AA804 | Клапан запорный быстродействующий (Функция отсечного) | по типу ТД26161-025 Рр 1,0 МПа Тр 200оС или аналог | 2ВIIIс | 2 | Оборудование | 25 | 0,9 | 150 | борный раств 40г/кг |  | 8 | встроенный электропривод | - |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2Л/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=32х2,5; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-12-09 08:00 | 2016-12-19 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
361 | 2.ИСУП.104235693 | 20KBA10AA802 | Клапан запорный быстродействующий | по типу КСА 26362-100-07 Pр 1,0 МПа, Тр 250оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 100 | 0,6 | 160 | теплн I к акт.>10-5 0-60 |  | 100 | встроенный электропривод | 2-ПА-35 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2Л/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=108х5; Время,с=22,5; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-07-09 08:00 | 2017-07-19 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77920.98 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
362 | 2.ИСУП.104235705 | 20KPL14AA802 | Клапан запорный сильфонный | по типу КСА 26362-050-07 Рр 1,0 МПа, Тр 250 оС или аналог | 2ВIIв | 2 | Оборудование | 50 | 0,9 | 100 | радиактивный газ |  | 35 | встроенный электропривод | SA 07.1-F07-22 или аналог | 0,09 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2Л/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=57х3; Время,с=5,6; ZPA=ЗПА; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-12-22 08:00 | 2017-01-01 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
363 | 2.ИСУП.104235712 | 20KTA30AA801 | Клапан запорный быстродействующий | по типу КСА 26362-020-08 Рр 1,0 МПа, Тр 250 оС или аналог | 2ВIIв | 2 | Оборудование | 20 | 0,25 | 60 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 24.5 | встроенный электропривод | 2-ОМ-12 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ (поз.54) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2Л/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; не более 10 секунд Параметры: Труба=25х3; Время,с=8; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-04-17 | 2018-04-27 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.3 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
364 | 2.ИСУП.104235713 | 20KTA30AA802 | Клапан запорный быстродействующий | по типу КСА 26362-020-07 Рр 1,0 МПа, Тр 250 оС или аналог | 2ВIIв | 2 | Оборудование | 20 | 0,25 | 60 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 24.5 | встроенный электропривод | 2-ПМ-12 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2Л/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; не более 10 секунд Параметры: Труба=25х3; Время,с=8; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-12-22 | 2017-01-01 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
365 | 2.ИСУП.104235714 | 20KTA40AA801 | Клапан запорный быстродействующий | по типу КСА 26362-025-08 Рр 1,0 МПа, Тр 250 оС или аналог | 2ВIIIс | 3 | Оборудование | 25 | 0,25 | 60 | Борсодержащие дренажи Раствор НзВОз от 0 от 16 г/кг |  | 24.5 | встроенный электропривод | 2-ОМ-12 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ (поз.54) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2Л/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; не более 10 секунд Параметры: Труба=32х2,5; Время,с=8; Примеси=+; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-04-17 | 2018-04-27 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
366 | 2.ИСУП.104235715 | 20KTA40AA802 | Клапан запорный быстродействующий | по типу КСА 26362-025-07 Рр 1,0 МПа, Тр 250 оС или аналог | 2ВIIIс | 3 | Оборудование | 25 | 0,25 | 60 | Борсодержащие дренажи Раствор НзВОз от 0 от 16 г/кг |  | 24.5 | встроенный электропривод | 2-ПМ-12 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.69) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2Л/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; не более 10 секунд Параметры: Труба=32х2,5; Время,с=8; Примеси=+; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-12-22 | 2017-01-01 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
367 | 2.ИСУП.104237936 | 20LAR14AA101 | Клапан запорный | по типу По типу А10823-0110-80-11 Рр 11,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIIа | 2 | Оборудование | 80 | 10 | 25 | обессоленная вода |  | 262 | встроенный электропривод | SA 14.5-F14C-63-9,0-S-105-TP100/010 или аналог | 4 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ (поз.54) |  |  | BEL_101124011 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-07.2) | 2З/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Паровая камера (20UJE) бл.2 |  | UJE; Параметры: Труба=89х5; Время,с=8,6; ИТТ:BLR1O.D.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-09 | 2016-09-19 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
368 | 2.ИСУП.104237937 | 20LAR14AA102 | Клапан запорный | по типу По типу А10823-0110-80-11 Рр 11,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIIа | 2 | Оборудование | 80 | 10 | 25 | обессоленная вода |  | 262 | встроенный электропривод | SA 14.5-F14C-63-9,0-S-105-TP100/010 или аналог | 4 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ (поз.54) |  |  | BEL_101124011 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-07.2) | 2З/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Паровая камера (20UJE) бл.2 |  | UJE; Параметры: Труба=89х5; Время,с=8,6; ИТТ:BLR1O.D.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-09 | 2016-09-19 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
369 | 2.ИСУП.104237943 | 20LAR24AA101 | Клапан запорный | по типу По типу А10823-0110-80-11 Рр 11,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIIа | 2 | Оборудование | 80 | 10 | 25 | обессоленная вода |  | 262 | встроенный электропривод | SA 14.5-F14C-63-9,0-S-105-TP100/010 или аналог | 4 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ (поз.54) |  |  | BEL_101124011 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-07.2) | 2З/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Паровая камера (20UJE) бл.2 |  | UJE; Параметры: Труба=89х5; Время,с=8,6; ИТТ:BLR1O.D.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-09 | 2016-09-19 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
370 | 2.ИСУП.104237944 | 20LAR24AA102 | Клапан запорный | по типу По типу А10823-0110-80-11 Рр 11,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIIа | 2 | Оборудование | 80 | 10 | 25 | обессоленная вода |  | 262 | встроенный электропривод | SA 14.5-F14C-63-9,0-S-105-TP100/010 или аналог | 4 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ (поз.54) |  |  | BEL_101124011 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-07.2) | 2З/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Паровая камера (20UJE) бл.2 |  | UJE; Параметры: Труба=89х5; Время,с=8,6; ИТТ:BLR1O.D.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-09 | 2016-09-19 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
371 | 2.ИСУП.104237952 | 20LAR34AA101 | Клапан запорный | по типу По типу А10823-0110-80-11 Рр 11,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIIа | 2 | Оборудование | 80 | 10 | 25 | обессоленная вода |  | 262 | встроенный электропривод | SA 14.5-F14C-63-9,0-S-105-TP100/010 или аналог | 4 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ (поз.54) |  |  | BEL_101124011 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-07.2) | 2З/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Паровая камера (20UJE) бл.2 |  | UJE; Параметры: Труба=89х5; Время,с=8,6; ИТТ:BLR1O.D.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-09 | 2016-09-19 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
372 | 2.ИСУП.104237953 | 20LAR34AA102 | Клапан запорный | по типу По типу А10823-0110-80-11 Рр 11,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIIа | 2 | Оборудование | 80 | 10 | 25 | обессоленная вода |  | 262 | встроенный электропривод | SA 14.5-F14C-63-9,0-S-105-TP100/010 или аналог | 4 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ (поз.54) |  |  | BEL_101124011 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-07.2) | 2З/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Паровая камера (20UJE) бл.2 |  | UJE; Параметры: Труба=89х5; Время,с=8,6; ИТТ:BLR1O.D.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-09 | 2016-09-19 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
373 | 2.ИСУП.104237961 | 20LAR44AA101 | Клапан запорный | по типу По типу А10823-0110-80-11 Рр 11,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIIа | 2 | Оборудование | 80 | 10 | 25 | обессоленная вода |  | 262 | встроенный электропривод | SA 14.5-F14C-63-9,0-S-105-TP100/010 или аналог | 4 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ (поз.54) |  |  | BEL_101124011 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-07.2) | 2З/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Паровая камера (20UJE) бл.2 |  | UJE; Параметры: Труба=89х5; Время,с=8,6; ИТТ:BLR1O.D.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-09 | 2016-09-19 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
374 | 2.ИСУП.104237962 | 20LAR44AA102 | Клапан запорный | по типу По типу А10823-0110-80-11 Рр 11,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIIа | 2 | Оборудование | 80 | 10 | 25 | обессоленная вода |  | 262 | встроенный электропривод | SA 14.5-F14C-63-9,0-S-105-TP100/010 или аналог | 4 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ (поз.54) |  |  | BEL_101124011 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-07.2) | 2З/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Паровая камера (20UJE) бл.2 |  | UJE; Параметры: Труба=89х5; Время,с=8,6; ИТТ:BLR1O.D.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-09 | 2016-09-19 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
375 | 2.ИСУП.104237990 | 20LBG01AA001 | Клапан запорный | по типу НГ26524-020АЭ-43 Рр 8,6 МПа, Тр 300 оС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 20 | 8,1 | 295 | пар |  | 13 | ручной | - |  | угл | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.55) |  |  | BEL_101123879 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-11.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание турбины (20UMA) бл.2 |  | UMA; Параметры: Труба=28х3; ИТТ:BLR1O.D.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-02-20 | 2017-03-02 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 39942.53 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
376 | 2.ИСУП.104237991 | 20LBG01AA002 | Клапан запорный | по типу НГ26524-020АЭ-43 Рр 8,6 МПа, Тр 300 оС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 20 | 8,1 | 295 | пар |  | 13 | ручной | - |  | угл | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.55) |  |  | BEL_101123879 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-11.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание турбины (20UMA) бл.2 |  | UMA; Параметры: Труба=28х3; ИТТ:BLR1O.D.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-02-20 | 2017-03-02 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 39942.53 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
377 | 2.ИСУП.104237993 | 20LBG02AA001 | Клапан запорный | по типу НГ26524-020АЭ-43 Рр 8,6 МПа, Тр 300 оС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 20 | 8,1 | 295 | пар |  | 13 | ручной | - |  | угл | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.55) |  |  | BEL_101123879 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-11.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание турбины (20UMA) бл.2 |  | UMA; Параметры: Труба=28х3; ИТТ:BLR1O.D.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-02-20 | 2017-03-02 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 39942.53 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
378 | 2.ИСУП.104237994 | 20LBG02AA002 | Клапан запорный | по типу НГ26524-020АЭ-43 Рр 8,6 МПа, Тр 300 оС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 20 | 8,1 | 295 | пар |  | 13 | ручной | - |  | угл | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.55) |  |  | BEL_101123879 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-11.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание турбины (20UMA) бл.2 |  | UMA; Параметры: Труба=28х3; ИТТ:BLR1O.D.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-02-20 | 2017-03-02 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 39942.53 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
379 | 2.ИСУП.104237996 | 20LBG03AA001 | Клапан запорный | по типу НГ26524-020АЭ-43 Рр 8,6 МПа, Тр 300 оС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 20 | 8,1 | 295 | пар |  | 13 | ручной | - |  | угл | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.55) |  |  | BEL_101123879 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-11.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание турбины (20UMA) бл.2 |  | UMA; Параметры: Труба=28х3; ИТТ:BLR1O.D.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-02-20 | 2017-03-02 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 39942.53 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
380 | 2.ИСУП.104237997 | 20LBG03AA002 | Клапан запорный | по типу НГ26524-020АЭ-43 Рр 8,6 МПа, Тр 300 оС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 20 | 8,1 | 295 | пар |  | 13 | ручной | - |  | угл | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.55) |  |  | BEL_101123879 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-11.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание турбины (20UMA) бл.2 |  | UMA; Параметры: Труба=28х3; ИТТ:BLR1O.D.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-02-20 | 2017-03-02 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 39942.53 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
381 | 2.ИСУП.104237999 | 20LBG04AA001 | Клапан запорный | по типу НГ26524-020АЭ-43 Рр 8,6 МПа, Тр 300 оС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 20 | 8,1 | 295 | пар |  | 13 | ручной | - |  | угл | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.55) |  |  | BEL_101123879 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-11.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание турбины (20UMA) бл.2 |  | UMA; Параметры: Труба=28х3; ИТТ:BLR1O.D.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-02-20 | 2017-03-02 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 39942.53 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
382 | 2.ИСУП.104238000 | 20LBG04AA002 | Клапан запорный | по типу НГ26524-020АЭ-43 Рр 8,6 МПа, Тр 300 оС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 20 | 8,1 | 295 | пар |  | 13 | ручной | - |  | угл | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ (поз.55) |  |  | BEL_101123879 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-11.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание турбины (20UMA) бл.2 |  | UMA; Параметры: Труба=28х3; ИТТ:BLR1O.D.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-02-20 | 2017-03-02 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 39942.53 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
383 | 2.ИСУП.104238011 | 20LBG91AA101 | Клапан запорный | по типу У26161-050М1-07-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 2ВIIIс | 2 | Оборудование | 50 | 0,95 | 180 | пар |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | угл | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ (поз.54) |  |  | BEL_101124011 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-07.2) | 2З/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Паровая камера (20UJE) бл.2 |  | UJE; Параметры: Труба=57x3; Время,с=26; ИТТ:BLR1O.D.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-01-17 | 2017-01-27 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
384 | 2.ИСУП.104238012 | 20LBG92AA101 | Клапан запорный | по типу У26161-050М1-07-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 2ВIIIс | 2 | Оборудование | 50 | 0,95 | 180 | пар |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | угл | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ (поз.54) |  |  | BEL_101124011 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-07.2) | 2З/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Паровая камера (20UJE) бл.2 |  | UJE; Параметры: Труба=57x3; Время,с=26; ИТТ:BLR1O.D.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-01-17 | 2017-01-27 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
385 | 2.ИСУП.104238013 | 20LBG93AA101 | Клапан запорный | по типу У26161-050М1-07-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 2ВIIIс | 2 | Оборудование | 50 | 0,95 | 180 | пар |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | угл | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ (поз.54) |  |  | BEL_101124011 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-07.2) | 2З/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Паровая камера (20UJE) бл.2 |  | UJE; Параметры: Труба=57x3; Время,с=26; ИТТ:BLR1O.D.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-01-17 | 2017-01-27 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
386 | 2.ИСУП.104238014 | 20LBG94AA101 | Клапан запорный | по типу У26161-050М1-07-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 2ВIIIс | 2 | Оборудование | 50 | 0,95 | 180 | пар |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | угл | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ (поз.54) |  |  | BEL_101124011 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-07.2) | 2З/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Паровая камера (20UJE) бл.2 |  | UJE; Параметры: Труба=57x3; Время,с=26; ИТТ:BLR1O.D.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-01-17 | 2017-01-27 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
387 | 2.ИСУП.104243309 | 20FAK53AA102 | Клапан запорный | по типу НГ26526-025М-33 Рр 4,0 МПа Тр 250оС или аналог | 3СIIIв | 3 | Оборудование | 25 | 3,9 | 150 | Раствор НзВОз от 16 от 20 г/кг При НЭ-3,7Е7 При ПА-3,7Е11 |  | 29 | встроенный электропривод | 2-ОМ-13 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ (поз.54) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=32х3,5; Время,с=28; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-30 | 2016-12-10 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
388 | 2.ИСУП.104243310 | 20FAK53AA103 | Клапан запорный | по типу НГ26526-025М-33 Рр 4,0 МПа Тр 250оС или аналог | 3СIIIв | 3 | Оборудование | 25 | 3,9 | 150 | Раствор НзВОз от 16 от 20 г/кг При НЭ-3,7Е7 При ПА-3,7Е11 |  | 29 | встроенный электропривод | 2-ОМ-13 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ (поз.54) |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=32х3,5; Время,с=28; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-30 | 2016-12-10 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
389 | 2.ИСУП.104243354 | 20KTA20AA101 | Клапан запорный | по типу КПЛВ.492144.025 Рр 1,6 МПа,Тр 250 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 25 | 0,25 | 90 | Борсодержащие дренажи Раствор НзВОз от 0 от 16 г/кг |  | 24 | встроенный электропривод | 2-ПМ-23 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-204ВО (поз.87) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=32х2,5; Время,с=27; Примеси=+; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-04-19 | 2018-04-29 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 18520 | ЗЗ 2014-635 от 24.04.2014 15-36 | апрБ12
390 | 2.ИСУП.104230551 | 20KUA65AA802 | Клапан запорный быстродействующий | по типу КСА 26362-010-02 Рр 1,0 МПа, Тр 250 оС или аналог | 2ВIIIс | 2 | Оборудование | 10 | 0,6 | 150 | теплоноситель I контура > 10 -5 Ки/л |  | 22 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.69 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 2Л/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=14х2; Время,с=15,8; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 | 2016-09-21 11:00 | 2016-10-01 11:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
391 | 2.ИСУП.104230564 | 20LFG20AA801 | Клапан запорный сильфонный | по типу КСА 26362-100-07 Рр 1,0 МПа, Тр 250 оС или аналог | 2ВIIIс | 2 | Оборудование | 100 | 0,8 | 90 | кислые и щелочные воды |  | 100 | встроенный электропривод | 2-ПА-35 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | Договор №40/32-1/1343/3428-11 от 28.12.11 |  |  | BEL_101124008 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-14.2) | 2ЛН/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание управления (20UCB) бл.2 |  | UCB; Доработка до класса герметичности А Параметры: Труба=108х5; Время,с=22,5; ZPA=ЗПА; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 | 2016-06-16 08:00 | 2016-06-26 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 138767.6 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
392 | 2.ИСУП.104232823 | 20FAK41AA101 | Клапан запорный | по типу У26161-080М1-11-О Рр 2,5 МПа, Тр 250 оС или аналог | 3СIIIв | 3 | Оборудование | 80 | 1,4 | 150 | Раствор НзВОз от 16 от 20 г/кг При НЭ-3,7Е7 Бк/м3 При ПА-3,7Е11 Бк/м3 |  | 73 | встроенный электропривод | 2-ОА-10 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-204ТМ п.12 |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Требуется подача среды с двух сторон при закрытом затворе при гидравлических испытаниях на площадке давлением Ph. Параметры: Труба=89х5; Время,с=14; Примеси=+; ZPA=ЗПА; ГО=ЗО; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 | 2016-12-15 08:00 | 2016-12-25 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 146206.9 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
393 | 2.ИСУП.104233446 | 20FAK11AA101 | Клапан запорный | по типу У26161-080М1-11-О Рр 2,5 МПа, Тр 250 оС или аналог | 3СIIIв | 3 | Оборудование | 80 | 1,4 | 150 | Раствор НзВОз от 16 от 20 г/кг При НЭ-3,7Е7 Бк/м3 При ПА-3,7Е11 Бк/м3 |  | 73 | встроенный электропривод | 2-ОА-10 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-204ТМ п.12 |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Требуется подача среды с двух сторон при закрытом затворе при гидравлических испытаниях на площадке давлением Ph. Параметры: Патр=89х5; Труба=89х5; Время,с=14; Примеси=+; ZPA=ЗПА; ГО=ЗО; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 | 2016-12-15 08:00 | 2016-12-25 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 146206.9 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
394 | 2.ИСУП.104229479 | 20KPF11AA104 | Клапан запорный | по типу КСА 26362-025-02 Рр 1,0 МПа,Тр 250оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 25 | 0,6 | 70 | трапная вода >10-5 Ku/л |  | 24 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=32х2,5; Время,с=12,7; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-04-20 08:00 | 2016-04-30 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 75174.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
395 | 2.ИСУП.104229481 | 20KPF11AA106 | Клапан запорный | по типу У26161-025М1-03-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 25 | 0,6 | 70 | трапная вода >10-5 Ku/л |  | 24.5 | встроенный электропривод | 2-ПМ-21 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.69 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=32х2,5; Время,с=12; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-04-20 08:00 | 2016-04-30 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
396 | 2.ИСУП.104229484 | 20KPF11AA110 | Клапан запорный | по типу У26161-025М1-03-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 25 | 0,6 | 70 | трапная вода >10-5 Ku/л |  | 24.5 | встроенный электропривод | 2-ПМ-21 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.69 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=32х2,5; Время,с=12; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-04-20 08:00 | 2016-04-30 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
397 | 2.ИСУП.104229499 | 20KPF12AA104 | Клапан запорный | по типу У26161-025М1-03-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 25 | 0,6 | 70 | трапная вода >10-5 Ku/л |  | 24.5 | встроенный электропривод | 2-ПМ-21 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.69 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=32х2,5; Время,с=12; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-04-20 08:00 | 2016-04-30 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
398 | 2.ИСУП.104229501 | 20KPF12AA106 | Клапан запорный | по типу У26161-025М1-03-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 25 | 0,6 | 70 | трапная вода >10-5 Ku/л |  | 24.5 | встроенный электропривод | 2-ПМ-21 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.69 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=32х2,5; Время,с=12; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-04-20 08:00 | 2016-04-30 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
399 | 2.ИСУП.104229505 | 20KPF12AA110 | Клапан запорный | по типу У26161-025М1-03-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 25 | 0,6 | 70 | трапная вода >10-5 Ku/л |  | 24.5 | встроенный электропривод | 2-ПМ-21 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.69 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=32х2,5; Время,с=12; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-04-20 08:00 | 2016-04-30 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
400 | 2.ИСУП.104229555 | 20KPF30AA105 | Клапан запорный | по типу У26161-025М1-03-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 25 | 0,8 | 100 | воздух пар <10-5 Ku/л |  | 24.5 | встроенный электропривод | 2-ПМ-21 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.69 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=32х2,5; Время,с=12; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-07-09 08:00 | 2016-07-19 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
401 | 2.ИСУП.104229556 | 20KPF30AA106 | Клапан запорный | по типу У26161-025М1-03-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 25 | 0,8 | 100 | воздух пар <10-5 Ku/л |  | 24.5 | встроенный электропривод | 2-ПМ-21 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.69 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=32х2,5; Время,с=12; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-07-09 08:00 | 2016-07-19 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
402 | 2.ИСУП.104229682 | 20KPK10AA104 | Клапан запорный | по типу У26161-050М1-03-П Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 2 | Оборудование | 50 | 0,2 | 30 | сжатый воздух |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.69 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=26; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-12-15 12:00 | 2016-12-25 12:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
403 | 2.ИСУП.104229683 | 20KPK10AA105 | Клапан запорный | по типу У26161-025М1-03-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 2 | Оборудование | 25 | 0,2 | 30 | сжатый воздух |  | 24.5 | встроенный электропривод | 2-ПМ-21 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.69 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=32х2,5; Время,с=12; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-12-15 12:00 | 2016-12-25 12:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
404 | 2.ИСУП.104229684 | 20KPK10AA106 | Клапан запорный | по типу У26161-050М1-03-П Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 2 | Оборудование | 50 | 0,2 | 30 | сжатый воздух |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.69 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=26; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-12-15 12:00 | 2016-12-25 12:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
405 | 2.ИСУП.104229685 | 20KPK10AA107 | Клапан запорный | по типу У26161-025М1-03-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 2 | Оборудование | 25 | 0,2 | 30 | сжатый воздух |  | 24.5 | встроенный электропривод | 2-ПМ-21 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.69 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=32х2,5; Время,с=12; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-12-15 12:00 | 2016-12-25 12:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
406 | 2.ИСУП.104229686 | 20KPK10AA108 | Клапан запорный | по типу У26161-050М1-03-П Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 2 | Оборудование | 50 | 0,2 | 30 | сжатый воздух |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.69 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=26; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-12-15 12:00 | 2016-12-25 12:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
407 | 2.ИСУП.104229687 | 20KPK10AA109 | Клапан запорный | по типу У26161-025М1-03-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 2 | Оборудование | 25 | 0,2 | 30 | сжатый воздух |  | 24.5 | встроенный электропривод | 2-ПМ-21 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.69 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=32х2,5; Время,с=12; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-12-15 12:00 | 2016-12-25 12:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
408 | 2.ИСУП.104229722 | 20KPK20AA103 | Клапан запорный | по типу У26161-050М1-03-П Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 2 | Оборудование | 50 | 0,4 | 30 | сжатый воздух |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.69 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=26; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-15 12:00 | 2016-11-25 12:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
409 | 2.ИСУП.104229723 | 20KPK20AA104 | Клапан запорный | по типу У26161-025М1-03-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 2 | Оборудование | 25 | 0,4 | 30 | сжатый воздух |  | 24.5 | встроенный электропривод | 2-ПМ-21 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.69 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=32х2,5; Время,с=12; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-15 12:00 | 2016-11-25 12:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
410 | 2.ИСУП.104229724 | 20KPK20AA105 | Клапан запорный | по типу У26161-050М1-03-П Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 2 | Оборудование | 50 | 0,4 | 30 | сжатый воздух |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.69 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=26; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-15 12:00 | 2016-11-25 12:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
411 | 2.ИСУП.104229725 | 20KPK20AA106 | Клапан запорный | по типу У26161-025М1-03-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 2 | Оборудование | 25 | 0,4 | 30 | сжатый воздух |  | 24.5 | встроенный электропривод | 2-ПМ-21 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.69 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=32х2,5; Время,с=12; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-15 12:00 | 2016-11-25 12:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
412 | 2.ИСУП.104229726 | 20KPK20AA107 | Клапан запорный | по типу У26161-010М1-03-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 2 | Оборудование | 10 | 0,4 | 30 | вода гидроперегрузки |  | 21 | встроенный электропривод | 2-ПМ-12 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.69 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=14х2; Время,с=16; Примеси=+; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-15 12:00 | 2016-11-25 12:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
413 | 2.ИСУП.104229728 | 20KPK20AA109 | Клапан запорный | по типу У26161-010М1-03-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 2 | Оборудование | 10 | 0,4 | 30 | вода гидроперегрузки |  | 21 | встроенный электропривод | 2-ПМ-12 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.69 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=14х2; Время,с=16; Примеси=+; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-15 12:00 | 2016-11-25 12:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
414 | 2.ИСУП.104229760 | 20KPK30AA102 | Клапан запорный | по типу У26161-025М1-03-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 2 | Оборудование | 25 | 0,4 | 30 | сжатый воздух |  | 24.5 | встроенный электропривод | 2-ПМ-21 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.69 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=32х2,5; Время,с=12; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-15 12:00 | 2016-11-25 12:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
415 | 2.ИСУП.104229761 | 20KPK30AA103 | Клапан запорный | по типу У26161-050М1-03-П Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 2 | Оборудование | 50 | 0,4 | 30 | сжатый воздух |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.69 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=26; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-15 12:00 | 2016-11-25 12:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
416 | 2.ИСУП.104229762 | 20KPK30AA104 | Клапан запорный | по типу У26161-010М1-03-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 2 | Оборудование | 10 | 0,4 | 30 | вода гидроперегрузки |  | 21 | встроенный электропривод | 2-ПМ-12 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.69 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=14х2; Время,с=16; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-15 12:00 | 2016-11-25 12:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
417 | 2.ИСУП.104229851 | 20KUA08AA101 | Клапан запорный | по типу С26410-010М-08 Рр 20,0 МПа, Тр200оС или аналог | 2ВIIIа | 2 | Оборудование | 10 | 0,5 | 50 | хим. реаг. < 10 -5 Ки/л |  | 8 | встроенный электропривод | МОА 20-3 Типовой номер 52027.1200 или аналог | 0,015 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.54) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2Л/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=14х2; Время,с=35; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-02 08:00 | 2016-11-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.3 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
418 | 2.ИСУП.104229854 | 20KUA09AA101 | Клапан запорный | по типу С26410-010М-08 Рр 20,0 МПа, Тр200оС или аналог | 2ВIIIа | 2 | Оборудование | 10 | 0,5 | 50 | хим.реаг. |  | 8 | встроенный электропривод | МОА 20-3 Типовой номер 52027.1200 или аналог | 0,015 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.54) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2Л/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=14х2; Время,с=35; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-02 08:00 | 2016-11-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.3 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
419 | 2.ИСУП.104229856 | 20KUA11AA101 | Клапан запорный | по типу У26161-010М1-11-П Рр 2,5 МПа, Тр 250 оС или аналог | 3СIIIв | 3 | Оборудование | 10 | 1,4 | 100 | вода топл. бассей- на > 10 -5 Ки/л борный р-р 16г/л |  | 21 | встроенный электропривод | 2-ПМ-12 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.54) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=14х2; Время,с=16; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-02 08:00 | 2016-11-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.3 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
420 | 2.ИСУП.104229857 | 20KUA12AA101 | Клапан запорный | по типу У26161-010М1-11-П Рр 2,5 МПа, Тр 250 оС или аналог | 3СIIIв | 3 | Оборудование | 10 | 1,4 | 100 | вода топл. бассей- на > 10 -5 Ки/л борный р-р 16г/л |  | 21 | встроенный электропривод | 2-ПМ-12 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.54) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=14х2; Время,с=16; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-02 08:00 | 2016-11-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.3 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
421 | 2.ИСУП.104229889 | 20KUA34AA101 | Клапан запорный | по типу У26161-010М1-03-П Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 2ВIIIс | 2 | Оборудование | 10 | 1 | 100 | вода промконтура |  | 21 | встроенный электропривод | 2-ПМ-12 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.54) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2Н/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=14х2; Время,с=16; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-02 08:00 | 2016-11-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.3 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
422 | 2.ИСУП.104229894 | 20KUA35AA101 | Клапан запорный | по типу У26161-010М1-03-П Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 2ВIIIс | 2 | Оборудование | 10 | 1 | 100 | вода промконтура |  | 21 | встроенный электропривод | 2-ПМ-12 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.54) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2Н/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=14х2; Время,с=16; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-02 08:00 | 2016-11-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.3 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
423 | 2.ИСУП.104229897 | 20KUA36AA101 | Клапан запорный | по типу У26161-010М1-03-П Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 2ВIIIс | 2 | Оборудование | 10 | 1 | 100 | вода промконтура |  | 21 | встроенный электропривод | 2-ПМ-12 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.54) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2Н/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=14х2; Время,с=16; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-02 08:00 | 2016-11-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.3 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
424 | 2.ИСУП.104229900 | 20KUA37AA101 | Клапан запорный | по типу У26161-010М1-03-П Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 2ВIIIс | 2 | Оборудование | 10 | 1 | 100 | вода промконтура |  | 21 | встроенный электропривод | 2-ПМ-12 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.54) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2Н/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=14х2; Время,с=16; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-02 08:00 | 2016-11-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.3 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
425 | 2.ИСУП.104229929 | 20KUA54AA101 | Клапан запорный | по типу У26161-010М1-03-П Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 10 | 1 | 100 | вода промконтура |  | 21 | встроенный электропривод | 2-ПМ-12 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.54) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=14х2; Время,с=16; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-02 08:00 | 2016-11-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.3 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
426 | 2.ИСУП.104229932 | 20KUA55AA101 | Клапан запорный | по типу У26161-010М1-03-П Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 10 | 1 | 100 | вода промконтура |  | 21 | встроенный электропривод | 2-ПМ-12 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.54) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=14х2; Время,с=16; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-02 08:00 | 2016-11-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.3 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
427 | 2.ИСУП.104229975 | 20KUA82AA101 | Клапан запорный | по типу У26161-010М1-03-П Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 2ВIIIс | 2 | Оборудование | 10 | 1 | 100 | вода промконтура |  | 21 | встроенный электропривод | 2-ПМ-12 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.54) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2Н/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=14х2; Время,с=16; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-02 08:00 | 2016-11-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.3 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
428 | 2.ИСУП.104229978 | 20KUA83AA101 | Клапан запорный | по типу С26410-010М Рр 20,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 10 | 1 | 100 | вода промконтура |  | 21 | встроенный электропривод | 2-ПМ-12 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.54) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=14х2; Время,с=16; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-02 08:00 | 2016-11-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.3 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
429 | 2.ИСУП.104229981 | 20KUA84AA101 | Клапан запорный | по типу У26161-010М1-03-П Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 2ВIIIс | 2 | Оборудование | 10 | 1 | 100 | вода промконтура |  | 21 | встроенный электропривод | 2-ПМ-12 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.54) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2Н/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=14х2; Время,с=16; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-02 08:00 | 2016-11-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.3 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
430 | 2.ИСУП.104229984 | 20KUA85AA101 | Клапан запорный | по типу У26161-010М1-03-П Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 2ВIIIс | 2 | Оборудование | 10 | 1 | 100 | вода промконтура |  | 21 | встроенный электропривод | 2-ПМ-12 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.54) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 2Н/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=14х2; Время,с=16; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-02 08:00 | 2016-11-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.3 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
431 | 2.ИСУП.104230060 | 20LCQ40AA105 | Клапан запорный | по типу НГ26526-080МАЭ-56 Рр 4,0 МПа, Тр 250 оС или аналог | - | 4 | Оборудование | 80 | 3 | 60 | 5% азотная кислота |  | 99 | встроенный электропривод | ЭПАС-14.1-13.D или аналог | 0,75 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.69 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=89х5; Время,с=14; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-05-27 08:00 | 2017-06-06 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77920.98 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
432 | 2.ИСУП.104230063 | 20LCQ40AA108 | Клапан запорный | по типу НГ26526-080МАЭ Рр 4,0 МПа, Тр 250 оС или аналог | - | 4 | Оборудование | 80 | 3 | 60 | 5% азотная кислота |  | 124 | встроенный электропривод | 2-ПБ-04 или аналог | 1,7 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.69 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=89х5; Время,с=14; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-05-27 08:00 | 2017-06-06 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77920.98 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
433 | 2.ИСУП.104230064 | 20LCQ40AA109 | Клапан запорный | по типу НГ26526-015М-32 Рр 4,0 МПа, Тр 250 оС или аналог | - | 4 | Оборудование | 15 | 3 | 60 | 5% азотная кислота |  | 27 | встроенный электропривод | 2-ПМ-12 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.69 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=16; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-05-27 08:00 | 2017-06-06 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
434 | 2.ИСУП.104230170 | 20QCN10AA003 | Клапан запорный | по типу A10 121-0200/300-10 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | - | 4 | Оборудование | 10 | 16 | 25 | 1,5 % р-р азотнокислого натрия |  | 1 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-11.2-202тм п.39 (2-05.2-202ТМ п.48) |  |  | BEL_101123879 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-11.2) | 4/- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание турбины (20UMA) бл.2 |  | UMA; Параметры: Патр=14х2; Труба=14х2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-09-30 08:00 | 2017-10-10 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 652002 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
435 | 2.ИСУП.104230172 | 20QCN10AA006 | Клапан запорный | по типу A10 121-0200/300-10 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | - | 4 | Оборудование | 10 | 16 | 25 | 1,5 % р-р азотнокислого натрия |  | 1 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-11.2-202тм п.39 (2-05.2-202ТМ п.48) |  |  | BEL_101123879 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-11.2) | 4/- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание турбины (20UMA) бл.2 |  | UMA; Параметры: Патр=14х2; Труба=14х2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-09-30 08:00 | 2017-10-10 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 652002 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
436 | 2.ИСУП.104230174 | 20QCN10AA010 | Клапан запорный | по типу КСА 26370-010-112 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | - | 4 | Оборудование | 10 | 12,9 | 227 | 1,5 % р-р азотнокислого натрия |  | 9 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-11.2-202тм п.39 (2-05.2-202ТМ п.54) |  |  | BEL_101123879 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-11.2) | 4/- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание турбины (20UMA) бл.2 |  | UMA; Параметры: Патр=14х2; Труба=14х2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-09-30 08:00 | 2017-10-10 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.3 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
437 | 2.ИСУП.104230175 | 20QCN11AA001 | Клапан запорный | по типу A10 121-0200/300-10 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 10 | 16 | 227 | 1,5 % р-р азотнокислого натрия |  | 1 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-11.2-202тм п.39 (2-05.2-202ТМ п.48) |  |  | BEL_101123879 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-11.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание турбины (20UMA) бл.2 |  | UMA; Параметры: Труба=14х2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-09-30 08:00 | 2017-10-10 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 652002 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
438 | 2.ИСУП.104230176 | 20QCN12AA001 | Клапан запорный | по типу A10 121-0200/300-10 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 10 | 16 | 227 | 1,5 % р-р азотнокислого натрия |  | 1 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-11.2-202тм п.39 (2-05.2-202ТМ п.48) |  |  | BEL_101123879 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-11.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание турбины (20UMA) бл.2 |  | UMA; Параметры: Труба=14х2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-09-30 08:00 | 2017-10-10 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 652002 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
439 | 2.ИСУП.104230177 | 20QCN13AA001 | Клапан запорный | по типу A10 121-0200/300-10 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 10 | 16 | 227 | 1,5 % р-р азотнокислого натрия |  | 1 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-11.2-202тм п.39 (2-05.2-202ТМ п.48) |  |  | BEL_101123879 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-11.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание турбины (20UMA) бл.2 |  | UMA; Параметры: Труба=14х2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-09-30 08:00 | 2017-10-10 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 652002 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
440 | 2.ИСУП.104230178 | 20QCN14AA001 | Клапан запорный | по типу A10 121-0200/300-10 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 10 | 16 | 227 | 1,5 % р-р азотнокислого натрия |  | 1 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-11.2-202тм п.39 (2-05.2-202ТМ п.48) |  |  | BEL_101123879 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-11.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание турбины (20UMA) бл.2 |  | UMA; Параметры: Труба=14х2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-09-30 08:00 | 2017-10-10 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 652002 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
441 | 2.ИСУП.104230326 | 20SRP50AA105 | Клапан запорный | по типу У26161-025М1-03-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 25 | 0,5 | 40 | поверхностноактивные вещества(ПАВ) |  | 24 | встроенный электропривод | 2-ПМ-21 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.69 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=32х2,5; Время,с=12; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-07-10 13:00 | 2016-07-20 13:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
442 | 2.ИСУП.104230327 | 20SRP50AA106 | Клапан запорный | по типу У26161-032М1-03-П Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 32 | 0,5 | 40 | поверхностноактивные вещества(ПАВ) |  | 26 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.69 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=38х3; Время,с=22; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-07-10 13:00 | 2016-07-20 13:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
443 | 2.ИСУП.104230328 | 20SRP50AA107 | Клапан запорный | по типу У26161-032М1-03-П Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 32 | 0,5 | 40 | поверхностноактивные вещества(ПАВ) |  | 26 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.69 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=38х3; Время,с=22; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-07-10 13:00 | 2016-07-20 13:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
444 | 2.ИСУП.104230330 | 20SRP51AA101 | Клапан запорный | по типу У26161-032М1-03-П Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 32 | 0,5 | 40 | поверхностноактивные вещества(ПАВ) |  | 26 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.69 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=38х3; Время,с=22; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-07-10 13:00 | 2016-07-20 13:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
445 | 2.ИСУП.104230332 | 20SRP52AA101 | Клапан запорный | по типу У26161-032М1-03-П Рр 1,0 МПа Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 32 | 0,5 | 40 | поверхностноактивные вещества(ПАВ) |  | 26 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.69 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=38х3; Время,с=22; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-07-10 13:00 | 2016-07-20 13:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
446 | 2.ИСУП.104233077 | 20JMN25AA104 | Клапан запорный | по типу У26161-015M1-03-П Рр 1,0 МПа,Тр 200оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 15 | 0,1 | 50 | Раствор НзВОз от 16 от 20 г/кг При НЭ-3,7Е7 При ПА-3,7Е11 |  | 21 | встроенный электропривод | 2-ПМ-12 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.54) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=12; Примеси=+; ZPA=-; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-07-22 08:00 | 2017-08-01 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.3 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
447 | 2.ИСУП.104233090 | 20JMN35AA104 | Клапан запорный | по типу У26161-015M1-03-П Рр 1,0 МПа,Тр 200оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 15 | 0,1 | 50 | Раствор НзВОз от 16 от 20 г/кг При НЭ-3,7Е7 При ПА-3,7Е11 |  | 21 | встроенный электропривод | 2-ПМ-12 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.54) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=12; Примеси=+; ZPA=-; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-07-22 08:00 | 2017-08-01 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.3 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
448 | 2.ИСУП.104233141 | 20JNB91AA104 | Клапан запорный | по типу У26161-025M1-03-П Рр 1,0 МПа,Тр 200оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 25 | 0,7 | 30 | 1,5 щелочь NaOH 42% |  | 24 | встроенный электропривод | 2-ПМ-21 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-08.2-202ТМ п.25 (2-06.2-202ТМ п.69) |  |  | BEL_101124012 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-08.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание ядерного обслуживания |  | UKC; Параметры: Труба=32х2,5; DP_max=-; Время,с=12; F,т/ч=ЗПА; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-12-06 08:00 | 2016-12-16 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
449 | 2.ИСУП.104233768 | 20KAA72AA103 | Клапан запорный | по типу У26161-015M1-03-П Рр 1,0 МПа Тр 200оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 15 | 1 | 100 | вода промконтура |  | 21 | встроенный электропривод | 2-ПМ-12 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.69 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=16; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-08-17 13:00 | 2016-08-27 13:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
450 | 2.ИСУП.104233809 | 20KAA75AA101 | Клапан запорный | по типу У26161-025M1-03-П Рр 1,0 МПа Тр 200оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 25 | 1 | 100 | вода промконтура |  | 24 | встроенный электропривод | 2-ПМ-21 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.69 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=32х2,5; Время,с=12; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-08-17 13:00 | 2016-08-27 13:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
451 | 2.ИСУП.104233810 | 20KAA75AA102 | Клапан запорный | по типу У26161-025M1-03-П Рр 1,0 МПа Тр 200оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 25 | 1 | 100 | вода промконтура |  | 24 | встроенный электропривод | 2-ПМ-21 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.69 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=32х2,5; Время,с=12; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-08-17 13:00 | 2016-08-27 13:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
452 | 2.ИСУП.104233811 | 20KAA75AA103 | Клапан запорный | по типу У26161-025M1-03-П Рр 1,0 МПа Тр 200оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 25 | 1 | 100 | вода промконтура |  | 24 | встроенный электропривод | 2-ПМ-21 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.69 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=32х2,5; Время,с=12; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-08-17 13:00 | 2016-08-27 13:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
453 | 2.ИСУП.104233812 | 20KAA75AA104 | Клапан запорный | по типу У26161-025M1-03-П Рр 1,0 МПа Тр 200оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 25 | 1 | 100 | вода промконтура |  | 24 | встроенный электропривод | 2-ПМ-21 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.69 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=32х2,5; Время,с=12; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-08-17 13:00 | 2016-08-27 13:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
454 | 2.ИСУП.104233813 | 20KAA75AA105 | Клапан запорный | по типу У26161-015M1-03-П Рр 1,0 МПа Тр 200оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 15 | 1 | 100 | вода промконтура |  | 21 | встроенный электропривод | 2-ПM-12 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.69 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=16; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-08-17 13:00 | 2016-08-27 13:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
455 | 2.ИСУП.104233814 | 20KAA75AA106 | Клапан запорный | по типу У26161-015M1-03-П Рр 1,0 МПа Тр 200оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 15 | 1 | 100 | вода промконтура |  | 21 | встроенный электропривод | 2-ПM-12 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.69 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=16; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-08-17 13:00 | 2016-08-27 13:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
456 | 2.ИСУП.104233815 | 20KAA75AA107 | Клапан запорный | по типу У26161-015M1-03-П Рр 1,0 МПа Тр 200оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 15 | 1 | 100 | вода промконтура |  | 21 | встроенный электропривод | 2-ПM-12 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.69 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=16; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-08-17 13:00 | 2016-08-27 13:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
457 | 2.ИСУП.104233816 | 20KAA75AA108 | Клапан запорный | по типу У26161-015M1-03-П Рр 1,0 МПа Тр 200оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 15 | 1 | 100 | вода промконтура |  | 21 | встроенный электропривод | 2-ПM-12 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.69 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=16; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-08-17 13:00 | 2016-08-27 13:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
458 | 2.ИСУП.104233817 | 20KAA75AA109 | Клапан запорный | по типу У26161-025M1-03-П Рр 1,0 МПа Тр 200оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 25 | 1 | 100 | вода промконтура |  | 24 | встроенный электропривод | 2-ПМ-21 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.69 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=32х2,5; Время,с=12; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-08-17 13:00 | 2016-08-27 13:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
459 | 2.ИСУП.104233818 | 20KAA75AA110 | Клапан запорный | по типу У26161-025M1-03-П Рр 1,0 МПа Тр 200оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 25 | 1 | 100 | вода промконтура |  | 24 | встроенный электропривод | 2-ПМ-21 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.69 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=32х2,5; Время,с=12; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-08-17 13:00 | 2016-08-27 13:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
460 | 2.ИСУП.104233819 | 20KAA75AA111 | Клапан запорный | по типу У26161-025M1-03-П Рр 1,0 МПа Тр 200оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 25 | 1 | 100 | вода промконтура |  | 24 | встроенный электропривод | 2-ПМ-21 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.69 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=32х2,5; Время,с=12; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-08-17 13:00 | 2016-08-27 13:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
461 | 2.ИСУП.104233820 | 20KAA75AA112 | Клапан запорный | по типу У26161-025M1-03-П Рр 1,0 МПа Тр 200оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 25 | 1 | 100 | вода промконтура |  | 24 | встроенный электропривод | 2-ПМ-21 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.69 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=32х2,5; Время,с=12; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-08-17 13:00 | 2016-08-27 13:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
462 | 2.ИСУП.104233821 | 20KAA75AA113 | Клапан запорный | по типу У26161-015M1-03-П Рр 1,0 МПа Тр 200оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 15 | 1 | 100 | вода промконтура |  | 21 | встроенный электропривод | 2-ПM-12 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.69 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=16; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-08-17 13:00 | 2016-08-27 13:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
463 | 2.ИСУП.104233822 | 20KAA75AA114 | Клапан запорный | по типу У26161-015M1-03-П Рр 1,0 МПа Тр 200оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 15 | 1 | 100 | вода промконтура |  | 21 | встроенный электропривод | 2-ПM-12 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.69 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=16; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-08-17 13:00 | 2016-08-27 13:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
464 | 2.ИСУП.104233823 | 20KAA75AA115 | Клапан запорный | по типу У26161-015M1-03-П Рр 1,0 МПа Тр 200оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 15 | 1 | 100 | вода промконтура |  | 21 | встроенный электропривод | 2-ПM-12 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.69 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=16; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-08-17 13:00 | 2016-08-27 13:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
465 | 2.ИСУП.104233824 | 20KAA75AA116 | Клапан запорный | по типу У26161-015M1-03-П Рр 1,0 МПа Тр 200оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 15 | 1 | 100 | вода промконтура |  | 21 | встроенный электропривод | 2-ПM-12 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.69 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=16; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-08-17 13:00 | 2016-08-27 13:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
466 | 2.ИСУП.104234036 | 20KAB80AA101 | Клапан запорный | по типу У26161-080М1-03-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 2 | Оборудование | 80 | 0,25 | 45 | вода промконтура |  | 73 | встроенный электропривод | 2-ПА-10 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.54) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=89х5; Время,с=14; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-01 13:00 | 2016-09-11 13:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
467 | 2.ИСУП.104234037 | 20KAB80AA102 | Клапан запорный | по типу У26161-080М1-03-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 2 | Оборудование | 80 | 0,25 | 45 | вода промконтура |  | 73 | встроенный электропривод | 2-ПА-10 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.54) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=89х5; Время,с=14; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-01 13:00 | 2016-09-11 13:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
468 | 2.ИСУП.104234038 | 20KAB80AA103 | Клапан запорный | по типу У26161-080М1-03-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 2 | Оборудование | 80 | 0,25 | 45 | вода промконтура |  | 73 | встроенный электропривод | 2-ПА-10 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.54) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=89х5; Время,с=14; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-01 13:00 | 2016-09-11 13:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
469 | 2.ИСУП.104234039 | 20KAB80AA104 | Клапан запорный | по типу У26161-080М1-03-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 2 | Оборудование | 80 | 0,25 | 45 | вода промконтура |  | 73 | встроенный электропривод | 2-ПА-10 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.54) |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=89х5; Время,с=14; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-09-01 13:00 | 2016-09-11 13:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
470 | 2.ИСУП.104234153 | 20KBA90AA111 | Клапан запорный | по типу КСА 26362-032-07 Рр 1,0 МПа, Тр 250 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 32 | 0,7 | 120 | тепл. I к. Раствор НзВОз до 44,5 г/кг |  | 29 | встроенный электропривод | SA 07.1-F07-32 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=38х3; Время,с=6,5; ZPA=-; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-07-01 13:00 | 2016-07-11 13:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 75174.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
471 | 2.ИСУП.104234154 | 20KBA90AA112 | Клапан запорный | по типу КСА 26362-032-07 Рр 1,0 МПа, Тр 250 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 32 | 0,7 | 120 | тепл. I к. Раствор НзВОз до 44,5 г/кг |  | 29 | встроенный электропривод | SA 07.1-F07-32 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=38х3; Время,с=6,5; ZPA=-; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-07-01 13:00 | 2016-07-11 13:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 75174.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
472 | 2.ИСУП.104234236 | 20KBC23AA003 | Клапан запорный | по типу НГ26526-065АЭ-03 Рр 4,0 МПа,Тр 200оС или аналог | 3СIIIв | 3 | Оборудование | 65 | 3 | 200 | чистый конденсат Раствор НзВОз от 39,5 до 44,5 г/кг 3 E9 Бк/м3 |  | 40 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.57 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=76x4,5; ZPA=-; ГО=-; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-08-17 14:00 | 2018-08-27 14:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 72472.7 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
473 | 2.ИСУП.104234279 | 20KBC53AA114 | Клапан запорный | по типу У26161-020М1-03-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | - | 4 | Оборудование | 20 | 0,83 | 25 | чистый конденсат |  | 25 | встроенный электропривод | 2-ПМ-21 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-08.2-202ТМ п.25 (2-06.2-202ТМ п.69) |  |  | BEL_101124012 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-08.2) | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание ядерного обслуживания |  | UKC; Параметры: Труба=25х3; Время,с=12; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ5 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-10-07 08:00 | 2016-10-17 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
474 | 2.ИСУП.104234280 | 20KBC53AA115 | Клапан запорный | по типу У26161-020М1-03-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | - | 4 | Оборудование | 20 | 0,83 | 25 | чистый конденсат |  | 25 | встроенный электропривод | 2-ПМ-21 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-08.2-202ТМ п.25 (2-06.2-202ТМ п.69) |  |  | BEL_101124012 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-08.2) | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание ядерного обслуживания |  | UKC; Параметры: Труба=25х3; Время,с=12; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ6 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-10-07 08:00 | 2016-10-17 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
475 | 2.ИСУП.104234506 | 20KPL14AA111 | Клапан запорный | по типу У26161-050M1-03-О Рр 1,0 МПа Тр 200оС или аналог | 3СIIIс | 2 | Оборудование | 50 | 0,69 | 150 | радиактивный газ |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ОМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ п.54 |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=22; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-05-24 08:00 | 2017-06-03 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
476 | 2.ИСУП.104234655 | 20KTA13AA101 | Клапан запорный | по типу А10123-0200-20-04 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 20 | 17,5 | 90 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 55.7 | встроенный электропривод | 2-ОА-18 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ п.54 |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2Н/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Требуется подача среды с двух сторон при закрытом затворе при гидравлических испытаниях на площадке давлением Ph. Параметры: Труба=25х3; Время,с=15,5; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-04-17 | 2018-04-27 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.3 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
477 | 2.ИСУП.104234656 | 20KTA13AA102 | Клапан запорный | по типу А10123-0200-20-04 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 20 | 17,5 | 90 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 55.7 | встроенный электропривод | 2-ОА-18 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ п.54 |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2Н/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=25х3; Время,с=15,5; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-04-17 | 2018-04-27 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.3 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
478 | 2.ИСУП.104234657 | 20KTA13AA103 | Клапан запорный | по типу А10123-0200-20-04 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 20 | 17,5 | 90 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 55.7 | встроенный электропривод | 2-ОА-18 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ п.54 |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2Н/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Требуется подача среды с двух сторон при закрытом затворе при гидравлических испытаниях на площадке давлением Ph. Параметры: Труба=25х3; Время,с=15,5; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-04-17 | 2018-04-27 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.3 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
479 | 2.ИСУП.104234658 | 20KTA13AA104 | Клапан запорный | по типу А10123-0200-20-04 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 20 | 17,5 | 90 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 55.7 | встроенный электропривод | 2-ОА-18 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ п.54 |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2Н/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=25х3; Время,с=15,5; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-04-17 | 2018-04-27 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.3 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
480 | 2.ИСУП.104234660 | 20KTA15AA101 | Клапан запорный | по типу А10823-0200-50-03 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 50 | 17,5 | 300 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 132.7 | встроенный электропривод | 2-ОБ-04 или аналог | 1,7 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ п.54 |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=57х5,5; Время,с=7,2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-04-17 | 2018-04-27 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
481 | 2.ИСУП.104234661 | 20KTA15AA102 | Клапан запорный | по типу А10823-0200-50-03 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 50 | 17,5 | 300 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 132.7 | встроенный электропривод | 2-ОБ-04 или аналог | 1,7 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ п.54 |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 3Н/C | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=57х5,5; Время,с=7,2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-04-17 | 2018-04-27 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
482 | 2.ИСУП.104234662 | 20KTA16AA101 | Клапан запорный | по типу По типу А10823-0200-50-03 Рр 18,0 МПа, Тр 350 оС или аналог | 2ВIIа | 3 | Оборудование | 32 | 17,5 | 350 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 62.2 | встроенный электропривод | 2-ОА-27 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ п.54 |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2Н/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Требуется подача среды с двух сторон при закрытом затворе при гидравлических испытаниях на площадке давлением Ph. Параметры: Труба=38х3,5; Время,с=7,8; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-04-17 | 2018-04-27 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.3 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
483 | 2.ИСУП.104234663 | 20KTA16AA102 | Клапан запорный | по типу По типу А10823-0200-50-03 Рр 18,0 МПа, Тр 350 оС или аналог | 2ВIIа | 3 | Оборудование | 32 | 17,5 | 350 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 62.2 | встроенный электропривод | 2-ОА-27 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ п.54 |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2Н/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=38х3,5; Время,с=7,8; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-04-17 | 2018-04-27 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.3 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
484 | 2.ИСУП.104234664 | 20KTA16AA103 | Клапан запорный | по типу По типу А10823-0200-50-03 Рр 18,0 МПа, Тр 350 оС или аналог | 2ВIIа | 3 | Оборудование | 32 | 17,5 | 350 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 62.2 | встроенный электропривод | 2-ОА-27 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ п.54 |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2Н/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Требуется подача среды с двух сторон при закрытом затворе при гидравлических испытаниях на площадке давлением Ph. Параметры: Труба=38х3,5; Время,с=7,8; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-04-17 | 2018-04-27 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.3 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
485 | 2.ИСУП.104234665 | 20KTA16AA104 | Клапан запорный | по типу По типу А10823-0200-50-03 Рр 18,0 МПа, Тр 350 оС или аналог | 2ВIIа | 3 | Оборудование | 32 | 17,5 | 350 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 62.2 | встроенный электропривод | 2-ОА-27 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ п.54 |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2Н/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=38х3,5; Время,с=7,8; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-04-17 | 2018-04-27 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.3 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
486 | 2.ИСУП.104234666 | 20KTA16AA105 | Клапан запорный | по типу По типу А10823-0200-50-03 Рр 18,0 МПа, Тр 350 оС или аналог | 2ВIIа | 3 | Оборудование | 32 | 17,5 | 350 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 62.2 | встроенный электропривод | 2-ОА-27 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ п.54 |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2Н/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Требуется подача среды с двух сторон при закрытом затворе при гидравлических испытаниях на площадке давлением Ph. Параметры: Труба=38х3,5; Время,с=7,8; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-04-17 | 2018-04-27 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.3 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
487 | 2.ИСУП.104234667 | 20KTA16AA106 | Клапан запорный | по типу По типу А10823-0200-50-03 Рр 18,0 МПа, Тр 350 оС или аналог | 2ВIIа | 3 | Оборудование | 32 | 17,5 | 350 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 62.2 | встроенный электропривод | 2-ОА-27 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ п.54 |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2Н/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=38х3,5; Время,с=7,8; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-04-17 | 2018-04-27 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.3 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
488 | 2.ИСУП.104234668 | 20KTA16AA107 | Клапан запорный | по типу По типу А10823-0200-50-03 Рр 18,0 МПа, Тр 350 оС или аналог | 2ВIIа | 3 | Оборудование | 32 | 17,5 | 350 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 62.2 | встроенный электропривод | 2-ОА-27 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ п.54 |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2Н/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Требуется подача среды с двух сторон при закрытом затворе при гидравлических испытаниях на площадке давлением Ph. Параметры: Труба=38х3,5; Время,с=7,8; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-04-17 | 2018-04-27 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.3 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
489 | 2.ИСУП.104234669 | 20KTA16AA108 | Клапан запорный | по типу По типу А10823-0200-50-03 Рр 18,0 МПа, Тр 350 оС или аналог | 2ВIIа | 3 | Оборудование | 32 | 17,5 | 350 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 62.2 | встроенный электропривод | 2-ОА-27 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ п.54 |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2Н/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=38х3,5; Время,с=7,8; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-04-17 | 2018-04-27 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.3 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
490 | 2.ИСУП.104234674 | 20KTA18AA101 | Клапан запорный | по типу А10123-0200-25-04 Рр 18,0 МПа, Тр 350 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 25 | 17,5 | 350 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 55.7 | встроенный электропривод | 2-ОА-18 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ п.54 |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2Н/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=32х3,5; Время,с=15,5; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-04-17 | 2018-04-27 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
491 | 2.ИСУП.104234675 | 20KTA18AA102 | Клапан запорный | по типу А10123-0200-25-04 Рр 18,0 МПа, Тр 350 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 25 | 17,5 | 350 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 55.7 | встроенный электропривод | 2-ОА-18 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ п.54 |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2Н/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=32х3,5; Время,с=15,5; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-04-17 | 2018-04-27 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
492 | 2.ИСУП.104234676 | 20KTA18AA103 | Клапан запорный | по типу А10123-0200-25-04 Рр 18,0 МПа, Тр 350 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 25 | 17,5 | 350 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 55.7 | встроенный электропривод | 2-ОА-18 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ п.54 |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2Н/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=32х3,5; Время,с=15,5; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-04-17 | 2018-04-27 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
493 | 2.ИСУП.104234677 | 20KTA18AA104 | Клапан запорный | по типу А10123-0200-25-04 Рр 18,0 МПа, Тр 350 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 25 | 17,5 | 350 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 55.7 | встроенный электропривод | 2-ОА-18 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ п.54 |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2Н/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=32х3,5; Время,с=15,5; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-04-17 | 2018-04-27 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
494 | 2.ИСУП.104234678 | 20KTA19AA101 | Клапан запорный | по типу А10123-0200-25-04 Рр 18,0 МПа, Тр 350 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 25 | 17,5 | 150 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 55.7 | встроенный электропривод | 2-ОА-18 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ п.54 |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2НЗ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=32х3,5; Время,с=15,5; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-04-17 | 2018-04-27 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
495 | 2.ИСУП.104234679 | 20KTA19AA102 | Клапан запорный | по типу А10123-0200-25-04 Рр 18,0 МПа, Тр 350 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 25 | 17,5 | 150 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 55.7 | встроенный электропривод | 2-ОА-18 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ п.54 |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2НЗ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=32х3,5; Время,с=15,5; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-04-17 | 2018-04-27 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
496 | 2.ИСУП.104234680 | 20KTA19AA103 | Клапан запорный | по типу А10123-0200-25-04 Рр 18,0 МПа, Тр 350 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 25 | 17,5 | 150 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 55.7 | встроенный электропривод | 2-ОА-18 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ п.54 |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2НЗ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=32х3,5; Время,с=15,5; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-04-17 | 2018-04-27 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
497 | 2.ИСУП.104234681 | 20KTA19AA104 | Клапан запорный | по типу А10123-0200-25-04 Рр 18,0 МПа, Тр 350 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 25 | 17,5 | 150 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 55.7 | встроенный электропривод | 2-ОА-18 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ п.54 |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2НЗ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=32х3,5; Время,с=15,5; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-04-17 | 2018-04-27 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
498 | 2.ИСУП.104234682 | 20KTA19AA105 | Клапан запорный | по типу А10123-0200-25-04 Рр 18,0 МПа, Тр 350 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 25 | 17,5 | 150 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 55.7 | встроенный электропривод | 2-ОА-18 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ п.54 |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2НЗ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=32х3,5; Время,с=15,5; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-04-17 | 2018-04-27 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
499 | 2.ИСУП.104234683 | 20KTA19AA106 | Клапан запорный | по типу А10123-0200-25-04 Рр 18,0 МПа, Тр 350 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 25 | 17,5 | 150 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 55.7 | встроенный электропривод | 2-ОА-18 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ п.54 |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2НЗ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=32х3,5; Время,с=15,5; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-04-17 | 2018-04-27 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
500 | 2.ИСУП.104234684 | 20KTA19AA107 | Клапан запорный | по типу А10123-0200-25-04 Рр 18,0 МПа, Тр 350 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 25 | 17,5 | 150 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 55.7 | встроенный электропривод | 2-ОА-18 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ п.54 |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2НЗ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=32х3,5; Время,с=15,5; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-04-17 | 2018-04-27 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
501 | 2.ИСУП.104234685 | 20KTA19AA108 | Клапан запорный | по типу А10123-0200-25-04 Рр 18,0 МПа, Тр 350 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 25 | 17,5 | 150 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 55.7 | встроенный электропривод | 2-ОА-18 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ п.54 |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2НЗ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=32х3,5; Время,с=15,5; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-04-17 | 2018-04-27 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
502 | 2.ИСУП.104234686 | 20KTA19AA109 | Клапан запорный | по типу А10123-0200-15-03 Рp 20,0 МПа,Tp 300 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 15 | 17,5 | 150 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 26.1 | встроенный электропривод | 2-OM-27 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ п.54 |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2НЗ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=15,2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-04-17 | 2018-04-27 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.3 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
503 | 2.ИСУП.104234687 | 20KTA19AA110 | Клапан запорный | по типу А10123-0200-15-03 Рp 20,0 МПа,Tp 300 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 15 | 17,5 | 150 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 26.1 | встроенный электропривод | 2-OM-27 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ п.54 |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2НЗ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=15,2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-04-17 | 2018-04-27 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.3 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
504 | 2.ИСУП.104234688 | 20KTA19AA111 | Клапан запорный | по типу А10123-0200-15-03 Рp 20,0 МПа,Tp 300 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 15 | 17,5 | 150 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 26.1 | встроенный электропривод | 2-OM-27 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ п.54 |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2НЗ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=15,2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-04-17 | 2018-04-27 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.3 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
505 | 2.ИСУП.104234689 | 20KTA19AA112 | Клапан запорный | по типу А10123-0200-15-03 Рp 20,0 МПа,Tp 300 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 15 | 17,5 | 150 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 26.1 | встроенный электропривод | 2-OM-27 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ п.54 |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2НЗ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=15,2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-04-17 | 2018-04-27 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.3 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
506 | 2.ИСУП.104234698 | 20KTA50AA102 | Клапан запорный | по типу А10123-0200-15-03 Рp 20,0 МПа,Tp 300 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 15 | 17,64 | 350 | Т/н I к. >10-5 ku/л 1-2 |  | 26.1 | встроенный электропривод | 2-OM-27 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ п.54 |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2З/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=15,2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-04-17 | 2018-04-27 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.3 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
507 | 2.ИСУП.104234699 | 20KTA61AA101 | Клапан запорный | по типу А10123-0110-15-04 Рp 11,0 МПа,Tp 300 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 15 | 8,1 | 300 | Вода II контура |  | 27.7 | встроенный электропривод | 2-OM-27 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.1-202ТМ п.54 |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2Н/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=15,2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-04-17 | 2018-04-27 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.3 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
508 | 2.ИСУП.104234700 | 20KTA61AA102 | Клапан запорный | по типу НГ26524-015МАЭ-41 Рp 11,0 МПа,Tp 300 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 15 | 8,1 | 300 | Вода II контура |  | 25 | встроенный электропривод | 2-OM-21 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ п.54 |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2Н/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=13; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-04-17 | 2018-04-27 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.3 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
509 | 2.ИСУП.104234701 | 20KTA61AA103 | Клапан запорный | по типу НГ26524-015МАЭ-41 Рp 11,0 МПа,Tp 300 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 15 | 8,1 | 300 | Вода II контура |  | 25 | встроенный электропривод | 2-OM-21 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ п.54 |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2Н/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=13; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-04-17 | 2018-04-27 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.3 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
510 | 2.ИСУП.104234702 | 20KTA61AA104 | Клапан запорный | по типу НГ26524-015МАЭ-41 Рp 11,0 МПа,Tp 300 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 15 | 8,1 | 300 | Вода II контура |  | 25 | встроенный электропривод | 2-OM-21 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ п.54 |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2Н/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=13; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-04-17 | 2018-04-27 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.3 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
511 | 2.ИСУП.104234703 | 20KTA62AA101 | Клапан запорный | по типу А10123-0110-15-04 Рp 11,0 МПа,Tp 300 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 15 | 8,1 | 300 | Вода II контура |  | 27.7 | встроенный электропривод | 2-OM-27 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.1-202ТМ п.54 |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2Н/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=15,2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-04-17 | 2018-04-27 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.3 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
512 | 2.ИСУП.104234704 | 20KTA62AA102 | Клапан запорный | по типу НГ26524-015МАЭ-41 Рp 11,0 МПа,Tp 300 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 15 | 8,1 | 300 | Вода II контура |  | 25 | встроенный электропривод | 2-OM-21 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ п.54 |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2Н/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=13; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-04-17 | 2018-04-27 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.3 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
513 | 2.ИСУП.104234705 | 20KTA62AA103 | Клапан запорный | по типу НГ26524-015МАЭ-41 Рp 11,0 МПа,Tp 300 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 15 | 8,1 | 300 | Вода II контура |  | 25 | встроенный электропривод | 2-OM-21 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ п.54 |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2Н/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=13; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-04-17 | 2018-04-27 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.3 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
514 | 2.ИСУП.104234706 | 20KTA62AA104 | Клапан запорный | по типу НГ26524-015МАЭ-41 Рp 11,0 МПа,Tp 300 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 15 | 8,1 | 300 | Вода II контура |  | 25 | встроенный электропривод | 2-OM-21 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ п.54 |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2Н/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=13; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-04-17 | 2018-04-27 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.3 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
515 | 2.ИСУП.104234707 | 20KTA63AA101 | Клапан запорный | по типу А10123-0110-15-04 Рp 11,0 МПа,Tp 300 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 15 | 8,1 | 300 | Вода II контура |  | 27.7 | встроенный электропривод | 2-OM-27 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.1-202ТМ п.54 |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2Н/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=15,2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-04-17 | 2018-04-27 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.3 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
516 | 2.ИСУП.104234708 | 20KTA63AA102 | Клапан запорный | по типу НГ26524-015МАЭ-41 Рp 11,0 МПа,Tp 300 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 15 | 8,1 | 300 | Вода II контура |  | 25 | встроенный электропривод | 2-OM-21 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ п.54 |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2Н/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=13; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-04-17 | 2018-04-27 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.3 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
517 | 2.ИСУП.104234709 | 20KTA63AA103 | Клапан запорный | по типу НГ26524-015МАЭ-41 Рp 11,0 МПа,Tp 300 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 15 | 8,1 | 300 | Вода II контура |  | 25 | встроенный электропривод | 2-OM-21 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ п.54 |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2Н/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=13; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-04-17 | 2018-04-27 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.3 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
518 | 2.ИСУП.104234710 | 20KTA63AA104 | Клапан запорный | по типу НГ26524-015МАЭ-41 Рp 11,0 МПа,Tp 300 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 15 | 8,1 | 300 | Вода II контура |  | 25 | встроенный электропривод | 2-OM-27 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ п.54 |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2Н/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=15,2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-04-17 | 2018-04-27 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.3 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
519 | 2.ИСУП.104234711 | 20KTA64AA101 | Клапан запорный | по типу А10123-0110-15-04 Рp 11,0 МПа,Tp 300 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 15 | 8,1 | 300 | Вода II контура |  | 27.7 | встроенный электропривод | 2-OM-21 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.1-202ТМ п.54 |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2Н/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=13; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-04-17 | 2018-04-27 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.3 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
520 | 2.ИСУП.104234712 | 20KTA64AA102 | Клапан запорный | по типу НГ26524-015МАЭ-41 Рp 11,0 МПа,Tp 300 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 15 | 8,1 | 300 | Вода II контура |  | 25 | встроенный электропривод | 2-OM-21 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ п.54 |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2Н/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=13; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-04-17 | 2018-04-27 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.3 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
521 | 2.ИСУП.104234713 | 20KTA64AA103 | Клапан запорный | по типу НГ26524-015МАЭ-41 Рp 11,0 МПа,Tp 300 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 15 | 8,1 | 300 | Вода II контура |  | 25 | встроенный электропривод | 2-OM-21 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ п.54 |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2Н/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=13; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-04-17 | 2018-04-27 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.3 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
522 | 2.ИСУП.104234714 | 20KTA64AA104 | Клапан запорный | по типу НГ26524-015МАЭ-41 Рp 11,0 МПа,Tp 300 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 15 | 8,1 | 300 | Вода II контура |  | 25 | встроенный электропривод | 2-OM-21 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ п.54 |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2Н/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=18х2,5; Время,с=13; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-04-17 | 2018-04-27 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.3 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
523 | 2.ИСУП.104234715 | 20KTA65AA001 | Клапан запорный | по типу НГ26524-020АЭ-11 Рр 11,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 20 | 6,4 | 90 | борн. р-р до 20 г/л |  | 13 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ п.55 |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2НЗ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=25х3; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-04-17 | 2018-04-27 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 23353.54 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
524 | 2.ИСУП.104234716 | 20KTA65AA002 | Клапан запорный соосный | по типу НГ26524-020АЭ-11 Рр 11,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 20 | 6,4 | 90 | борн. р-р до 20 г/л |  | 13 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ п.55 |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2НЗ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=25х3; P_open,МПа=ЗО; ГО=ЗО; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-04-17 | 2018-04-27 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 23353.54 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
525 | 2.ИСУП.104234717 | 20KTA66AA001 | Клапан запорный | по типу НГ26524-020АЭ-11 Рр 11,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 20 | 6,4 | 90 | борн. р-р до 20 г/л |  | 13 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ п.55 |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2НЗ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=25х3; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-04-17 | 2018-04-27 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 23353.54 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
526 | 2.ИСУП.104234718 | 20KTA66AA002 | Клапан запорный соосный | по типу НГ26524-020АЭ-11 Рр 11,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 20 | 6,4 | 90 | борн. р-р до 20 г/л |  | 13 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ п.55 |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2НЗ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=25х3; ГО=ЗО; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-04-17 | 2018-04-27 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 23353.54 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
527 | 2.ИСУП.104234719 | 20KTA67AA001 | Клапан запорный | по типу НГ26524-020АЭ-11 Рр 11,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 20 | 6,4 | 90 | борн. р-р до 20 г/л |  | 13 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ п.55 |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2НЗ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=25х3; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-04-17 | 2018-04-27 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 23353.54 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
528 | 2.ИСУП.104234720 | 20KTA67AA002 | Клапан запорный соосный | по типу НГ26524-020АЭ-11 Рр 11,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 20 | 6,4 | 90 | борн. р-р до 20 г/л |  | 13 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ п.55 |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2НЗ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=25х3; ГО=ЗО; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-04-17 | 2018-04-27 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 23353.54 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
529 | 2.ИСУП.104234721 | 20KTA68AA001 | Клапан запорный соосный | по типу НГ26524-020АЭ-11 Рр 11,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 20 | 6,4 | 90 | борн. р-р до 20 г/л |  | 13 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ п.55 |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2НЗ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=25х3; ГО=ЗО; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-04-17 | 2018-04-27 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 23353.54 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
530 | 2.ИСУП.104234722 | 20KTA68AA002 | Клапан запорный соосный | по типу НГ26524-020АЭ-11 Рр 11,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIа | 2 | Оборудование | 20 | 6,4 | 90 | борн. р-р до 20 г/л |  | 13 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ п.55 |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2НЗ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=25х3; ГО=ЗО; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-04-17 | 2018-04-27 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 23353.54 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
531 | 2.ИСУП.104234818 | 20KWA40AA101 | Клапан запорный | по типу КСА 26362-032-67 Рр 2,5 МПа Тр 250оС или аналог | 3СIIIв | 3 | Оборудование | 32 | 2,1 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 26 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.54) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=38х3; Время,с=22,1; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-02 08:00 | 2016-11-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.3 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
532 | 2.ИСУП.104234871 | 20KWA50AA101 | Клапан запорный | по типу КСА 26362-032-67 Рр 2,5 МПа Тр 250оС или аналог | 3СIIIв | 3 | Оборудование | 32 | 2,1 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 26 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-08.2-202ТМ п.25 (2-06.2-202ТМ п.69) |  |  | BEL_101124012 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-08.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание ядерного обслуживания |  | UKC; Параметры: Труба=38х3; Время,с=22,1; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-02-07 | 2017-02-17 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
533 | 2.ИСУП.104234934 | 20KWA90AA101 | Клапан запорный | по типу НГ26524-032МАЭ-24 Рр 20,0 МПа, Тр 300 oС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 32 | 17,64 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 62 | встроенный электропривод | 2-ПА-33 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.54) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=38х3,5; Время,с=15; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-02 08:00 | 2016-11-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.3 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
534 | 2.ИСУП.104234935 | 20KWA91AA001 | Клапан запорный | по типу НГ26524-010МАЭ-27 Рр 20,0 МПа, Тр 300 oС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 10 | 17,64 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 9 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.55) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=14х2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-02 08:00 | 2016-11-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 23353.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
535 | 2.ИСУП.104234936 | 20KWA91AA002 | Клапан запорный | по типу НГ26524-010МАЭ-27 Рр 20,0 МПа, Тр 300 oС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 10 | 17,64 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 9 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.55) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=14х2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-02 08:00 | 2016-11-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 23353.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
536 | 2.ИСУП.104234937 | 20KWA91AA003 | Клапан запорный | по типу НГ26524-010МАЭ-27 Рр 20,0 МПа, Тр 300 oС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 10 | 17,64 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 9 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.55) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=14х2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-02 08:00 | 2016-11-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 23353.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
537 | 2.ИСУП.104234938 | 20KWA91AA004 | Клапан запорный | по типу НГ26524-010МАЭ-27 Рр 20,0 МПа, Тр 300 oС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 10 | 17,64 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 9 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.55) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=14х2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-02 08:00 | 2016-11-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 23353.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
538 | 2.ИСУП.104234939 | 20KWA91AA005 | Клапан запорный | по типу НГ26524-010МАЭ-27 Рр 20,0 МПа, Тр 300 oС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 10 | 17,64 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 9 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.55) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=14х2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-02 08:00 | 2016-11-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 23353.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
539 | 2.ИСУП.104234940 | 20KWA91AA006 | Клапан запорный | по типу НГ26524-010МАЭ-27 Рр 20,0 МПа, Тр 300 oС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 10 | 17,64 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 9 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.55) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=14х2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-02 08:00 | 2016-11-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 23353.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
540 | 2.ИСУП.104234941 | 20KWA91AA007 | Клапан запорный | по типу НГ26524-010МАЭ-27 Рр 20,0 МПа, Тр 300 oС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 10 | 17,64 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 9 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.55) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=14х2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-02 08:00 | 2016-11-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 23353.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
541 | 2.ИСУП.104234942 | 20KWA91AA008 | Клапан запорный | по типу НГ26524-010МАЭ-27 Рр 20,0 МПа, Тр 300 oС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 10 | 17,64 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 9 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.55) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=14х2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-02 08:00 | 2016-11-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 23353.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
542 | 2.ИСУП.104234943 | 20KWA91AA009 | Клапан запорный | по типу НГ26524-010МАЭ-27 Рр 20,0 МПа, Тр 300 oС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 10 | 17,64 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 9 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.55) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=14х2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-02 08:00 | 2016-11-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 23353.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
543 | 2.ИСУП.104234944 | 20KWA91AA010 | Клапан запорный | по типу НГ26524-010МАЭ-27 Рр 20,0 МПа, Тр 300 oС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 10 | 17,64 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 9 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.55) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=14х2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-02 08:00 | 2016-11-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 23353.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
544 | 2.ИСУП.104234945 | 20KWA91AA011 | Клапан запорный | по типу НГ26524-010МАЭ-27 Рр 20,0 МПа, Тр 300 oС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 10 | 17,64 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 9 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.55) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=14х2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-02 08:00 | 2016-11-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 23353.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
545 | 2.ИСУП.104234946 | 20KWA91AA012 | Клапан запорный | по типу НГ26524-010МАЭ-27 Рр 20,0 МПа, Тр 300 oС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 10 | 17,64 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 9 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.55) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=14х2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-02 08:00 | 2016-11-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 23353.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
546 | 2.ИСУП.104234947 | 20KWA92AA001 | Клапан запорный | по типу НГ26524-010МАЭ-27 Рр 20,0 МПа, Тр 300 oС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 10 | 17,64 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 9 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.55) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=14х2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-02 08:00 | 2016-11-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 23353.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
547 | 2.ИСУП.104234948 | 20KWA92AA002 | Клапан запорный | по типу НГ26524-010МАЭ-27 Рр 20,0 МПа, Тр 300 oС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 10 | 17,64 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 9 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.55) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=14х2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-02 08:00 | 2016-11-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 23353.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
548 | 2.ИСУП.104234949 | 20KWA92AA003 | Клапан запорный | по типу НГ26524-010МАЭ-27 Рр 20,0 МПа, Тр 300 oС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 10 | 17,64 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 9 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.55) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=14х2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-02 08:00 | 2016-11-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 23353.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
549 | 2.ИСУП.104234950 | 20KWA93AA001 | Клапан запорный | по типу НГ26524-010МАЭ-27 Рр 20,0 МПа, Тр 300 oС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 10 | 17,64 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 9 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.55) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=14х2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-02 08:00 | 2016-11-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 23353.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
550 | 2.ИСУП.104234951 | 20KWA93AA002 | Клапан запорный | по типу НГ26524-010МАЭ-27 Рр 20,0 МПа, Тр 300 oС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 10 | 17,64 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 9 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.55) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=14х2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-02 08:00 | 2016-11-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 23353.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
551 | 2.ИСУП.104234952 | 20KWA93AA003 | Клапан запорный | по типу НГ26524-010МАЭ-27 Рр 20,0 МПа, Тр 300 oС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 10 | 17,64 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 9 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.55) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=14х2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-02 08:00 | 2016-11-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 23353.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
552 | 2.ИСУП.104234953 | 20KWA93AA004 | Клапан запорный | по типу НГ26524-010МАЭ-27 Рр 20,0 МПа, Тр 300 oС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 10 | 17,64 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 9 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.55) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=14х2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-02 08:00 | 2016-11-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 23353.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
553 | 2.ИСУП.104234954 | 20KWA93AA005 | Клапан запорный | по типу НГ26524-010МАЭ-27 Рр 20,0 МПа, Тр 300 oС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 10 | 17,64 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 9 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.55) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=14х2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-02 08:00 | 2016-11-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 23353.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
554 | 2.ИСУП.104234955 | 20KWA93AA006 | Клапан запорный | по типу НГ26524-010МАЭ-27 Рр 20,0 МПа, Тр 300 oС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 10 | 17,64 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 9 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.55) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=14х2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-02 08:00 | 2016-11-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 23353.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
555 | 2.ИСУП.104234956 | 20KWA93AA007 | Клапан запорный | по типу НГ26524-010МАЭ-27 Рр 20,0 МПа, Тр 300 oС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 10 | 17,64 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 9 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.55) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=14х2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-02 08:00 | 2016-11-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 23353.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
556 | 2.ИСУП.104234957 | 20KWA93AA008 | Клапан запорный | по типу НГ26524-010МАЭ-27 Рр 20,0 МПа, Тр 300 oС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 10 | 17,64 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 9 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.55) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=14х2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-02 08:00 | 2016-11-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 23353.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
557 | 2.ИСУП.104234958 | 20KWA93AA009 | Клапан запорный | по типу НГ26524-010МАЭ-27 Рр 20,0 МПа, Тр 300 oС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 10 | 17,64 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 9 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.55) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=14х2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-02 08:00 | 2016-11-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 23353.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
558 | 2.ИСУП.104234959 | 20KWA93AA010 | Клапан запорный | по типу НГ26524-010МАЭ-27 Рр 20,0 МПа, Тр 300 oС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 10 | 17,64 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 9 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.55) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=14х2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-02 08:00 | 2016-11-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 23353.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
559 | 2.ИСУП.104234960 | 20KWA93AA011 | Клапан запорный | по типу НГ26524-010МАЭ-27 Рр 20,0 МПа, Тр 300 oС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 10 | 17,64 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 9 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.55) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=14х2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-02 08:00 | 2016-11-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 23353.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
560 | 2.ИСУП.104234961 | 20KWA93AA012 | Клапан запорный | по типу НГ26524-010МАЭ-27 Рр 20,0 МПа, Тр 300 oС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 10 | 17,64 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 9 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.55) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=14х2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-02 08:00 | 2016-11-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 23353.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
561 | 2.ИСУП.104234962 | 20KWA94AA001 | Клапан запорный | по типу НГ26524-010МАЭ-27 Рр 20,0 МПа, Тр 300 oС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 10 | 17,64 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 9 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.55) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=14х2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-02 08:00 | 2016-11-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 23353.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
562 | 2.ИСУП.104234963 | 20KWA94AA002 | Клапан запорный | по типу НГ26524-010МАЭ-27 Рр 20,0 МПа, Тр 300 oС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 10 | 17,64 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 9 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.55) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=14х2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-02 08:00 | 2016-11-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 23353.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
563 | 2.ИСУП.104234964 | 20KWA94AA003 | Клапан запорный | по типу НГ26524-010МАЭ-27 Рр 20,0 МПа, Тр 300 oС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 10 | 17,64 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 9 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.55) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=14х2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-02 08:00 | 2016-11-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 23353.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
564 | 2.ИСУП.104234965 | 20KWA94AA004 | Клапан запорный | по типу НГ26524-010МАЭ-27 Рр 20,0 МПа, Тр 300 oС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 10 | 17,64 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 9 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.55) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=14х2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-02 08:00 | 2016-11-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 23353.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
565 | 2.ИСУП.104234966 | 20KWA94AA005 | Клапан запорный | по типу НГ26524-010МАЭ-27 Рр 20,0 МПа, Тр 300 oС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 10 | 17,64 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 9 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.55) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=14х2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-02 08:00 | 2016-11-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 23353.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
566 | 2.ИСУП.104234967 | 20KWA94AA006 | Клапан запорный | по типу НГ26524-010МАЭ-27 Рр 20,0 МПа, Тр 300 oС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 10 | 17,64 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 9 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.55) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=14х2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-02 08:00 | 2016-11-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 23353.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
567 | 2.ИСУП.104234968 | 20KWA94AA007 | Клапан запорный | по типу НГ26524-010МАЭ-27 Рр 20,0 МПа, Тр 300 oС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 10 | 17,64 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 9 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.55) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=14х2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-02 08:00 | 2016-11-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 23353.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
568 | 2.ИСУП.104234969 | 20KWA94AA008 | Клапан запорный | по типу НГ26524-010МАЭ-27 Рр 20,0 МПа, Тр 300 oС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 10 | 17,64 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 9 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.55) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=14х2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-02 08:00 | 2016-11-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 23353.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
569 | 2.ИСУП.104234970 | 20KWA94AA009 | Клапан запорный | по типу НГ26524-010МАЭ-27 Рр 20,0 МПа, Тр 300 oС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 10 | 17,64 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 9 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.55) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=14х2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-02 08:00 | 2016-11-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 23353.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
570 | 2.ИСУП.104234971 | 20KWA94AA010 | Клапан запорный | по типу НГ26524-010МАЭ-27 Рр 20,0 МПа, Тр 300 oС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 10 | 17,64 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 9 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.55) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=14х2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-02 08:00 | 2016-11-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 23353.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
571 | 2.ИСУП.104234972 | 20KWA94AA011 | Клапан запорный | по типу НГ26524-010МАЭ-27 Рр 20,0 МПа, Тр 300 oС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 10 | 17,64 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 9 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.55) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=14х2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-02 08:00 | 2016-11-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 23353.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
572 | 2.ИСУП.104234973 | 20KWA94AA012 | Клапан запорный | по типу НГ26524-010МАЭ-27 Рр 20,0 МПа, Тр 300 oС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 10 | 17,64 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 9 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.55) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=14х2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-02 08:00 | 2016-11-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 23353.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
573 | 2.ИСУП.104234974 | 20KWA94AA013 | Клапан запорный | по типу НГ26524-010МАЭ-27 Рр 20,0 МПа, Тр 300 oС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 10 | 17,64 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 9 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.55) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=14х2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-02 08:00 | 2016-11-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 23353.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
574 | 2.ИСУП.104234975 | 20KWA94AA014 | Клапан запорный | по типу НГ26524-010МАЭ-27 Рр 20,0 МПа, Тр 300 oС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 10 | 17,64 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 9 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.55) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=14х2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-02 08:00 | 2016-11-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 23353.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
575 | 2.ИСУП.104234976 | 20KWA94AA015 | Клапан запорный | по типу НГ26524-010МАЭ-27 Рр 20,0 МПа, Тр 300 oС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 10 | 17,64 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 9 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.55) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=14х2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-02 08:00 | 2016-11-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 23353.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
576 | 2.ИСУП.104234977 | 20KWA94AA016 | Клапан запорный | по типу НГ26524-010МАЭ-27 Рр 20,0 МПа, Тр 300 oС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 10 | 17,64 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 9 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.55) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=14х2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-02 08:00 | 2016-11-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 23353.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
577 | 2.ИСУП.104234978 | 20KWA94AA017 | Клапан запорный | по типу НГ26524-010МАЭ-27 Рр 20,0 МПа, Тр 300 oС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 10 | 17,64 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 9 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.55) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=14х2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-02 08:00 | 2016-11-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 23353.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
578 | 2.ИСУП.104234979 | 20KWA94AA018 | Клапан запорный | по типу НГ26524-010МАЭ-27 Рр 20,0 МПа, Тр 300 oС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 10 | 17,64 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 9 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.55) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=14х2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-02 08:00 | 2016-11-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 23353.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
579 | 2.ИСУП.104234980 | 20KWA94AA019 | Клапан запорный | по типу НГ26524-010МАЭ-27 Рр 20,0 МПа, Тр 300 oС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 10 | 17,64 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 9 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.55) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=14х2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-02 08:00 | 2016-11-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 23353.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
580 | 2.ИСУП.104234981 | 20KWA94AA020 | Клапан запорный | по типу НГ26524-010МАЭ-27 Рр 20,0 МПа, Тр 300 oС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 10 | 17,64 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 9 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.55) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=14х2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-02 08:00 | 2016-11-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 23353.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
581 | 2.ИСУП.104234982 | 20KWA94AA021 | Клапан запорный | по типу НГ26524-010МАЭ-27 Рр 20,0 МПа, Тр 300 oС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 10 | 17,64 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 9 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.55) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=14х2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-02 08:00 | 2016-11-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 23353.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
582 | 2.ИСУП.104234983 | 20KWA94AA022 | Клапан запорный | по типу НГ26524-010МАЭ-27 Рр 20,0 МПа, Тр 300 oС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 10 | 17,64 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 9 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.55) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=14х2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-02 08:00 | 2016-11-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 23353.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
583 | 2.ИСУП.104234984 | 20KWA94AA023 | Клапан запорный | по типу НГ26524-010МАЭ-27 Рр 20,0 МПа, Тр 300 oС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 10 | 17,64 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 9 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.55) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=14х2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-02 08:00 | 2016-11-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 23353.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
584 | 2.ИСУП.104234985 | 20KWA94AA024 | Клапан запорный | по типу НГ26524-010МАЭ-27 Рр 20,0 МПа, Тр 300 oС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 10 | 17,64 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 9 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.55) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=14х2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-02 08:00 | 2016-11-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 23353.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
585 | 2.ИСУП.104234986 | 20KWA94AA025 | Клапан запорный | по типу НГ26524-010МАЭ-27 Рр 20,0 МПа, Тр 300 oС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 10 | 17,64 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 9 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.55) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=14х2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-02 08:00 | 2016-11-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 23353.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
586 | 2.ИСУП.104234987 | 20KWA94AA026 | Клапан запорный | по типу НГ26524-010МАЭ-27 Рр 20,0 МПа, Тр 300 oС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 10 | 17,64 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 9 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.55) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=14х2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-02 08:00 | 2016-11-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 23353.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
587 | 2.ИСУП.104234988 | 20KWA94AA027 | Клапан запорный | по типу НГ26524-010МАЭ-27 Рр 20,0 МПа, Тр 300 oС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 10 | 17,64 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 9 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.55) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=14х2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-02 08:00 | 2016-11-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 23353.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
588 | 2.ИСУП.104234989 | 20KWA94AA028 | Клапан запорный | по типу НГ26524-010МАЭ-27 Рр 20,0 МПа, Тр 300 oС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 10 | 17,64 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 9 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.55) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=14х2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-02 08:00 | 2016-11-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 23353.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
589 | 2.ИСУП.104234990 | 20KWA94AA029 | Клапан запорный | по типу НГ26524-010МАЭ-27 Рр 20,0 МПа, Тр 300 oС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 10 | 17,64 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 9 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.55) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=14х2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-02 08:00 | 2016-11-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 23353.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
590 | 2.ИСУП.104234991 | 20KWA94AA030 | Клапан запорный | по типу НГ26524-010МАЭ-27 Рр 20,0 МПа, Тр 300 oС или аналог | 3СIIIа | 3 | Оборудование | 10 | 17,64 | 120 | тепл. I к. акт. 3x1010 Бк/м3 |  | 9 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-10.2-202ТМ п.63 (2-05.2-202ТМ п.55) |  |  | BEL_101124072 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-10.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание безопасности (20UKD) бл.2 |  | UKD; Параметры: Труба=14х2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2016-11-02 08:00 | 2016-11-12 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 23353.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
591 | 2.ИСУП.104234998 | 20LBG32AA101 | Клапан запорный | по типу У26161-150М1-07-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 150 | 0,95 | 180 | пар |  | 205 | встроенный электропривод | 2-ПБ-05 или аналог | 1,7 | угл | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.29 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=159х5; Время,с=19; ZPA=нет; ГО=нет; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-03-04 14:00 | 2018-03-14 14:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 378150.6 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
592 | 2.ИСУП.104234999 | 20LBG32AA102 | Клапан запорный | по типу У26161-050М1-07-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,95 | 180 | пар |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | угл | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.27 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=22; ZPA=нет; ГО=нет; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-03-04 14:00 | 2018-03-14 14:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 105944.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
593 | 2.ИСУП.104235004 | 20LBG33AA101 | Клапан запорный | по типу У26161-150М1-07-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 150 | 0,95 | 180 | пар |  | 205 | встроенный электропривод | 2-ПБ-05 или аналог | 1,7 | угл | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.29 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=159х5; Время,с=19; ZPA=нет; ГО=нет; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-03-04 14:00 | 2018-03-14 14:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 378150.6 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
594 | 2.ИСУП.104235005 | 20LBG33AA102 | Клапан запорный | по типу У26161-050М1-07-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,95 | 180 | пар, конденсат |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | угл | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.27 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=22; ZPA=нет; ГО=нет; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-03-04 14:00 | 2018-03-14 14:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 105944.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
595 | 2.ИСУП.104235007 | 20LBG34AA102 | Клапан запорный | по типу У26161-050М1-07-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,95 | 180 | пар |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | угл | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.27 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=22; ZPA=нет; ГО=нет; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-03-04 14:00 | 2018-03-14 14:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 105944.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
596 | 2.ИСУП.104235009 | 20LBG36AA102 | Клапан запорный | по типу У26161-050М1-07-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,95 | 180 | пар |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | угл | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.27 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=22; ZPA=нет; ГО=нет; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-03-04 14:00 | 2018-03-14 14:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 105944.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
597 | 2.ИСУП.104235010 | 20LBG38AA101 | Клапан запорный | по типу У26161-080М1-07-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 80 | 0,95 | 180 | пар |  | 73 | встроенный электропривод | 2-ПА-10 или аналог | 0,18 | угл | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.27 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=89х3,5; Время,с=14; ZPA=нет; ГО=нет; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-03-04 14:00 | 2018-03-14 14:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 105944.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
598 | 2.ИСУП.104235022 | 20LCN30AA102 | Клапан запорный | по типу КЗО 0205.100.10-50 Рр 1,0 МПа, Тр 350 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 100 | 0,95 | 180 | конденсат |  | 102 | встроенный электропривод | Н-Б1-01 или аналог | 1,32 | угл | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.28 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=108х4; Время,с=13; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-03-04 14:00 | 2018-03-14 14:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 148298.2 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
599 | 2.ИСУП.104235023 | 20LCN30AA103 | Клапан запорный | по типу У26161-100М1-07-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | - | 3 | Оборудование | 100 | 0,95 | 180 | конденсат |  | 100 | встроенный электропривод | 2-ПА-35 или аналог | 0,18 | угл | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.27 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=108х4; Время,с=26; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-03-04 14:00 | 2018-03-14 14:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 105944.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
600 | 2.ИСУП.104235046 | 20LCN33AA101 | Клапан запорный | по типу У26161-050М1-07-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,95 | 180 | пар |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | угл | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.27 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=22; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-03-04 14:00 | 2018-03-14 14:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 105944.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
601 | 2.ИСУП.104235049 | 20LCN34AA101 | Клапан запорный | по типу У26161-050М1-07-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,95 | 180 | конденсат |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | угл | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.27 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=22; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-03-04 14:00 | 2018-03-14 14:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 105944.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
602 | 2.ИСУП.104235052 | 20LCN36AA101 | Клапан запорный | по типу У26161-050М1-07-П Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,95 | 180 | конденсат |  | 35 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | угл | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.27 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=22; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2018-03-04 14:00 | 2018-03-14 14:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 105944.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
603 | 2.ИСУП.104235057 | 20LCQ10AA002 | Клапан запорный | по типу А20821-440-125 Рр 4,0 МПа, Тр 250 оС или аналог | - | 4 | Оборудование | 125 | 3 | 160 | Продувочная вода парогенераторов 10Е5 Бк/м3 |  | 185 | ручной | ручной |  | угл | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.30 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Патр=133х6; Труба=133х6,5; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-05-27 08:00 | 2017-06-06 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 46035.42 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
604 | 2.ИСУП.104235058 | 20LCQ10AA003 | Клапан запорный | по типу А20821-440-125 Рр 4,0 МПа, Тр 250 оС или аналог | - | 4 | Оборудование | 125 | 3 | 160 | Продувочная вода парогенераторов 10Е5 Бк/м3 |  | 185 | ручной | ручной |  | угл | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.30 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Патр=133х6; Труба=133х6,5; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-05-27 08:00 | 2017-06-06 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 46035.42 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
605 | 2.ИСУП.104235062 | 20LCQ11AA002 | Клапан запорный | по типу А20821-440-125 Рр 4,0 МПа, Тр 250 оС или аналог | - | 4 | Оборудование | 125 | 3 | 60 | Продувочная вода парогенераторов 10Е5 Бк/м3 |  | 185 | ручной | ручной |  | угл | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.30 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Патр=133х6; Труба=133х6,5; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-05-27 08:00 | 2017-06-06 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 46035.42 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
606 | 2.ИСУП.104235064 | 20LCQ12AA002 | Клапан запорный | по типу А20821-440-125 Рр 4,0 МПа, Тр 250 оС или аналог | - | 4 | Оборудование | 125 | 3 | 60 | Продувочная вода парогенераторов 10Е5 Бк/м3 |  | 185 | ручной | ручной |  | угл | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.30 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Патр=133х6; Труба=133х6,5; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-05-27 08:00 | 2017-06-06 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 46035.42 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
607 | 2.ИСУП.104235065 | 20LCQ13AA101 | Клапан запорный | по типу НГ26526-080МАЭ-16 Рр 4,0МПа, Тр 250 оС или аналог | - | 4 | Оборудование | 80 | 3 | 200 | Продувочная вода парогенераторов 10Е5 Бк/м3 |  | 124 | встроенный электропривод | 2-ПБ-04 или аналог | 1,7 | угл | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.27 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=89х4; Время,с=14; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-05-27 08:00 | 2017-06-06 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 105944.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
608 | 2.ИСУП.104235068 | 20LCQ17AA101 | Клапан запорный | по типу НГ26526-100АЭ-08 Рр 4,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | - | 4 | Оборудование | 100 | 3 | 200 | Продувочная вода парогенераторов 10Е5 Бк/м3 |  | 170 | встроенный электропривод | 2-ПБ-04 или аналог | 1,7 | угл | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.27 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=108х6; Время,с=15; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-05-27 08:00 | 2017-06-06 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 105944.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
609 | 2.ИСУП.104235070 | 20LCQ20AA003 | Клапан запорный | по типу НГ26526-100АЭ-03 Рр 4,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | - | 4 | Оборудование | 100 | 3 | 200 | Продувочная вода парогенераторов 10Е5 Бк/м3 |  | 96 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.64 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=108х5; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-05-27 08:00 | 2017-06-06 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 75174.49 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
610 | 2.ИСУП.104235071 | 20LCQ20AA004 | Клапан запорный | по типу НГ26526-100АЭ-03 Рр 4,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | - | 4 | Оборудование | 100 | 3 | 200 | Продувочная вода парогенераторов 10Е5 Бк/м3 |  | 96 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.64 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=108х5; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-05-27 08:00 | 2017-06-06 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 75174.49 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
611 | 2.ИСУП.104235073 | 20LCQ22AA101 | Клапан запорный | по типу НГ26526-050М Рр 4,0 МПа, Тр 250 оС или аналог | 3СIIIв | 3 | Оборудование | 50 | 3 | 60 | Продувочная вода парогенераторов 10Е5 Бк/м3 |  | 60 | встроенный электропривод | 2-ПА-02 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.69 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х4; Время,с=23; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-05-27 08:00 | 2017-06-06 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77921 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
612 | 2.ИСУП.104235074 | 20LCQ23AA101 | Клапан запорный | по типу НГ26526-100АЭ Рр 4,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | - | 4 | Оборудование | 100 | 3 | 60 | Продувочная вода парогенераторов 10Е5 Бк/м3 |  | 170 | встроенный электропривод | 2-ПБ-04 или аналог | 1,7 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.69 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=108х5; Время,с=15; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-05-27 08:00 | 2017-06-06 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77920.98 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
613 | 2.ИСУП.104235107 | 20QEB12AA101 | Клапан запорный сильфонный | по типу КСА 26370-020-53 Pp 8,6МПа, Тр 300 оС или аналог | - | 4 | Оборудование | 20 | 8,1 | 300 | воздух |  | 52 | встроенный электропривод | 2-ПА-18 или аналог | 0,18 | угл | под приварку | заполняется поставщиком | 2-07.2-202ТМ п.39 (2-06.2-202ТМ п.28) |  |  | BEL_101124011 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-07.2) | 4/- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Паровая камера (20UJE) бл.2 |  | UJE; Параметры: Труба=25х2; Время,с=12,5; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-11-18 08:00 | 2017-11-28 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 148298.2 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
614 | 2.ИСУП.104235108 | 20QEB12AA102 | Клапан запорный сильфонный | по типу КСА 26370-020-53 Pp 8,6МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIIа | 2 | Оборудование | 20 | 8,1 | 300 | воздух |  | 52 | встроенный электропривод | 2-ПА-18 или аналог | 0,18 | угл | под приварку | заполняется поставщиком | 2-07.2-202ТМ п.39 (2-06.2-202ТМ п.28) |  |  | BEL_101124011 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-07.2) | 2Н/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Паровая камера (20UJE) бл.2 |  | UJE; Параметры: Труба=25х2; Время,с=12,5; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-11-18 08:00 | 2017-11-28 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 148298.2 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
615 | 2.ИСУП.104235109 | 20QEB12AA103 | Клапан запорный сильфонный | по типу КСА 26370-020-53 Pp 8,6МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIIа | 2 | Оборудование | 20 | 8,1 | 300 | воздух |  | 52 | встроенный электропривод | 2-ПА-18 или аналог | 0,18 | угл | под приварку | заполняется поставщиком | 2-07.2-202ТМ п.39 (2-06.2-202ТМ п.28) |  |  | BEL_101124011 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-07.2) | 2Н/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Паровая камера (20UJE) бл.2 |  | UJE; Параметры: Труба=25х2; Время,с=12,5; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-11-18 08:00 | 2017-11-28 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 148298.2 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
616 | 2.ИСУП.104235110 | 20QEB12AA104 | Клапан запорный сильфонный | по типу КСА 26370-020-53 Pp 8,6МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIIа | 2 | Оборудование | 20 | 8,1 | 300 | воздух |  | 52 | встроенный электропривод | 2-ПА-18 или аналог | 0,18 | угл | под приварку | заполняется поставщиком | 2-07.2-202ТМ п.39 (2-06.2-202ТМ п.28) |  |  | BEL_101124011 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-07.2) | 2Н/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Паровая камера (20UJE) бл.2 |  | UJE; Параметры: Труба=25х2; Время,с=12,5; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-11-18 08:00 | 2017-11-28 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 148298.2 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
617 | 2.ИСУП.104235111 | 20QEB12AA105 | Клапан запорный сильфонный | по типу КСА 26370-020-53 Pp 8,6МПа, Тр 300 оС или аналог | 2ВIIIа | 2 | Оборудование | 20 | 8,1 | 300 | воздух |  | 52 | встроенный электропривод | 2-ПА-18 или аналог | 0,18 | угл | под приварку | заполняется поставщиком | 2-07.2-202ТМ п.39 (2-06.2-202ТМ п.28) |  |  | BEL_101124011 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-07.2) | 2Н/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Паровая камера (20UJE) бл.2 |  | UJE; Параметры: Труба=25х2; Время,с=12,5; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-11-18 08:00 | 2017-11-28 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 148298.2 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
618 | 2.ИСУП.104235704 | 20KPL14AA801 | Клапан запорный сильфонный | по типу КСА 26362-050-08 Рр 1,0 МПа, Тр 250 оС или аналог | 2ВIIв | 2 | Оборудование | 50 | 0,9 | 100 | радиактивный газ |  | 57 | встроенный электропривод | ЭП4О-А-60-22 или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-05.2-202ТМ п.54 |  |  | BEL_101123882 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-05.2) | 2Л/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание реактора (20UJA) бл.2 |  | UJA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=5,5; ZPA=ЗПА; ГО=ЗО; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-05-24 08:00 | 2017-06-03 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
619 | 2.ИСУП.104235717 | 20LCQ15AA802 | Клапан запорный быстродействующий | по типу A10823-0140-80-01 Рр=14МПа, Тр=335С или аналог | 2ВIIIа | 2 | Оборудование | 80 | 8,1 | 300 | Продувочная вода парогенераторов |  | 260 | встроенный электропривод | MoA 400-63 или аналог | 3 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.58 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 2НЛ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=89х8; Время,с=8,6; Примеси=+; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-05-27 08:00 | 2017-06-06 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 555172.4 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
620 | 2.ИСУП.104235719 | 20LCQ16AA802 | Клапан запорный быстродействующий | по типу A10823-0140-80-01 Рр=14МПа, Тр=335С или аналог | 2ВIIIа | 2 | Оборудование | 80 | 8,1 | 300 | Продувочная вода парогенераторов |  | 260 | встроенный электропривод | MoA 400-63 или аналог | 3 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.58 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 2НЛ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=89х8; Время,с=8,6; Примеси=+; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-05-27 08:00 | 2017-06-06 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 555172.4 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
621 | 2.ИСУП.104235721 | 20LCQ25AA802 | Клапан запорный быстродействующий | по типу A10823-0140-80-01 Рр=14МПа, Тр=335С или аналог | 2ВIIIа | 2 | Оборудование | 80 | 8,1 | 300 | Продувочная вода парогенераторов |  | 260 | встроенный электропривод | MoA 400-63 или аналог | 3 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.58 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 2НЛ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=89х8; Время,с=8,6; Примеси=+; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-05-27 08:00 | 2017-06-06 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 555172.4 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
622 | 2.ИСУП.104235723 | 20LCQ26AA802 | Клапан запорный быстродействующий | по типу A10823-0140-80-01 Рр=14МПа, Тр=335С или аналог | 2ВIIIа | 2 | Оборудование | 80 | 8,1 | 300 | Продувочная вода парогенераторов |  | 260 | встроенный электропривод | MoA 400-63 или аналог | 3 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.58 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 2НЛ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=89х8; Время,с=8,6; Примеси=+; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-05-27 08:00 | 2017-06-06 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 555172.4 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
623 | 2.ИСУП.104235725 | 20LCQ35AA802 | Клапан запорный быстродействующий | по типу A10823-0140-80-01 Рр=14МПа, Тр=335С или аналог | 2ВIIIа | 2 | Оборудование | 80 | 8,1 | 300 | Продувочная вода парогенераторов |  | 260 | встроенный электропривод | MoA 400-63 или аналог | 3 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.58 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 2НЛ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=89х8; Время,с=8,6; Примеси=+; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-05-27 08:00 | 2017-06-06 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 555172.4 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
624 | 2.ИСУП.104235727 | 20LCQ36AA802 | Клапан запорный быстродействующий | по типу A10823-0140-80-01 Рр=14МПа, Тр=335С или аналог | 2ВIIIа | 2 | Оборудование | 80 | 8,1 | 300 | Продувочная вода парогенераторов |  | 260 | встроенный электропривод | MoA 400-63 или аналог | 3 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.58 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 2НЛ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=89х8; Время,с=8,6; Примеси=+; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-05-27 08:00 | 2017-06-06 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 555172.4 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
625 | 2.ИСУП.104235729 | 20LCQ45AA802 | Клапан запорный быстродействующий | по типу A10823-0140-80-01 Рр=14МПа, Тр=335С или аналог | 2ВIIIа | 2 | Оборудование | 80 | 8,1 | 300 | Продувочная вода парогенераторов |  | 260 | встроенный электропривод | MoA 400-63 или аналог | 3 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.58 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 2НЛ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=89х8; Время,с=8,6; Примеси=+; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-05-27 08:00 | 2017-06-06 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 555172.4 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
626 | 2.ИСУП.104235731 | 20LCQ46AA802 | Клапан запорный быстродействующий | по типу A10823-0140-80-01 Рр=14МПа, Тр=335С или аналог | 2ВIIIа | 2 | Оборудование | 80 | 8,1 | 300 | Продувочная вода парогенераторов |  | 260 | встроенный электропривод | MoA 400-63 или аналог | 3 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.58 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 2НЛ/B | I | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=89х8; Время,с=8,6; Примеси=+; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-05-27 08:00 | 2017-06-06 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 555172.4 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
627 | 2.ИСУП.104238092 | 20LCU24AA101 | Клапан запорный | по типу По типу У26161-025M1-03-П Рр 1,0 МПа, Тр 200оС или аналог | - | 4 | Оборудование | 25 | 0,83 | 25 | обессоленная вода |  | 24 | встроенный электропривод | 2-ПМ-21 или аналог | 0,025 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-11.2-202тм п.39 (2-05.2-202ТМ п.54) |  |  | BEL_101123879 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-11.2) | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание турбины (20UMA) бл.2 |  | UMA; Параметры: Труба=32х2,5; Время,с=12; ИТТ:BLR1O.D.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-09-30 08:00 | 2017-10-10 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.25 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
628 | 2.ИСУП.104238301 | 20PGB20AA101 | Клапан запорный | по типу по типу ТД26161-032-15 Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | - | 4 | Оборудование | 40 | 1 | 40 | вода промконтура |  | 26 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | угл | под приварку | заполняется поставщиком | 2-11.2-202тм п.39 (2-05.2-202ТМ п.54) |  |  | BEL_101123879 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-11.2) | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание турбины (20UMA) бл.2 |  | UMA; Параметры: Труба=45х2,5; Время,с=22; ИТТ:BLR1O.D.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-07-30 08:00 | 2017-08-09 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.3 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
629 | 2.ИСУП.104238302 | 20PGB20AA102 | Клапан запорный | по типу по типу ТД26161-032-15 Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | - | 4 | Оборудование | 40 | 1 | 40 | вода промконтура |  | 26 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | угл | под приварку | заполняется поставщиком | 2-11.2-202тм п.39 (2-05.2-202ТМ п.54) |  |  | BEL_101123879 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-11.2) | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание турбины (20UMA) бл.2 |  | UMA; Параметры: Труба=45х2,5; Время,с=22; ИТТ:BLR1O.D.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-07-30 08:00 | 2017-08-09 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.3 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
630 | 2.ИСУП.104238303 | 20PGB20AA103 | Клапан запорный | по типу по типу ТД26161-032-15 Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | - | 4 | Оборудование | 40 | 1 | 40 | вода промконтура |  | 26 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | угл | под приварку | заполняется поставщиком | 2-11.2-202тм п.39 (2-05.2-202ТМ п.54) |  |  | BEL_101123879 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-11.2) | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание турбины (20UMA) бл.2 |  | UMA; Параметры: Труба=45х2,5; Время,с=22; ИТТ:BLR1O.D.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-07-30 08:00 | 2017-08-09 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.3 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
631 | 2.ИСУП.104238304 | 20PGB20AA104 | Клапан запорный | по типу по типу ТД26161-032-15 Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | - | 4 | Оборудование | 40 | 1 | 40 | вода промконтура |  | 26 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | угл | под приварку | заполняется поставщиком | 2-11.2-202тм п.39 (2-05.2-202ТМ п.54) |  |  | BEL_101123879 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-11.2) | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание турбины (20UMA) бл.2 |  | UMA; Параметры: Труба=45х2,5; Время,с=22; ИТТ:BLR1O.D.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-07-30 08:00 | 2017-08-09 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.3 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
632 | 2.ИСУП.104238305 | 20PGB20AA105 | Клапан запорный | по типу по типу ТД26161-032-15 Рр 1,0 МПа, Тр 200 оС или аналог | - | 4 | Оборудование | 40 | 1 | 40 | вода промконтура |  | 26 | встроенный электропривод | 2-ПМ-22 или аналог | 0,025 | угл | под приварку | заполняется поставщиком | 2-11.2-202тм п.39 (2-05.2-202ТМ п.54) |  |  | BEL_101123879 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-11.2) | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Здание турбины (20UMA) бл.2 |  | UMA; Параметры: Труба=45х2,5; Время,с=22; ИТТ:BLR1O.D.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-07-30 08:00 | 2017-08-09 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 103494.3 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
633 | 2.ИСУП.104241971 | 20KTT10AA101 | Клапан запорный | по типу КПЛВ.492144.050-05 P = 1,0 МПа T = 250 °C или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,02 | 60 | Трапные воды грязные |  | 34 | встроенный электропривод | ЭПАС-07.1-25.С или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=10; Примеси=да; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:У4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-11-10 08:00 | 2015-11-20 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 75174.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
634 | 2.ИСУП.104241972 | 20KTT10AA102 | Клапан запорный | по типу КПЛВ.492144.050-05 P = 1,0 МПа T = 250 °C или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,02 | 60 | Трапные воды грязные |  | 34 | встроенный электропривод | ЭПАС-07.1-25.С или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=10; Примеси=да; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:У4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-11-10 08:00 | 2015-11-20 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 75174.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
635 | 2.ИСУП.104241973 | 20KTT10AA103 | Клапан запорный | по типу КПЛВ.492144.050-05 P = 1,0 МПа T = 250 °C или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 50 | 0,02 | 60 | Трапные воды грязные |  | 34 | встроенный электропривод | ЭПАС-07.1-25.С или аналог | 0,18 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=57х3; Время,с=10; Примеси=да; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:У4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-11-10 08:00 | 2015-11-20 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 75174.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
636 | 2.ИСУП.104241977 | 20KTT10AA107 | Клапан запорный | по типу КПЛВ.492144.025-04 P = 1.0 МПа T = 250 °C или аналог | - | 3 | Оборудование | 25 | 0,5 | 60 | Душевые стоки контролируемой зоны |  | 25 | встроенный электропривод | ЭПАС-07.1-11.С или аналог | 0,045 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=32х2.5; Время,с=23; Примеси=да; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:У4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-11-10 08:00 | 2015-11-20 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 75174.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
637 | 2.ИСУП.104241978 | 20KTT10AA108 | Клапан запорный | по типу КПЛВ.492144.025-04 P = 1.0 МПа T = 250 °C или аналог | - | 3 | Оборудование | 25 | 0,5 | 60 | Душевые стоки контролируемой зоны |  | 25 | встроенный электропривод | ЭПАС-07.1-11.С или аналог | 0,045 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=32х2.5; Время,с=23; Примеси=да; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:У4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-11-10 08:00 | 2015-11-20 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 75174.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
638 | 2.ИСУП.104241981 | 20KTT10AA111 | Клапан запорный | по типу КПЛВ.492144.025-04 P = 1.0 МПа T = 250 °C или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 25 | 0,5 | 60 | Трапные воды грязные |  | 25 | встроенный электропривод | ЭПАС-07.1-11.С или аналог | 0,045 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=32х2.5; Время,с=23; Примеси=да; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:У4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-11-10 08:00 | 2015-11-20 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 75174.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
639 | 2.ИСУП.104241982 | 20KTT10AA112 | Клапан запорный | по типу КПЛВ.492144.025-04 P = 1.0 МПа T = 250 °C или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 25 | 0,5 | 60 | Трапные воды грязные |  | 25 | встроенный электропривод | ЭПАС-07.1-11.С или аналог | 0,045 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=32х2.5; Время,с=23; Примеси=да; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:У4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-11-10 08:00 | 2015-11-20 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 75174.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
640 | 2.ИСУП.104241983 | 20KTT10AA113 | Клапан запорный | по типу КПЛВ.492144.025-04 P = 1.0 МПа T = 250 °C или аналог | 3СIIIс | 3 | Оборудование | 25 | 0,5 | 60 | Трапные воды грязные |  | 25 | встроенный электропривод | ЭПАС-07.1-11.С или аналог | 0,045 | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 3Н/C | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=32х2.5; Время,с=23; Примеси=да; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:У4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2015-11-10 08:00 | 2015-11-20 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 75174.5 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
641 | 2.ИСУП.104243356 | 20LCQ15AA001 | Клапан запорный | по типу А10821-0140-80 Рр=14МПа, Тр=335С или аналог | - | 4 | Оборудование | 80 | 8,1 | 296 | Продувочная вода парогенераторов 10Е5 Бк/м3 |  | 205 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.69 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=89х8; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-05-27 08:00 | 2017-06-06 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77920.98 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
642 | 2.ИСУП.104243358 | 20LCQ16AA001 | Клапан запорный | по типу А10821-0140-80 Рр=14МПа, Тр=335С или аналог | - | 4 | Оборудование | 80 | 8,1 | 296 | Продувочная вода парогенераторов 10Е5 Бк/м3 |  | 205 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.69 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=89х8; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-05-27 08:00 | 2017-06-06 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77920.98 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
643 | 2.ИСУП.104243359 | 20LCQ16AA002 | Клапан запорный | по типу А10821-0140-80 Рр=14МПа, Тр=335С или аналог | - | 4 | Оборудование | 80 | 8,1 | 296 | Продувочная вода парогенераторов 10Е5 Бк/м3 |  | 205 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.69 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=89х8; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-05-27 08:00 | 2017-06-06 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77920.98 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
644 | 2.ИСУП.104243366 | 20LCQ20AA001 | Клапан запорный | по типу А10821-0140-100 Рр=14МПа, Тр=300С или аналог | - | 4 | Оборудование | 100 | 8,1 | 296 | Продувочная вода парогенераторов 10Е5 Бк/м3 |  | 213 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.69 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Патр=108х9; Труба=108х5; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-05-27 08:00 | 2017-06-06 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77920.98 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
645 | 2.ИСУП.104243367 | 20LCQ25AA001 | Клапан запорный | по типу А10821-0140-80 Рр=14МПа, Тр=335С или аналог | - | 4 | Оборудование | 80 | 8,1 | 296 | Продувочная вода парогенераторов 10Е5 Бк/м3 |  | 205 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.69 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=89х8; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-05-27 08:00 | 2017-06-06 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77920.98 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
646 | 2.ИСУП.104243369 | 20LCQ26AA001 | Клапан запорный | по типу А10821-0140-80 Рр=14МПа, Тр=335С или аналог | - | 4 | Оборудование | 80 | 8,1 | 296 | Продувочная вода парогенераторов 10Е5 Бк/м3 |  | 205 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.69 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=89х8; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-05-27 08:00 | 2017-06-06 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77920.98 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
647 | 2.ИСУП.104243370 | 20LCQ26AA002 | Клапан запорный | по типу А10821-0140-80 Рр=14МПа, Тр=335С или аналог | - | 4 | Оборудование | 80 | 8,1 | 296 | Продувочная вода парогенераторов 10Е5 Бк/м3 |  | 205 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.69 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=89х8; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-05-27 08:00 | 2017-06-06 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77920.98 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
648 | 2.ИСУП.104243378 | 20LCQ35AA001 | Клапан запорный | по типу А10821-0140-80 Рр=14МПа, Тр=335С или аналог | - | 4 | Оборудование | 80 | 8,1 | 296 | Продувочная вода парогенераторов 10Е5 Бк/м3 |  | 205 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.69 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=89х8; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-05-27 08:00 | 2017-06-06 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77920.98 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
649 | 2.ИСУП.104243380 | 20LCQ36AA001 | Клапан запорный | по типу А10821-0140-80 Рр=14МПа, Тр=335С или аналог | - | 4 | Оборудование | 80 | 8,1 | 296 | Продувочная вода парогенераторов 10Е5 Бк/м3 |  | 205 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.69 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=89х8; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-05-27 08:00 | 2017-06-06 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77920.98 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
650 | 2.ИСУП.104243381 | 20LCQ36AA002 | Клапан запорный | по типу А10821-0140-80 Рр=14МПа, Тр=335С или аналог | - | 4 | Оборудование | 80 | 8,1 | 296 | Продувочная вода парогенераторов 10Е5 Бк/м3 |  | 205 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.69 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=89х8; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-05-27 08:00 | 2017-06-06 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77920.98 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
651 | 2.ИСУП.104243389 | 20LCQ45AA001 | Клапан запорный | по типу А10821-0140-80 Рр=14МПа, Тр=335С или аналог | - | 4 | Оборудование | 80 | 8,1 | 296 | Продувочная вода парогенераторов 10Е5 Бк/м3 |  | 205 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.69 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=89х8; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-05-27 08:00 | 2017-06-06 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77920.98 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
652 | 2.ИСУП.104243391 | 20LCQ46AA001 | Клапан запорный | по типу А10821-0140-80 Рр=14МПа, Тр=335С или аналог | - | 4 | Оборудование | 80 | 8,1 | 296 | Продувочная вода парогенераторов 10Е5 Бк/м3 |  | 205 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.69 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=89х8; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-05-27 08:00 | 2017-06-06 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77920.98 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
653 | 2.ИСУП.104243392 | 20LCQ46AA002 | Клапан запорный | по типу А10821-0140-80 Рр=14МПа, Тр=335С или аналог | - | 4 | Оборудование | 80 | 8,1 | 296 | Продувочная вода парогенераторов 10Е5 Бк/м3 |  | 205 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.69 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=89х8; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-05-27 08:00 | 2017-06-06 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 77920.98 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
654 | 2.ИСУП.104243401 | 20QEB12AA003 | Клапан запорный сильфонный | по типу КСА 26370-010-49 Pp 8,6МПа, Тр 300 оС или аналог | - | 4 | Оборудование | 10 | 8,1 | 300 | воздух |  | 9 | ручной | ручной |  | угл | под приварку | заполняется поставщиком | 2-07.2-202ТМ п.39 (2-05.2-202ТМ п.30) |  |  | BEL_101124011 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-07.2) | 4/- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Паровая камера (20UJE) бл.2 |  | UJE; Параметры: Труба=14х2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-11-18 08:00 | 2017-11-28 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 46035.42 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
655 | 2.ИСУП.104243402 | 20QEB12AA004 | Клапан запорный сильфонный | по типу КСА 26370-010-49 Pp 8,6МПа, Тр 300 оС или аналог | - | 4 | Оборудование | 10 | 8,1 | 300 | воздух |  | 9 | ручной | ручной |  | угл | под приварку | заполняется поставщиком | 2-07.2-202ТМ п.39 (2-05.2-202ТМ п.30) |  |  | BEL_101124011 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-07.2) | 4/- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Паровая камера (20UJE) бл.2 |  | UJE; Параметры: Труба=14х2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-11-18 08:00 | 2017-11-28 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 46035.42 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
656 | 2.ИСУП.104243403 | 20QEB12AA005 | Клапан запорный сильфонный | по типу КСА 26370-010-49 Pp 8,6МПа, Тр 300 оС или аналог | - | 4 | Оборудование | 10 | 8,1 | 300 | воздух |  | 9 | ручной | ручной |  | угл | под приварку | заполняется поставщиком | 2-07.2-202ТМ п.39 (2-05.2-202ТМ п.30) |  |  | BEL_101124011 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-07.2) | 4/- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Паровая камера (20UJE) бл.2 |  | UJE; Параметры: Труба=14х2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-11-18 08:00 | 2017-11-28 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 46035.42 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
657 | 2.ИСУП.104243404 | 20QEB12AA006 | Клапан запорный сильфонный | по типу КСА 26370-010-49 Pp 8,6МПа, Тр 300 оС или аналог | - | 4 | Оборудование | 10 | 8,1 | 300 | воздух |  | 9 | ручной | ручной |  | угл | под приварку | заполняется поставщиком | 2-07.2-202ТМ п.39 (2-05.2-202ТМ п.30) |  |  | BEL_101124011 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-07.2) | 4/- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Паровая камера (20UJE) бл.2 |  | UJE; Параметры: Труба=14х2; ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0003 | 2017-11-18 08:00 | 2017-11-28 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 46035.42 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
658 | 2.ИСУП.104236756 | 20LCQ13AA201 | Клапан регулирующий | по типу НГ27101-065-03 Рр 4,0МПа, Тр 200 оС или аналог | - | 3 | Оборудование | 80 | 3 | 60 | Вода второго контура (сдувки с ПГ) |  | 47 | ручной | ручной |  | угл | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.30 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 4/- | II | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; с возможностью фиксации штока арматуры в заданном положении с использованием запирающих устройств, для исключения несанкционированного воздействия на него. См. таблицу А.1 п.609 ИТТ Параметры: Труба=89х4; DP_max=1,7; DP_min=0,25; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 110т/ч; Min расход среды при max перепаде давления на клапане = 5т/ч ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 | 2017-05-27 08:00 | 2017-06-06 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 46035.42 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
659 | 2.ИСУП.104237112 | 20KUD01AA201 | Клапан регулирующий | по типу НГ27102-010 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | - | 4 | Оборудование | 10 | 8,1 | 300 | обессоленная вода |  | 11 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.64 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 4/- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=14х2; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 0,1т/ч; Min расход среды при max перепаде давления на клапане = 0,03т/ч ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 | 2017-03-28 08:00 | 2017-04-07 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 75174.49 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
660 | 2.ИСУП.104237113 | 20KUD02AA201 | Клапан регулирующий | по типу НГ27102-010 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | - | 4 | Оборудование | 10 | 8,1 | 300 | обессоленная вода |  | 11 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.64 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 4/- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=14х2; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 0,1т/ч; Min расход среды при max перепаде давления на клапане = 0,03т/ч ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 | 2017-03-28 08:00 | 2017-04-07 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 75174.49 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
661 | 2.ИСУП.104237114 | 20KUD03AA201 | Клапан регулирующий | по типу НГ27102-010 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | - | 4 | Оборудование | 10 | 8,1 | 300 | обессоленная вода |  | 11 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.64 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 4/- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=14х2; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 0,1т/ч; Min расход среды при max перепаде давления на клапане = 0,03т/ч ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 | 2017-03-28 08:00 | 2017-04-07 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 75174.49 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
662 | 2.ИСУП.104237115 | 20KUD04AA201 | Клапан регулирующий | по типу НГ27102-010 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | - | 4 | Оборудование | 10 | 8,1 | 300 | обессоленная вода |  | 11 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.64 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 4/- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=14х2; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 0,1т/ч; Min расход среды при max перепаде давления на клапане = 0,03т/ч ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 | 2017-03-28 08:00 | 2017-04-07 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 75174.49 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
663 | 2.ИСУП.104237116 | 20KUD05AA201 | Клапан регулирующий | по типу НГ27102-010 Рр 20,0 МПа, Тр 300 оС или аналог | - | 4 | Оборудование | 10 | 8,1 | 300 | обессоленная вода |  | 11 | ручной | ручной |  | нж | под приварку | заполняется поставщиком | 2-06.2-202ТМ п.64 |  |  | BEL_101123878 (Система:BEL Блок: 2 Здание: 2-06.2) | 4/- | III | 1 |  | 0 | 0 | 0 | Белорусская АЭС, Блок №2. Вспомогательный корпус (20UKA) бл.2 |  | UKA; Параметры: Труба=14х2; Max расход среды при min перепаде давления на клапане = 0,1т/ч; Min расход среды при max перепаде давления на клапане = 0,03т/ч ИТТ:BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008; Тип атмосферы при хранении:II; Условия хранения:2(С); Тип атмосферы при эксплуатации:I; Климатическое исполнение и категория размещения:УХЛ4 ИТТ № BLR1.B.110.&.&&&&&&.&&&&&.000.MD.0008 | 2017-03-28 08:00 | 2017-04-07 08:00 | СПбАЭП (ГППС ОИТ) | 75174.49 | ЗЗ 2014-748 от 16.05.2014 | майБ04
[26 empty] | 663 |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 58799823.73
Примечание:
1. Вся фланцевая и межфланцевая арматура поставляется в комплекте с ответными фланцами, крепежом и прокладками;
2. В столбце 10, 11, 12 указаны максимально возможные рабочие параметры системы;
3. Значение массы предлагаемой арматуры и мощности электропривода должны быть в пределах ± 15 % от указанных в столбцах 14, 17;
4. Расчетные параметры арматуры должны отвечать требованиям Приложения 3 НП 068-05.
ПОДПИСИ СТОРОН
|  |  |  | От Покупателя: | [25 empty] | От Поставщика:
|  |  |  | ________________ / _____________________ / | [25 empty] | ________________ / _____________________ /
[6 empty] | М.П. | [24 empty] | М.П.
Formulas:
Срок поставки = [Срок доставки]-10