Приложение к заявке на

проведение процедуры

закупки

# Техническое задание

1. Наименование выполняемых работ: выполнить монтажные и пусконаладочные работы системы  пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее по тексту - Работы) в строениях лабораторно-складского назначения; местонахождение объекта производства работ: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25 (далее по тексту - Объект).

2. Общие положения, основание: выполнение монтажных и пусконаладочных работ системы  пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре согласно проектно-сметной документации.

3. Требования к выполняемым работам

3.1. Общие требования:

1. Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с правилами производства работ и действующими нормами СНиП 3.01.01-85, СНиП 3.05.06-85, СП 3.13130.2009, СП 5.13130.2009, СП 6.13130.2009, ПУЭ изд.6-е, изд.7-е и соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ,  и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию Объекта, а также исходным данным и условиям технической документации и гарантировать качество  выполненных работ в течение установленного срока.

2. Подрядчик должен поставлять на Объект необходимые материалы, инвентарь, оборудование, изделия, конструкции, строительную технику, в том числе самостоятельно осуществлять разгрузочные работы и складирование.

3. Подрядчик должен возвести собственными силами и средствами на Объекте все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ. Осуществить временное подсоединение электрических, тепловых сетей и водопровода, необходимых для выполнения работ.

4. Подрядчик должен содержать Объект, включая рабочие места и проходы к ним, а также проезды, проходы к объекту в чистоте и порядке, не загромождать их складируемыми материалами и конструкциями, очищать от мусора и снега. Осуществлять уборку строительной площадки и вывоз строительного мусора в специально отведенные для этого места.  Обеспечить Объект первичными средствами пожаротушения, а также средствами связи, сигнализации и другими техническими средствами обеспечения безопасных условий труда, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

5. Подрядчик должен использовать при выполнении работ только машины, механизмы, другое производственное оборудование (инструмент, инвентарь, технологическую оснастку и др.), транспортные средства, методы работ, технологические процессы, материалы, конструкции и изделия, соответствующие российским государственным стандартам, техническим условиям, государственным нормативным требованиям охраны труда. Не допускать эксплуатации транспортных средств, машин и других средств механизации, имеющих неисправности, при которых их эксплуатация запрещается. Подрядчик должен предоставлять по требованию Заказчика заверенные надлежащим образом сертификаты соответствия на все использованные материалы и изделия (в случае если они подлежат обязательному подтверждению соответствия).

6. Подрядчик должен выполнить Работы, предусмотренные договором, в соответствии с рабочей документацией, а также, в случае возникновения необходимости выполнения дополнительных работ, выполнить такие дополнительные работы. При этом под «дополнительными работами» понимаются работы, непосредственно связанные с выполнением Работ, являющихся предметом договора, не упомянутые в рабочей документации, но необходимые для надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по договору.

7. Подрядчик должен подготовить и провести монтажные и пусконаладочные работы системы  пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре согласно проектно-сметной документации.

8. Подрядчик должен согласовать с Заказчиком материалы не указанные в ведомости объемов работ и рабочей документации, а также применение аналогичных материалов и оборудования.

9. Подрядчик должен согласовывать (в случае необходимости) с органами государственного надзора порядок ведения работ и обеспечить соблюдение его на Объекте, исполнять при осуществлении работ указания и предписания авторского надзора и органов государственного надзора (в случае если таковые будут иметь место).

10. Подрядчик должен принимать участие в проверках, проводимых органами государственного контроля (надзора) в связи с осуществлением деятельности на Объекте, относящихся к выполняемым работам. Принимать участие в расследовании случаев причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц в результате нарушений законодательства о градостроительной деятельности, относящихся к выполняемым работам.

11. Подрядчик должен вывезти за пределы Объекта материалы, инвентарь, оборудование, строительную технику, временные сооружения и иное имущество, принадлежащее Подрядчику, в срок не позднее 5 дней с даты окончания работ.

12. Подрядчик обязан, в случае возникновения каких-либо претензий, требований, исков со стороны государственных органов и/или третьих лиц, связанных с нарушениями технических регламентов, строительных норм, проектной документации, норм техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, произошедшими по вине Подрядчика, Подрядчик самостоятельно, без участия Заказчика, урегулирует такие претензии, требования, иски, осуществит возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, а также возместит Заказчику все причиненные убытки.

3.2 Объем выполняемых работ: согласно Локальному сметному расчету №119-2

– Приложение 1 к Техническому заданию.

3.3 Спецификация и характеристики работ.

1. Подрядчик должен осуществить поставку и монтаж оборудования и материалов согласно Перечня материалов – Приложение 3 к Техническому заданию и Перечня оборудования – Приложение 2 к Техническому заданию.

3.4. Требования к материалам и оборудованию.

3.4.1. Входной контроль поступающих материалов, изделий, конструкций и оборудования должен включать проверку:

а) наличия соответствующих паспортов, сертификатов (ГОСТ Р, СанПин, Пожарной безопасности);

б) наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.;

в) правильности складирования и хранения.

При отсутствии документов о качестве, маркировке, нарушении сохранности упаковки необходимо провести испытания материалов для оценки возможности их использования.

3.4.2. Все оборудование должно удовлетворять проектному решению ПР-АПС-СОУЭ-023-12.13 по следующим характеристикам:

Таблица 1

| № | Тип оборудования | Технические характеристики оборудования |
| --- | --- | --- |
|  | Клавиатура | Длина PIN-кода; 4 цифры. Количество клавиш управления; 16. Индикатор системных сообщений; жидкокристаллический 1 строка 16 символов, с подсветкой. Индикатор режимов работы; 1 (светодиодный). Питание прибора; от внешнего источника. Напряжение питания; 10,2 ÷ 28,4 В постоянного тока. Количество вводов питания; 2. Потребляемая мощность; не более 3 Вт. Типовой ток потребления в дежурном режиме; при напряжении питания 12 В; 50 мА. при напряжении питания 24 В; 25 мА. Объем внутреннего буфера; 255 событий. Встроенный звуковой сигнализатор; есть. Датчик вскрытия корпуса; микроконтакт. Интерфейс; RS-485. Подключение к ПК; через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов. Программирование устройства; программа UProg.exe. Рабочий диапазон температур; от +1 до +40 °C. Степень защиты корпуса; IР20. Габаритные размеры; 146х105х35 мм. Средний срок службы; 8 лет. Способ монтажа; настенный навесной. Тип подключения к прибору; Клеммная колодка под винт, провод от 0,2 до 1,5 кв.мм. |
|  | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | Напряжение питания DC 10.2…28.4 В. Потребляемая мощность контроллером до 4 Вт. Ток потребления контроллером, мА (без подключенных к ЛС устройств) : при питании от источника с выходным напряжением 12 В не более 200 при питании от источника с выходным напряжением 24 В, не более 100 Количество адресуемых зон 127-140 Количество подключаемых считывателей Touch Memory, Proximity-карт или PIN-кода 1 Емкость памяти кодов ключей Touch Memory (Proximity-карт, PIN-кодов) 512-520. Расстояние от контроллера до считывателя не более 100м Длина двухпроводной линии связи не более 700м Диапазон рабочих температур -30…+50°С Масса контроллера до 0.4кг Габаритные размеры контроллера не менее 150х103х35 и не более 160х120х45 мм. |
|  | Контрольно-пусковой блок | Количество выходов не менее 6 и не более 10. Коммутируемое напряжение (от источника питания блока) - от 12 В до 24 В Максимальный коммутируемый ток - 2 А Максимальный ток контроля исправности цепей 1,5 мА Количество входов контроля состояния установок пожаротушения не менее 2. Напряжение питания от 12 В до 24 В Ток потребления блока (с включенными выходами): при напряжении питания 12 В, не более 200 мА; при напряжении питания 24 В, не более 100 мА Ток потребления блока (с выключенными выходами): напряжении питания 12 В, не более 45 мА; при напряжении питания 24 В, не более 25 мА. Рабочий диапазон температур не ниже минус 30 и не выше +50 °С. Габаритные размеры 157х107х36 мм |
|  | Адресный расширитель | - Количество шлейфов расширения 1-3 охранный (пожарный) и 1-3 блокировочный Нормально-разомкнутый контакт "Охрана" - Нормально-замкнутый контакт "Блокировка" - IP 41-45. Потребляемый расширителем ток не более 0,6 мА. Время фиксации расширителем сработки извещателя не более 300 мс. Рабочий диапазон температур не ниже минус 30 и не выше +50 °С. Габаритные размеры не более 25 x 22 x10 мм |
|  | Резервный источник питания | Напряжение сети, В 150-250. Выходное напряжение, В при питании от сети 13,6-0,6 Выходное напряжение, В при питании от АКБ 10...14,2. Номинальный выходной ток, А 3 Максимальный выходной ток, А (10 мин/2 мин) 4/4 Двойная амплитуда пульсаций выходного напряжения, не более 20 мВ. Рекомендуемая емкость АКБ, А*ч 17. Наличие звукового сигнализатора. Наличие дистанционного выхода пропадания сетевого питания . Наличие микроконтроллера . Тип конструктива не хуже В. Габариты не менее 255х310х85 и не более 275х320х95 мм. Масса без АКБ не более 4 кг. |
|  | Извещатель пожарный дымовой адресно-аналоговый | - Чувствительность извещателя: не менее 0,05 и не более 0,2 дБ/м. Инерционность срабатывания извещателя: не более 10 C. Потребляемый извещателем ток: не более 500 мкА. Время технической готовности извещателя: не более 60 с. Рабочие температуры: не ниже -30 и не выше +55 - диаметр, не более - 100 мм; высота, не более - 46 мм |
|  | Извещатель пожарный дымовой линейный | Рабочая дальность действия до100 м. Электропитание постоянное напряжение от +8 до 28В. Суммарный ток потребления в дежурном режиме 17-30мА. Габаритные размеры излучателя или приемника 86х80х96 мм. Диапазон рабочих температур не ниже - 25 и не выше +55 гр.С. Масса извещателя, до 0.5 кг. |
|  | Извещатель пожарный ручной адресный | Энергия включения, не более 0,29 Дж. Неразрушающее усилие, не более - 25 Н. Ток потребления, не более: 0,5 мА4; в дежурном режиме - 0,5 мА; при сработавшем "БРИЗ" - 3 мА. Рабочий диапазон температур не ниже минус 30 и не выше +50 °С. Габаритные размеры извещателя 100х100/120х40 мм |
|  | Усилитель релейный | Количество исполнительных реле: не менее 2. Характеристики исполнительных реле: выходных контактов: на переключение входное напряжение: 24 В; входной ток: 30 мА. Прочность электрической изоляции “вход-выход” не менее 3500 В. Максимальное коммутируемое напряжение каждого реле, переменное 250 В Максимальное коммутируемое напряжение каждого реле, постоянное 30 В Максимальный коммутируемый ток каждого реле, переменный 10А Максимальный коммутируемый ток каждого реле, постоянный 10А Рабочий диапазон температур не ниже минус 30 и не выше 50 °С. Габаритные размеры 75х 75-82х 46 мм. Масса, не более 0,1 кг. |
|  | Световое табло «ВЫХОД» | Напряжение питания постоянного тока, 9...13,8В. Ток потребления, не более 20мА. Диапазон рабочих температур не ниже -30 и не выше +55°С. Габаритные размеры, 304х103/120х19мм. Масса не более 0,22кг. Степень защиты оболочки IP52-60. |
|  | Громкоговоритель настенный мощностью 10Вт | Мощность 10/5/3 Вт (от воды трансф орматора) Сопротивление 1 кОм, 2 кОм, 3.3 кОм. Полоса воспроизводимых частот 150 -12000 Гц. Чувствительность не хуже 90 дБ. Материал пластик или ткань. Габариты не менее 140х274х120 и не более 150*280*150 мм. Вес (кг) до 1.35 |
|  | Громкоговоритель потолочный мощностью 5Вт | Номинальная мощность Вт 5. Диапазон частот Гц-кГц 150-15. Звуковое давление 92-100 дБ. Входное сопротивление 2кОм. Вес не менее 0,85 и не более 1 кг. Габариты 227Ø х 100-120мм. |
|  | Громкоговоритель настенный мощностью 3Вт | Технические характеристики: - Номинальная излучаемая мощность: 3 Вт / 2 Вт / 1 Вт. Диапазон воспроизводимых частот: 150-12 кГц. Сопротивление входных обмоток звукового трансформатора: 3,3 - 10 кОм. Звуковое давление (1Вт / 1м): 89 дб. Вес: 1,1-1,6 кг Габаритные размеры: 140х274 или 290х120 мм Цвет: белый (W) / черный (B) - Токопотребление: в дежурном режиме 12 мА, при тревоге до 30 мА. |
|  | Кабель | Электрическое сопротивление изоляции проводника, измеряемое при температуре 20 °С – 100 МОм/км; Диаметр токоведущей жилы не менее 1 мм; Номинальное сечение проводника не менее 0.75 мм²; Номинальное рабочее напряжение 300 В; Электрическое сопротивление цепи, проверяемое при температуре окружающей среды 20 °С 51 Ом/км; Коэффициент затухания не менее 1.20 дБ/км, получаемый на частоте 1 кГц. |
|  | Кабель | Номинальный диаметр по изоляции не менее 0.95 мм. Наружный размер (диаметр) кабеля не менее 2.9 мм. Масса кабеля до 11 кг/км. Масса меди 3,9 кг/км. Окружающая среда - от минус 40°С до плюс 70°С; Стоек к повышенной влажности воздуха до 98% при температуре до 35°С; Минимальный допустимый радиус изгиба при прокладке и монтаже 8 максимальных наружных размеров (диаметров) кабеля; Допустимое растягивающее усилие при натяжении кабеля не более 20 Н на одну пару; Не распространяют горение при прокладке в пучках по категории А, не содержат галоген; Срок службы кабелей более 15 лет. |
|  | Кабель | Вид климатического исполнения кабеля "В", категория размещения не хуже 5. Температурный режим эксплуатации не ниже – 50° и не выше +50° градусов по шкале Цельсия. Допускается эксплуатация в среде с относительной влажностью воздуха при температуре +35° градусов по шкале Цельсия до 98% Монтаж огнестойкого кабеля без предварительного прогрева при температуре не ниже -15° градусов по шкале Цельсия Допустимый максимальный изгиб при монтаже: 7.5-10. Максимальная допустимая температура нагрева токопроводящих жил кабеля в режиме перегрузки не более +90° градусов по шкале Цельсия. Допустимая температура нагрева токопроводящих жил огнестойкого кабеля в процессе эксплуатации не более +70° градусов по шкале Цельсия. Длительность эксплуатации огнестойкого кабеля в режиме перегрузки не более 4800 минут в сутки и не более 1000 часов за срок использования. Диаметр 3х1,5 -3 мм, масса 1м кабеля - до 0,3 кг. Срок службы кабеля не менее 30 лет. |
|  | Металлорукав | Диаметр условного прохода не менее 20 и не более 30 мм Внутренний диаметр не менее 18,7 и не более 28,7 мм. Наружный диаметр не менее 24.0 и не более 34 мм. Масса бухты до 12,0кг. Наименьший эксплуатационный радиус при изгибе не менее 100 мм. |
|  | Комбинированная система оповещения CD/mp3/USB | Напряжение питания AC 220-240В/50/60Гц, DC 24В. Потребляемая мощность не более 450 Вт. Выход усилителей (Группа А, Группа В) 2х120 Вт/100В. Частотный диапазон 100Гц~18кГц. Чувствительность LIN входа -10 дБ/10кОм. Отношение Сигнал/Шум ~75дБ. Чувствительность MIC входа -55 дБ/10кОм. Фантомное питание 24В. Коэффициент гармоник ~0,3%. Выходной линейный сигнал 0 дБ/600 Ом. Выходной линейный сигнал REC -10 дБ/600 Ом. Протокол управления RS-485. Тип кабеля UTP-5 cat. Максимальное удаление 200м. Температура функционирования -10°C ~ +40°C. Относительная влажность не более 90 %. Вес до 17 кг. Габаритные размеры не менее 482х177х373 и не более 490х180х380 мм. |
|  | Усилитель мощности, 500 Вт | Выходная мощность 500 Вт. Частотный диапазон 70 Гц - 18 кГц. Коэффициент гармоник (на половину мощности) 0,5%. ФНЧ (на 400Гц) -3дБ. Отношение сигнал/шум 95-120 дБ. Выходные уровни/импеданс не менее 40 В / 4 Ом и не более 100 В / 20 Ом. Входной уровень/импеданс 1 В / 10 кОм. Потребляемая мощность не более 980 Вт. Напряжение питания AC 100~240 В, 50/60 Гц. Габаритные размеры (ШхВхГ) 482 x 132/145 x 285 мм (3U). Вес до20 кг |
|  | Зарядное устройство для аккумулятора | Батарея +24 В. Ток зарядки 2 А ±10%. Напряжение начала подзарядки 18 В ±10%. Напряжение окончания подзарядки 26 В ±10%. Напряжение начала перезарядки 22 В ±10%. Емкость батареи 30 А/ч. Питание ≈120 В/220 В/240 В, 50/60 Гц. Размеры 482 х 88/95 х 280 мм. Масса не более 10,7 кг |
|  | Блок питания | Отключаемы розетки (220В), количество/группы 9-12/3-6. Отключаемы розетки (220В), мощность одной группы 2000 Вт. Не отключаемы розетки (220В), количество не менее 2. Не отключаемы розетки (220В), мощность каждой 700 Вт. Выход DC-24В 5А. Дистанционное включение, количество 1. Потребляемая можность 200 Вт. Напряжение питания AC 100~240 В, 50/60 Гц, DC 24 В. Габаритные размеры (ШхВхГ) 482 x 132 или 145 x 285 мм. Вес не более 9,2 кГ |
|  | Аккумуляторная батарея 45Ач для резервного питания | Срок службы не менее 12 лет при 25°C. Обслуживание во время всего срока службы долива воды не требуется. Температура эксплуатации: заряд: не ниже -20°C и не выше 40°C, разряд: не ниже -20°C и не выше 50°C, хранение: не ниже 15°C и не выше 35°C. Количество циклов 260 при 100% глубине разряда. Саморазряд примерно 3% в месяц при 20°C. |
|  | Удаленная микрофонная станция с селектором каналов на 24 зоны | Напряжение питания 12 В. Потребляемая мощность 7 Вт. Чувствительность микрофона/тип -60дБ/Симметричный. Чувствительность лин входа/тип -10дБ/Несимметричный. Коэффициент гармоник 0,5%. Отношение сигнал/Шум MIC 50дБ. Отношение сигнал/Шум AUX 60дБ. Частотный диапазон MIC 300Гц-10кГц. Частотный диапазон AUX 300Гц-15кГц. Протокол передачи RS-485. Тип соединения RJ-45. Скорость передачи данных не менее 4800 (бит/сек). Температура функционирования не ниже +10°C и не выше +40°C. Относительная влажность не более 90 %. Габаритные размеры 456x200/250x65 мм. Вес не более 1,1 кг. |
|  | Блок автоматического контроля на 8 линий, 1U | Кол-во контролируемых шлейфов не менее 8. Параметры реле 24В, 5 А. Напряжение шлейфов до 100В. Макс. контролируемый импеданс шлейфа 1600 Ом. Мин. контролируемый импеданс шлейфа 20 Ом. Макс. контролируемая мощность шлейфа 500 Вт. Мин. контролируемая мощность шлейфа 6 Вт. Частота пилот сигнала 15000 Гц. Длительность пилот сигнала 100мС. Напряжение пилот сигнала5В. Величина отклонения для обнаружения неисправности шлейфа 5%. Интервал проверок от 1 минуты до 24 часов. Питание 220В АС, 24В DC. Потребляемая мощность 10Вт. Диапазон рабочих температур +10°C +35°C. Габариты 482*44*220-240 мм. Вес менее 3 кг. |
|  | Шкаф | 19” шкаф для оборудования, 20U х 600 мм, с настенным креплением |
|  | Вентиляторный модуль | вентиляторный модуль 1U, 2 вентилятора, термостат. Модуль монтируется в шкаф стандартной ширины 19 дюймов (482,6 мм). Высота ветиляторного модуля составляет 1U (1,75 дюйма = 44,45 мм). |

3.5  Требования к монтажу оборудования и пуско-наладочным работам оборудования.

Монтаж и пуско-наладочные работы должны отвечать требованиям следующих государственных норм и правил.

-  Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

-  ПУЭ-85 Правила устройства электроустановок.

- СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

-  СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности».

Подрядчик обязан иметь лицензию МЧС на право выполнения работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

4. Перечень проектной и рабочей документации

1. Исходными данными для выполнения  работ являются:

- рабочий проект «Автоматическая установка пожарной сигнализации

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре помещений лабораторных корпусов ВНИИАЭС  РП-АПС-СОУЭ-023-12.13» (предоставляется после заключения договора);

2. Ознакомиться с рабочей документацией можно: с 9.00 до 18.00 (время московское), по адресу: г. Москва, ул. Ферганская, д. 25. Контактный телефон:  (499) 796-92-86 начальник отд. 436   Бабкин Валерий Иванович.

5. Место выполняемых работ: Москва, ул. Ферганская, д. 25.

6. Сроки выполнения работ: в течение 45 календарных дней с момента заключения договора

7. Требования к сроку и объему предоставления гарантий.

1. Гарантии качества должны распространяться на результат Работ в целом и на все его  конструктивные элементы.

2. Гарантийный срок на результат Работ должен составлять не менее 24 месяцев с момента подписания сторонами соответствующего Акта сдачи-приемки выполненных работ.

3. Если в период гарантийной эксплуатации результатов работ обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для составления двухстороннего Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4. При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний Акт обнаруженных дефектов на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом Подрядчик обязан устранить дефекты за свой счет.

8. Требования к качеству выполняемых работ

1. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик должен вести журнал производства работ на русском языке. Форма журнала должна быть согласована с Заказчиком и соответствовать типовой межотраслевой форме КС-6, утвержденной постановлением Госкомстата России от 30.10.97 № 71а. Каждая запись в журнале должна подписываться полномочным представителем Подрядчика. В журнале производства работ должен отражаться весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика по договору.

2. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов или записями Подрядчика, то он вправе изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока должен исполнить указания представителя Заказчика и затем обязан сделать отметку об исполнении в журнале производства работ.

9. Требования к результатам работ и порядку приемки

1. Скрытые Работы:

- по всем видам Работ, подлежащих закрытию, оформляются акты Скрытых Работ, согласно Нормативным документам. Акты Скрытых Работ составляются в двух экземплярах и подписываются уполномоченными представителями Сторон и проектной организацией;

- Подрядчик письменно сообщает Заказчику о необходимости проведения приемки Скрытых Работ не позднее, чем за 72 часа до начала проведения этой приемки;

- если представитель Заказчика не явится на приемку Скрытых Работ, то Подрядчик составляет односторонний акт и считает данные Работы принятыми, но при этом, ответственность за качество выполненных Работ и их объемы, указанных в акте, не снимается с Подрядчика;

- никакие подлежащие закрытию Работы не должны закрываться без письменного разрешения Заказчика, внесенного в общий журнал Работ;

-  если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика, или если Заказчик не был информирован о проведении приемки Скрытых Работ, или был информирован с опозданием, то Подрядчик должен за свой счет вскрыть любую часть Скрытых Работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

2. Сдача-приемка выполненных работ должна осуществляться по этапам, состав и сроки которых определяются Календарным планом, и оформляться двусторонними актами. Обязательства Подрядчика считаются выполненными надлежащим образом с момента подписания соответствующего акта.

3. По окончании выполнения каждого этапа работ Подрядчик предоставляет Заказчику вместе с результатом соответствующего этапа: документы, подтверждающие факт выполнения работ (Акт сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2, Справку о стоимости работ по форме КС-3); счет на оплату выполненных работ; счет-фактуру.

4. Приемка результатов выполненных работ осуществляется комиссией, назначаемой Заказчиком, с участием представителей Подрядчика.

5. Подрядчик передает Заказчику за 5 рабочих дней до начала приемки результата работ 4 экземпляра на бумажном носителе и 1 экземпляр на электронном носителе исполнительной документации. Документация передается по перечню, переданному Заказчиком Подрядчику в соответствии с обязательствами Подрядчика по договору, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам

6. Исполнительная документация должна соответствовать Требованиям к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006), утвержденным приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. № 1128.

Исполнительная документация передается Подрядчиком Заказчику с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным Работам.

7.  Согласовать и предоставить положительное заключение Отдела надзорной деятельности на охраняемых объектах УНД ГУ МЧС России по г.Москве по результатам выполненных Работ и испытаний.

8. При сдаче каждого результата работы Заказчику, Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

9. Обязательства Подрядчика по выполнению работ считаются исполненными с момента подписания полномочными представителями обеих Сторон Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости работ по форме КС-3.

10. Перечень принятых сокращений

| №№ п/п | Сокращение | Расшифровка сокращений |
| --- | --- | --- |
| 1 | СНиП | Строительные Нормы и Правила |
| 2 | ТЗ | Техническое задание |
| 3 | КС-2 | Акт о приемке выполненных работ |
| 4 | КС-3 | Справка о стоимости выполненных работ и затрат |
| 5 | ГОСТ | Государственный стандарт |
| 6 | СП | Свод правил |
| 7 | РД | Рабочая документация |

Приложения:

Локальный сметный расчет 119-2 – приложение 1

Перечень оборудования -  приложение 2

Перечень материалов - приложение 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к Техническому заданию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование стройки: |  |  |  |  |  |  |  |  | монтажные и пусконаладочные работы автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Локальный сметный расчет № 119-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на | монтажные и пусконаладочные работы автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта: |  |  |  |  |  |  |  |  | ВНИИАЭС по адресу: г. Москва, ул. Ферганская, д. 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  |  |  |  | РП-АПС-СОУЭ-023-12.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  | чел.час. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная заработная плата |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  |
| Составлен(а) в уровне цен на сентябрь 2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №пп |  | Шифр расценки и коды ресурсов |  |  |  | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Ед. изм. |  |  | Кол-во единиц | Стоимость в ценах 2000г. |  | Номер пункта и коэффициенты пересчета |  |  |  | Стоимость в текущих ценах, руб. |  | ЗТР всего, чел-ч |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 | 8 |  | 9 |  |  |  | 10 |  | 11 |  |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ФЕРм 10-08-001-11 |  |  |  | Устройства промежуточные на количество лучей 10 |  |  |  |  | 1 шт. |  |  | 7,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | цена поставщ |  |  |  | Клавиатура С2000 |  |  |  |  | шт |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | цена поставщ |  |  |  | С2000-КДЛ Контроллер двухпроводной линии связи |  |  |  |  | шт |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | цена поставщ |  |  |  | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ |  |  |  |  | шт |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  | % |  |  | 80*0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  | % |  |  | 60*0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  | чел-ч |  |  | 4,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ФЕРм 10-08-001-13 |  |  |  | Устройства промежуточные на количество лучей 1 |  |  |  |  | 1 шт. |  |  | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | цена поставщ |  |  |  | Расширитель адресный С2000-АР1 исп.01 |  |  |  |  | шт |  |  | 11,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009123-068 |  |  |  | Устройство коммутационное на 2 выхода УК-ВК/02 |  |  |  |  | Шт |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  | % |  |  | 80*0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  | % |  |  | 60*0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  | чел-ч |  |  | 1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ФЕРм 10-02-016-06 |  |  |  | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания |  |  |  |  | 1 шт. |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5094553 |  |  |  | Источник резервного питания РИП 12 исполнение 01 для группового питания извещателей с напряжением 12В, ток нагрузки 3А, световая и звуковая индикация режимов, защита от переразряда АКБ, место под АКБ 17 А/ч |  |  |  |  | Шт |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5091249-53 |  |  |  | Батареи резервного питания (аккумуляторы) 12 в, 17 а/ч |  |  |  |  | Шт |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  | % |  |  | 80*0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  | % |  |  | 60*0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  | чел-ч |  |  | 10,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ФЕРм 10-08-002-02 |  |  |  | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  |  |  |  | 1 шт. |  |  | 23,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5093780 |  |  |  | Извещатель дымовой ИП 212-34А (ДИП 34А), оптико-электронный, двухпроводный |  |  |  |  | Шт |  |  | 23,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  | % |  |  | 80*0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  | % |  |  | 60*0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  | чел-ч |  |  | 1,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | ФЕРм 10-08-002-01 |  |  |  | Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении |  |  |  |  | 1 шт. |  |  | 17,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5093762 |  |  |  | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3А |  |  |  |  | Шт |  |  | 17,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  | % |  |  | 80*0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  | % |  |  | 60*0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  | чел-ч |  |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | ФЕРм 10-08-003-07 |  |  |  | Устройство оптико-(фото)электрическое, комплект преобразователей (излучатель, фотоприемник) |  |  |  |  | 1 компл. |  |  | 11,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009123-241 |  |  |  | Извещатель дымовой линейный ИПДЛ-Д-11/4Р ИК, линейный, инфракрасный-лучевой, двухпроводной |  |  |  |  | Шт |  |  | 11,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  | % |  |  | 80*0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  | % |  |  | 60*0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  | чел-ч |  |  | 6,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | ФЕРм 10-04-101-15 |  |  |  | Транспарант световой (табло) |  |  |  |  | 1 шт. |  |  | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1019602-007 |  |  |  | Указатели световые СУВ-МУ3, для световой сигнализации мест выхода из затененных мест (примен. "Молния-12") |  |  |  |  | Шт |  |  | 16,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  | % |  |  | 92*0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  | % |  |  | 65*0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  | чел-ч |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | ФЕРм 10-04-101-07 |  |  |  | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении |  |  |  |  | 1 шт. |  |  | 60,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | цена поставщ |  |  |  | SWS-10A Громкоговоритель настенный 10 Вт |  |  |  |  | шт |  |  | 38,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | цена поставщ |  |  |  | CS-05 Громкоговоритель потолочный 5 Вт |  |  |  |  | шт |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | цена поставщ |  |  |  | SWS-03A Громкоговоритель настенный 3 Вт |  |  |  |  | шт |  |  | 19,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  | % |  |  | 92*0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  | % |  |  | 65*0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  | чел-ч |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | ФЕРм 10-04-100-01 |  |  |  | Оборудование радиотрансляционных узлов шкаф или статив (стойка), масса до 100 кг |  |  |  |  | 1 шт. |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | цена поставщ |  |  |  | R-206w 19” шкаф для оборудования, 20U х 600 мм, с настенным креплением |  |  |  |  | шт |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  | % |  |  | 92*0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  | % |  |  | 65*0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  | чел-ч |  |  | 13,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | ФЕРм 10-01-001-10 |  |  |  | Плата разного назначения с подготовкой места установки |  |  |  |  | 1 шт. |  |  | 7,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | цена поставщ |  |  |  | PAC-5000 Комбинированная система оповещения на 24 зоны, CD/mp3/USB-проигрыватель-тюнер, программный |  |  |  |  | шт |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | цена поставщ |  |  |  | IPA-9348 Усилитель мощности 500 Вт |  |  |  |  | шт |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | цена поставщ |  |  |  | IPB-9207А Зарядное устройство для аккумулятора |  |  |  |  | шт |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | цена поставщ |  |  |  | IPD-9359 Блок питания |  |  |  |  | шт |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | цена поставщ |  |  |  | Удаленная микрофонная станция Inter-M SR-100 с селектором каналов на 24 зоны для PAC-5000/SI-100 |  |  |  |  | шт |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | цена поставщ |  |  |  | Блок автоматического контроля линий ROXTON LC-8108 |  |  |  |  | шт |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | цена поставщ |  |  |  | RMFT Вентиляторный модуль для монтажа в крышу, 2 вентилятора (4422/1.18/7.13) |  |  |  |  | шт |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | цена поставщ |  |  |  | KIT-3 Крепежный комплект (винт, шайба, монтажная гайка) для 19 оборудования |  |  |  |  | шт |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | цена поставщ |  |  |  | Комплект коммутации оборудования CABLE KIT |  |  |  |  | шт |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | цена поставщ |  |  |  | DJM 12-45 Аккумуляторная батарея 45A/h |  |  |  |  | шт |  |  | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  | % |  |  | 80*0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  | % |  |  | 60*0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  | чел-ч |  |  | 5,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | ФЕРм 10-06-068-15 |  |  |  | Настройка простых сетевых трактов конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) (Настройка, Программирование, ПНР стойки в сборе) |  |  |  |  | 1 шт. |  |  | 7,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  | % |  |  | 80*0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  | % |  |  | 60*0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  | чел-ч |  |  | 32,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | ФЕРм 08-02-390-01 |  |  |  | Короба пластмассовые шириной до 40 мм |  |  |  |  | 100 м |  |  | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5009714-058 |  |  |  | Короб 1-канальный АВВ (серый) 20х10 мм |  |  |  |  | М |  |  | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  | % |  |  | 95*0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  | % |  |  | 65*0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  | чел-ч |  |  | 16,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | ФЕРм 08-02-409-01 |  |  |  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм |  |  |  |  | 100 м |  |  | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5309015-054 |  |  |  | Трубы для электропроводки и кабельных линий из ПНД гофрированные легкого типа (с зондом), диаметр 16 мм |  |  |  |  | М |  |  | 1500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  | % |  |  | 95*0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  | % |  |  | 65*0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  | чел-ч |  |  | 23,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | ФЕРм 08-02-411-01 |  |  |  | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм |  |  |  |  | 100 м |  |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1013131 |  |  |  | Рукава металлические негерметичные из оцинкованной ленты с хлопчатобумажным уплотнением РЗ-ЦХ, диаметр 20 мм |  |  |  |  | М |  |  | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  | % |  |  | 95*0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  | % |  |  | 65*0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  | чел-ч |  |  | 34,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | ФЕРм 08-02-412-01 |  |  |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 |  |  |  |  | 100 м |  |  | 15,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5019003-951 |  |  |  | Кабель пожаробезопасный КПСЭнг (А)-FRLS 1х2х0,75 мм2 |  |  |  |  | 1000 М |  |  | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | цена поставщ |  |  |  | Кабель сетевой ParLan U/UTP1 1х2х0,52 мм cat 5e нг (А) -HF (ФЕРм-2001 В РЕДАКЦИИ 2009 ГОДА, Приложение 8.4, ЧАСТЬ 8 Электротехнические установки, Нормы отхода материальных ресурсов, не учтенных в расценках, Кабели всех марок и сечений - 2%. 150м*1,02=153м) . |  |  |  |  | м |  |  | 153,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | цена поставщ |  |  |  | КВнг(А)-FRLS 3х1,5 Кабель силовой огнестойкий. 15м*1,02-15,3м. |  |  |  |  | м |  |  | 15,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  | % |  |  | 95*0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  | % |  |  | 65*0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  | чел-ч |  |  | 5,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | ФЕРп 02-01-002-07 |  |  |  | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 40 |  |  |  |  | 1 система |  |  | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  | % |  |  | 65*0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  | % |  |  | 40*0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  | чел-ч |  |  | 330,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | ФЕРп 02-01-002-08 |  |  |  | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 40 до 79 добавлять к расценке 02-01-002-07 |  |  |  |  | 1 канал |  |  | 11,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | НР от ФОТ |  |  |  |  | % |  |  | 65*0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СП от ФОТ |  |  |  |  | % |  |  | 40*0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЗТР |  |  |  |  | чел-ч |  |  | 7,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого по всем разделам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | НДС, % |  |  |  |  |  |  |  | 18,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2 к Техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ

| №пп | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Извещатель дымовой, ИП 212-34А (ДИП 34А) оптико-электронный, двухпроводный или аналог (критерии определения аналога Таблица 1 п.6 Технического задания) | шт | 23,00 |
| 2 | Извещатель пожарный ручной ИПР-513-3А или аналог (критерии определения аналога Таблица 1 п.8 Технического задания) | шт | 17,00 |
| 3 | Извещатель дымовой линейный ИПДЛ-Д-11/4Р ИК, линейный, инфракрасный-лучевой, двухпроводной или аналог (критерии определения аналога Таблица 1 п.7 Технического задания) | шт | 11,00 |
| 4 | Cветовое табло «ВЫХОД», Молния-12 или аналог (критерии определения аналога Таблица 1 п.10 Технического задания) | шт | 16,00 |
| 5 | Громкоговоритель настенный 10 Вт или аналог (критерии определения аналога Таблица 1 п.11 Технического задания) | шт | 38,00 |
| 6 | Громкоговоритель потолочный 5 Вт или аналог (критерии определения аналога Таблица 1 п.12 Технического задания) | шт | 3,00 |
| 7 | Громкоговоритель настенный 3 Вт или аналог (критерии определения аналога Таблица 1 п.13 Технического задания) | шт | 19,00 |
| 8 | Шкаф для оборудования, с настенным креплением R-206W или аналог (критерии определения аналога Таблица 1 п.25 Технического задания) | шт | 1,00 |
| 9 | РАС-5000 Комбинированная система оповещения или аналог (критерии определения аналога Таблица 1 п.18 Технического задания) | шт | 1,00 |
| 10 | IPA-9348 усилитель мощности 500 Вт или аналог (критерии определения аналога Таблица 1 п.19 Технического задания) | шт | 1,00 |
| 11 | IPB-9207А Зарядное устройство для аккумулятора или аналог (критерии определения аналога Таблица 1 п.20 Технического задания) | шт | 1,00 |
| 12 | IPD-9359 Блок питания или аналог (критерии определения аналога Таблица 1 п.21 Технического задания) | шт | 1,00 |
| 13 | Удаленная микрофонная станция с селектором каналов на 24 зоны или аналог (критерии определения аналога Таблица 1 п.23 Технического задания) | шт | 1,00 |
| 14 | ROXTON LC-8108 Блок автоматического контроля линий или аналог (критерии определения аналога Таблица 1 п.24 Технического задания) | шт | 1,00 |
| 15 | RMFT Вентиляторный модуль, 2 вентилятора, термостат или аналог (критерии определения аналога Таблица 1 п.26 Технического задания) | шт | 1,00 |
| 16 | Аккумуляторная батарея 45A/h для резервного питания системы, работа с IPB-9207 или аналог (критерии определения аналога Таблица 1 п.22 Технического задания) | шт | 2,00 |
| 17 | Источник резервного РИП 12, ток 3А, световая и звуковая индикация режимов, защита от перезаряда АКБ, место под АКБ 17 А/ч или аналог (критерии определения аналога Таблица 1 п.5 Технического задания) | шт | 3,00 |
| 18 | Аккумуляторы 12В 17A/h | шт | 3,00 |
| 19 | Клавиатура С2000-К или аналог (критерии определения аналога Таблица 1 п.1 Технического задания) | шт | 1,00 |
| 20 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ или аналог (критерии определения аналога Таблица 1 п.2 Технического задания) | шт | 3,00 |
| 21 | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ или аналог (критерии определения аналога Таблица 1 п.3 Технического задания) | шт | 3,00 |
| 22 | Расширитель адресный С2000-АР1 или аналог (критерии определения аналога Таблица 1 п.4Технического задания) | шт | 11,00 |
| 23 | Устройство коммутационное на 2 выхода УК-ВК/02 или аналог (критерии определения аналога Таблица 1 п.9 Технического задания) | шт | 1,00 |

Приложение 3 к Техническому заданию

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ

| №пп | Наименование | Ед. изм. | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Крепежный комплект (винт, шайба, монтажная гайка) для оборудования | шт | 1,00 |
| 2 | Комплект коммутации оборудования | комп. | 1,00 |
| 3 | Короба пластмассовые 1-канальный (серый) 20х10 | м | 50 |
| 4 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами из ПНД гофрированные легкого типа (с зондом), ф16 | м | 1500 |
| 5 | Рукава металлические негерметичные из оцинкованной ленты с хлопчатобумажным уплотнением, ф20 | м | 15 |
| 6 | Кабель силовой огнестойкий КВнг(А)-FRLS 3x1,5 или аналог (критерии определения аналога Таблица 1 п.16 Технического задания) | м | 15 |
| 7 | Кабель пожаробезопасный КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,75 мм2 или аналог (критерии определения аналога Таблица 1 п.14 Технического задания) | м | 1400 |
| 8 | Кабель ParLan U/UTP1 1x2x0,52 mm cat 5e нг (А)- HF или аналог (критерии определения аналога Таблица 1 п.15 Технического задания) | м | 150,00 |
| 9 | Крепеж-клипса 16 мм | шт | 3750 |