ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку источников питания 
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка источников питания  для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Оборудование должно быть серийным, новым (дата выпуска – не ранее 2013 г.), не должно быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	ИБП APC Symmetra LX   (SYA8K16I)    (или эквивалент)

	Должен соответствовать данным характеристикам:
· Максимальная выходная мощность не менее 5600 Вт / 8000 ВА 

· Номинальное выходное напряжение 230V 

· Надпись об уровне выходного напряжения Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В 

· Эффективность под полной нагрузкой, не менее 90.0% 

· Искажения формы выходного напряжения менее 5% при полной нагрузке 

· Выходная частота (синхронизированная с электросетью) в диапазоне от 47 Hz до 63 Hz 

· Другие выходные напряжения в диапазоне: от 220 В до 240 В
· Пик-фактор До 5 : 1 

· Topology Двойное преобразование 

· Тип формы напряжения Синусоидальный сигнал 

· Выходные соединения (1) Hard Wire 3-wire (H N + G)   

· Байпас Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением) 

· Номинальное входное напряжение 230V, 400V 3PH 

· Входная частота в диапазоне от 45 Гц до 65 Гц (автоматическое определение) 

· Тип входного соединения Hard Wire 3 wire (1PH+N+G); Hard Wire 5-wire (3PH+N+G)   

· Диапазон входного напряжения при работе от сети: от 155 до 276, от 290 до 480 (3:1)В 

· Другие значения входного напряжения 220V, 240V, 380V, 415V 

· Суммарные гармонические искажения на входе Less than 7% for full load 

· Тип батареи Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек 

· Предварительно установленные батареи: не менее 2 

· Батарейные отсеки пусты: 2 

· Типовое время перезарядки, не более  3 часов 

· Сменный комплект батарей SYBT5 

· Типовая продолжительность работы в автономном режиме под половинной нагрузкой (2,8кВт/4кВА): не менее  20 мин.

· Типовая продолжительность работы в автономном режиме под полной нагрузкой (5,6кВт/8кВА): не менее  8 мин.

· Интерфейсный порт DB-9 для RS-232, SmartSlot 

· Количество доступных интерфейсов SmartSlot™ 1 

· Предварительно установленные платы SmartSlot™ AP9631 

· Панель управления многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем 

· Звуковой сигнал Звуковые и визуальные сигналы с системой приоритетов по степени серьезности обозначаемого события 

· Физические характеристики 

· Максимальная высота, не более  937.00 мм 

· Максимальная ширина, не более  483.00 мм 

· Максимальная глубина, не более  726.00 мм 

· Масса нетто, не более 219.55 КГ 

· Рабочий диапазон параметров окружающей среды, не менее от 0 до + 40 °C 

· Рабочий диапазон относительной влажности, от 0% до 95%  

· Температура хранения, от -15°C до +45 °C 

· Относительная влажность хранения, не менее от 0% до 95% 

· Высота над уровнем моря хранения, в диапазоне не менее от 0 до 4500 метров
· Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства, не более  62.00 дБ(А) 

· Тепловыделение в режиме работы от сети не более 3707.00 BTU/час 

Соответствие требованиям C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 Class A, 
EN 55024, EN 60950, GOST, IEC 60950, VDE 
	не менее 24 месяцев со дня поставки

(на ремонт или замену)  
	4
	шт.

	2
	Батарейный модуль APC SYBT5 (или эквивалент)

	Должен соответствовать данным характеристикам:
Батареи и продолжительность автономной работы

· Емкость батареи по заданному уровню напряжения – не менее 1080 

· Тип батареи -Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек 

· Монтаж батарей - Закрытый батарейный картридж 

· Ожидаемый срок службы батарей (лет) – не менее 5 лет

· Размещение батарей : Внутренняя батарея 

· Количество сменных комплектов батарей: не менее 1 

· Число батарейных блоков на цепочку: не менее 10 
Физические

· Масса нетто, не более  29.10 КГ 

· Максимальная высота, не более -140.00 мм 

· Максимальная ширина, не более - 210.00 мм 

· Максимальная глубина, не более - 546.00 мм 

· Ширина в упаковке, не более 286.00 мм 

· Высота в упаковке, не более 385.00 мм 

· Глубина в упаковке, не более 750.00 мм 

· Рабочий диапазон параметров окружающей среды , от 0 °C  до + 40 °C 

· Рабочий диапазон относительной влажности , от 0% до 95% 

· Температура хранения ,  от -15 °C до + 45 °C 

· Относительная влажность хранения, от 0% до 95% 

Соответствие

Соответствие требованиям 

CSA, UL 1778 
	не менее 24 месяцев со дня поставки
(на ремонт или замену)  
	8
	шт.

	3
	ИБП APC SYA12K16I (или эквивалент)

	Должен соответствовать данным характеристикам: 

Выход
· Максимальная выходная мощность, не менее  - 8400 Ватт / 12 kVA 

· Максимальное задаваемое значение мощности - 11.2 кВт / 16 kVA   

· Номинальное выходное напряжение - 230V

· Надпись об уровне выходного напряжения - Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В

· Эффективность под полной нагрузкой, не менее - 90%

· Искажения формы выходного напряжения - менее 5% при полной нагрузке

· Выходная частота (синхронизированная с электросетью) в диапазоне от 47 до 63 Hz 

· Пик-фактор - До 5 : 1

· Тип формы напряжения - Синусоидальный сигнал

· Выходные соединения - (1) Hard Wire 3-wire (H N + G)    

· Байпас - Внутренний байпас (с автоматическим или ручным включением)
Вход
· Номинальное входное напряжение - 230V,400V 3PH 

· Входная частота в диапазоне от 45 до 65 Гц (автоматическое определение) 

· Тип входного соединения - Hard Wire 3 wire (1PH+N+G), Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)     

· Диапазон входного напряжения при работе от сети - 155 - 276,290 - 480 (3:1)В 

· Другие значения входного напряжения - 220V,240V,380V,415V

· Суммарные гармонические искажения на входе - Less than не более 7% for full load

Батареи и продолжительность автономной работы

· Тип батареи - Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек

· Предварительно установленные батареи , не менее - 3

· Батарейные отсеки пусты - 1

· Типовое время перезарядки, не более - 3 часа

· Сменный комплект батарей - SYBT5

· Информация о сменных батарейных комплектах - UPS accepts 1-2 additional battery packs

· Дополнительное оборудование для увеличения времени работы от аккумуляторов для - APC Symmetra LX 12kVA scalable to 16kVA N+1 Tower, 220/230/240V or 380/400/415V
Коммуникационные средства и средства администрирования
· Интерфейсный порт - DB-9 для RS-232,SmartSlot 

· Количество доступных интерфейсов SmartSlot™ - 1

· Предварительно установленные платы SmartSlot™ - AP9619

· Панель управления - многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем

· Звуковой сигнал - Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек 

· Аварийное отключение питания (EPO) 

Физические характеристики ИБП  
· Максимальная высота, не более - 937.00 мм
· Максимальная ширина, не более - 483.00 мм
· Максимальная глубина, не более - 726.00 мм
· Масса нетто, не более - 263.64 КГ

Окружающая среда  
· Рабочий диапазон параметров окружающей среды, от 0 °C до + 40 °C

· Рабочий диапазон относительной влажности, от  0% до 95%

· Рабочий диапазон высоты над уровнем моря, не менее - 0-3000 метр

· Температура хранения , от -15°C до + 45 °C

· Относительная влажность хранения - 0 - 95%

· Высота над уровнем моря хранения, в диапазоне не менее от 0 до 4500 метр

· Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства, не более  - 60.00 дБ(А)

· Тепловыделение в режиме работы от сети, не более  - 3707.00 BTU/час
	не менее 24 месяцев со дня поставки
(на ремонт или замену)
	2
	шт.

	4
	Силовой модуль SYPM4KI APC Symmetra

(или эквивалент)
	Должен соответствовать данным характеристикам: 

Максимальная выходная мощность, не менее 2800 Вт/ВА

Номинальное выходное напряжение, не менее 230 В
Входная частота, в диапазоне от 45 Гц до 65 Гц

Тип формы напряжения

Синусоидальный сигнал

Дополнительная информация

Комплектация

Руководство по инсталляции

Размеры, высота не более 150 мм
                ширина  не более 250 мм  

                глубина  не более 565 мм 

вес, не более 15 кг

Рабочая температура, в диапазоне от 0ºС до + 40º С


	не менее 24 месяцев со дня поставки
(на ремонт или замену)  
	2
	шт.

	5
	Панель APC Service Bypass Panel, SBP16KP (или эквивалент)

	Должна соответствовать данным характеристикам:
Панель APC Service Bypass Panel входным напряжением 480V и типом входного соединения - 2xHard Wire 3 wire, Hard Wire 4-wire. Для монтажа в стойку.
Основные характеристики

Тип

внешний панель сервисного байпаса для ИБП

Входное напряжение

230 / 480 В (перемен. ток)

Частота переменного тока

50 / 60 Гц

Электрические характеристики на выходе

120 / 208 / 230В (перемен. ток)

Сила тока на выходе (макс.)

100 А

Корпус

черный

Свойства / особенности

- защита от превышения напряжения

Дополнительные параметры:
Интерфейсы

2 x вход электропитания • hard wire 3-wire 
вход электропитания • hard wire 4-wire 
вход электропитания • hard wire 5-wire 
2 x выхода электропитания • hard wire 3-wire 
выход электропитания • hard wire 4-wire

Сертификаты

CSA, EN 60950, IEC 60950, RoHS, UL-1778

Технические характеристики

Размеры, высота не более 432 мм
                ширина  не более  178 мм                      
                глубина  не более 660 м

вес, не более  21.4 кг

Условия эксплуатации в диапазоне от -20 до +50 °C

 
	не менее 24 месяцев со дня поставки
(на ремонт или замену)  
	2
	шт.

	6
	ИБП для серверов и сетевых устройств APC SUA3000I  (или эквивалент)
	Должен соответствовать данным характеристикам:
Выход
· Максимальная выходная мощность – не менее 2700 Ватт / 3000 ВА  

· Максимальное задаваемое значение мощности – не менее  2700 Ватт / 3000 ВА 

· Номинальное выходное напряжение - 230V 

· Надпись об уровне выходного напряжения - Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В 

· Эффективность под полной нагрузкой – не менее 95%

· Искажения формы выходного напряжения - менее 5% при полной нагрузке 

· Выходная частота (синхронизированная с электросетью)в диапазоне от 47 до53 Гц для номинала в 50 Гц,57-63 Гц для номинала в 60 Гц 

· Пик-фактор - До 5 : 1 

· Тип формы напряжения - Синусоидальный сигнал 

· Выходные соединения - (8) IEC 320 C13, (1) IEC 320 C19, (2) IEC Jumpers
Вход
· Номинальное входное напряжение - 230V  

· Входная частота - 50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение)  

· Тип входного соединения - IEC-320 C20, Schuko CEE 7 / EU1-16P, British BS1363A   

· Диапазон входного напряжения при работе от сети от 160В  до 285В 

· Диапазон регулировки входного напряжения при работе от сети от 151 В до 302В 

Батареи и продолжительность автономной работы
· Тип батареи - Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек  

· Типовое время перезарядки – не более 3 часа

· Сменный комплект батарей - RBC55

· Количество сменных комплектов батарей – 1 

· Дополнительное оборудование для увеличения времени работы от аккумуляторов для - APC Smart-UPS 3000VA USB & Serial 230V

Коммуникационные средства и средства администрирования 
· Интерфейсный порт - DB-9 для RS-232,Разъем SmartSlot,USB  

· Количество доступных интерфейсов SmartSlot™ - 1

· Панель управления - Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки) = Индикатор режимов On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки). 

· Звуковой сигнал - Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек  

· Аварийное отключение питания (EPO) 

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов 
· Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска – не менее 365 Джоули

· Фильтрация - Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : амплитуда остаточного напряжения 0,3% по нормативам IEEE : ограничение всплеска напряжения без временной задержки : соответствие требованиям UL 1449 

Физические характеристики ИБП APC SUA3000I:
· Максимальная высота - не более 432.00 мм
· Максимальная ширина - не более 196.00 мм
· Максимальная глубина - не более 546.00 мм 

· Масса нетто - не более 55.92 КГ

Окружающая среда ИБП APC SUA3000I:
· Рабочий диапазон параметров окружающей среды от 0°C до + 40 °C

· Рабочий диапазон относительной влажности от  0% до 95%

· Рабочий диапазон высоты над уровнем моря от 0 до 3000 метр

· Температура хранения от -15°C до + 45 °C

· Относительная влажность хранения от 0 до 95%

· Высота над уровнем моря хранения - от 0 до 15000 метр

· Уровень акустического шума на расстоянии 1 метра от поверхности устройства - не более 53.00 дБ(А)

· Тепловыделение в режиме работы от сети - не более 375.00 BTU/час
	не менее 24 месяцев со дня поставки

(на ремонт или замену)  
	20
	шт.

	7
	Устройство управления  ИБП/APC-AP9613/Smart Relay I/O Module (или эквивалент)
	Должно соответствовать данным характеристикам:
Аксессуар к источникам бесперебойного  APC
Технические характеристики 

Тип канала 

Relay 

Направление сигнала 

Input/output 

Предназначение 

System power 

Подключение к ПК 

Сертификаты 

Сертификация 

EN 55022 A, EN 55024, EN 61000-3-2, 
EN 61000-3-3:2011, EN61000-4-2:2010, EN61000-4-3:2006, EN61000-4-4:2012, EN61000-4-6:2009, FCC 15 A 

Вес и размеры 

Размеры (ШхГхВ) 

не более 121 мм 
не более 114 мм  
не более 38 мм
Вес 

 не более 210 г 

Внешние условия 

Диапазон рабочих температур 

от 0`C до +40 `C 

Диапазон температуры хранения 

от -15`C до +65 `C 

Относительная влажность 

от 0% до 95 % 

Порты и интерфейсы 

Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) 

не менее 2 


	не менее 24 месяцев со дня поставки

(на ремонт или замену)  
	10
	шт.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, расходы поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Паспорта и инструкции на русском языке, сертификаты на все оборудование. 
        7. Место поставки продукции:

РФ, г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
        8. Сроки поставки продукции:

Не более 6 недель с даты заключения договора, из их п.6 – 4 шт в течение 3-х дней после подписания договора.

.

Начальник подразделения                                                                               _______________________ Д.П. Давыдов
                                                                                                                                                                    подпись                                                  ФИО                                               
Исполнитель                                                                                                   ________________________ Г.Б. Ручкина
                                                                                                                                                                 подпись                                                    ФИО                                                                                                     
