## TDSheet
Приложение №17
|  | График финансированияна 20___ год | [19 empty] | к договору от ___________ №__________________
№ п/п | Kод по KKS, MCS | Наименование оборудования | Тип, марка, модель, шифр | Техническая характеристика | Вид управления (Для электроприводной арматуры: Тип привода, мощность , время срабатывания, номинальный ток) | № ТУ, чертежа, технических требований и др. | Класс безопаснос- ти /Группа /Категория сейсмостой- кости | Кате- гория обеспе- чения качест- ва | Мате- риал | Еди- ница изме- рения | Количество |  | Масса не более, кг |  | Климати- ческое исполне- ние и категория размеще- ния | Условия хранения | Место установки (здание, отметка) | Сметная стоимость за единицу (руб.) | № сметы | Срок поставки Оборудования | Общая стоимость, руб. с НДС | Аванс (30%) производится в соответствии с п. 9.1.1 проекта договора в руб с НДС (18%) | Окончательный платеж (70%) производится в соответствии с п. 9.1.2 проекта договора в руб. с НДС (18%) | Окончательный платеж (70%) производится в соответствии с п. 9.1.2 проекта договора в руб. с НДС (18%)
[11 empty] | на 1 блок | на 2 блок | Едини- цы | Общая | Тип атмосфе- ры | Тип атмосфе- ры | [5 empty] | Аванс (30%) в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения оригинала счета Поставщика, руб. с НДС (18%) | Окончательный платеж (70%) не позднее 60 (Шестидесяти) рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-приемки Оборудования с НДС (18%)
1 | 2 | 3 | 4 | 4а | 4б | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10а | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
82 | 00UTH | Пускорезервная котельная
82.2 |  | Cредства автоматизации
82.2.22 | 00CXJ17 | Принтер |  | Монохромный, формат А4, 25 стр./мин, 32 МБ, USB 2.0, сетевой, двусторонняя печать | [5 empty] | шт. | 1 | 0 | - | - |  |  | 00UTH
82.2.23 | 00QHA00GA001 00QHA00GA101 00QHA00GA102 00QHA00GA107 00QHA00GA108 00QHA00GA109 00QHA00GA110 00QHA00GA201 00QHA00GA202 00QHA00GA203 00QHA10GA001 00QHA10GA002 00QHA10GA003 00QHA10GA003 00QHA10GA201 00QHA20GA001 00QHA20GA002 00QHA20GA003 00QHA20GA201 00QHA30GA001 00QHA30GA002 00QHA40GA001 00QHA40GA002 00QHA50GA001 00QHA50GA002 00QHA60GA001 00QHA60GA002 00QHG10GA001 00QHG10GA002 00QHG10GA003 00QHG10GA201 00QHG10GA202 00QHG10GA211 00QHG10GA212 00QHG20GA001 00QHG20GA002 00QHG20GA003 00QHG20GA201 00QHG20GA211 00QHG20GA212 00QHG30GA102 00QHG30GA201 00QHG30GA202 00QHL10GA201 00QHL20GA201 00QHL30GA201 00QHL40GA201 00QHL50GA201 00QHL60GA201 00QHN10GA201 00QHN20GA201 00QHN30GA201 00QHN40GA201 00QHN50GA201 00QHN60GA201 00XJN71GA010 00XJN71GA011 00XJN71GA012 00XJN71GA013 00XJN71GA014 00XJN71GA015 00XJN71GA016 | Коробка коммутационная | ASU-BC/EA-Pl-24+4(32A)-LC-EC2 или аналог | Материал корпуса - полиэфирный ударопрочный пластик; Количество клем цепей управления - 24; Количество клем силовых цепей - 4; Максимальный ток на клемму силовых цепей - 32А; Кол-во кабельных вводов/ диапазон диаметра кабеля - VG21/2/10-14, VG21/2/13-18; Кол-во резервных отверстий кабельных вводов/ диапазон диаметра кабеля - VP16/1/10-14, VP21/2/13-18; Масса коробки - не более 2,25 кг.; Встроенное местное управление с тремя кнопками; Комплектно с кабельным шлейфом длинной 2 м. |  | ТУ 3464-001-78529204-08 или аналог | 4H/III |  |  | шт. | 61 | 0 | 3.36 | 204.96 |  |  | 00UTH
82.2.24 | 00SAH33GA401 00SAH43GA401 | Коробка коммутационная | BC-12-P или аналог | Материал корпуса - полиэфирный ударопрочный пластик; Количество клем цепей управления - 12; Максимальный ток на клемму - 32А; Диапазон сечения провода - 0,5 - 4 мм2; Масса коробки - не более 1,51 кг.; |  |  | 4H/III |  |  | шт. | 3 | 0 | 1.2 | 3.6 |  |  | 00UTH
82.2.29 | 00QHA30CT501 00QHA40CT501 00QHA50CT501 00QHA60CT501 | Термометр биметаллический показывающий, с защитной гильзой М27х2 | ТБ-2Р(0 – 100)-1,5-200-10 или аналог | Монтажная длина 200 мм Предел измерений: 0 – 100 ºС Класс точности 1,5 | - | ТУ 311-00225621.160-96 или аналог | 4Н/-/III | QA4 | сборный | шт. | 4 | 0 | 0.8 | 3.2 | УХЛ 3 II | 2C II | 00UTH
82.2.30 | 00QLC00CТ501 | Термометр биметаллический показывающий, с защитной гильзой М27х2 | ТБ-2Р(0 – 120)-1,5-160-10 или аналог | Монтажная длина 160 мм Предел измерений: 0 –120 ºС Класс точности 1,5 | - | ТУ 311-00225621.160-96 или аналог | 4Н/-/III | QA4 | сборный | шт. | 1 | 0 | 0.8 | 0.8 | УХЛ 3 II | 2C II | 00UTH
82.2.31 | 00SAH49CP001-В01 | Датчик-реле перепада напора | ДПН-5АС или аналог | Предел уставок: 0,02 – 5 кПа Комплектно с монтажными частями КМЧ-2 | - | ТУ 4218-004-36329069-2010 или аналог | 4Н/-/III | QA4 | сборный | шт. | 1 | 0 | 1.4 | 1.4 | УХЛ 3 II | 2C II | 00UTH
82.2.32 | 00QHG00CP012-B01 00QHG00CP013-B01 00QHG00CP014-B01 | Манометр показывающий сигнализирующий | ДМ-2010Сг-А-100 кПа-V или аналог | Предел измерений: 0 – 100 кПа Класс точности 1,5 Комплектно с монтажными частями: гайка накидная М20х1,5, ниппель 14х2 мм (сталь 08Х18Н10Т) | - | ТУ 311-00225621.164-96 или аналог | 4Н/-/III | QA4 | сборный | шт | 3 | 0 | 0.83 | 2.49 | УХЛ 3 II | 2С II | 00UTH
82.2.33 | 00QHA00СT028-B01 00SAH37CT001-B01 00SAH49CT001-В01 | Термопреобразователь сопротивления платиновый | СБ210/СП-02-100П-B-4-0,12/ГК03-0,12-УХЛ3.1 или аналог | НСХ – 100П Монтажная длина 120 мм Материал защитной арматуры сталь 12Х18Н10Т Класс допуска В | - | ТАДУ 405210.001 ТУ или аналог | 4Н/-/III | QA4 | сборный | шт. | 3 | 0 | 0.3 | 0.9 | УХЛ 3 II | 2C II | 00UTH
82.2.34 | 00QHA00CT029-B01 00QHA00СT027-B01 00QHL10CT001-B01 00QHL20CT001-B01 00QHL30СТ001-B01 00QHL40СТ001-B01 00QHL50СТ001-B01 00QHL60СТ001-B01 00QHN10CT001-B01 00QHN10CT002-B01 00QHN20CT001-B01 00QHN20CT002-B01 00QHN30СТ001-B01 00QHN40СТ001-B01 00QHN50СТ001-B01 00QHN60СТ001-B01 00SAH49CT002-В01 | Термопреобразователь сопротивления платиновый Защитная гильза | СБ210/СП-02-100П-B-4-0,32/ГК03-0,12-УХЛ3.1 или аналог ТАДУ 017-0,32 или аналог | НСХ – 100П Монтажная длина 320 мм Материал защитной арматуры сталь 12Х18Н10Т Класс допуска В L=320 мм | - | ТАДУ 405210.001 ТУ или аналог | 4Н/-/III | QA4 | сборный | шт. | 17 | 0 | 0.3 | 5.1 | УХЛ 3 II | 2C II | 00UTH
82.2.35 | 00QHL30СP501 00QHL40СP501 00QHL50СP501 00QHL60СP501 | Напоромер мембранный показывающий (переносной) | НМП-52-М2-У3-16 кПа-1.5 или аналог | Диапазон измерений 0 – 16 кПа Класс точности 1,5 | - | ТУ 4212-174-00225621-2003 или аналог | 4Н/-/III | QA4 | сборный | шт. | 4 | 0 | 0.6 | 2.4 | УХЛ 3 II | 2C II | 00UTH
82.2.36 | 00QHA00CP518 00QHA00СP517 00QHG30СP501 00XJN71CP501 00XJN71CP502 00XJN71CP503 00XJN71CP504 | Манометр показывающий | MTИ-1216-А-600 кПа-0,6-УХЛ3 или аналог | Предел измерений 0 – 600 кПа Класс точности 0,6 Комплектно с монтажными частями – КМЧ-2 | - | ТУ 25.05.1481-77 или аналог | 4Н/-/III | QA4 | сборный | шт. | 7 | 0 | 0.8 | 5.6 | УХЛ 3 II | 2C II | 00UTH
82.2.37 | 00QHA00CP547 00QHA00СP523 00QHG00CP501 00QHG00CP502 | Манометр показывающий | MTИ-1216-А-1,6 МПа-1-УХЛ3 или аналог | Предел измерений 0 – 1,6 МПа Класс точности 1 Комплектно с монтажными частями – КМЧ-2 | - | ТУ 25.05.1481-77 или аналог | 4Н/-/III | QA4 | сборный | шт. | 4 | 0 | 0.8 | 3.2 | УХЛ 3 II | 2C II | 00UTH
82.2.38 | 00QHN10CP502 00QHN20CP502 | Тягонапоромер мембранный показывающий (переносной) | ТНМП-52-М2- УХЛ3.1-0,2kPa-2,5 или аналог | Класс точности 2,5. Диапазон измерений от – 0,2 до + 0,2 кПа. Вид климатического исполнения УХЛ3.1 | - | ТУ 4212-174-00225621-2003 или аналог | 4Н/-/III | QA4 | сборный | шт. | 2 | 0 | 0.6 | 1.2 | УХЛ 3 II | 2C II | 00UTH
82.2.39 | 00QHA00CP032-B01 00QHA00CP054-B01 00QHA00CP055-B01 00QHA10CP037-B01 00QHA10CP039-B01 00QHA10CP045-B01 00QHA20CP037-B01 00QHA20CP039-B01 00QHA20CP045-B01 00QHA30CP007-B01 00QHA30СР005-B01 00QHA30СР006-B01 00QHA40CP007-B01 00QHA40СР005-B01 00QHA40СР006-B01 00QHA50CP007-B01 00QHA50СР005-B01 00QHA50СР006-B01 00QHA60CP007-B01 00QHA60СР005-B01 00QHA60СР006-B01 00QHL00CP001-B01 | Датчик избыточного давления | ТЖИУ406ДИ-М100-АС-2150-22-МП1ВП-УХЛ3.1-050/1,6 МПа-42-ВБ2-К4-ШР22 или аналог | Верхний предел измерения – 1,6 мПа; Материал, контактирующий с рабочей средой - мембрана -титан ВТ1-0, присоединительные части - сталь 12Х18Н10Т; Электронный преобразователь - микропроцессорный, со встроенным ЖКИ, с возможностью подсветки ЖКИ, внешней панелью управления, с выходным токовым сигналом в диапазоне от 4 до 20 мА или от 20 до 4 мА и цифровым сигналом на базе HART-протокола; Предел допускаемой основной приведенной погрешности - ± 0,15 %; Выходной токовый сигнала - 4 – 20 мА; Присоединительные части - Клапанный блок; Монтажные части - Кронштейн для монтажа датчика на панели или стене; Вид электрического соединителя - Вилка 2РМГ22Б4Ш3Е2Б (розетка 2РМТ22КПН4Г3В1В); Электрическое питание - от 9 до 48 В DC с выключенной подсветкой ЖКИ, - от 15 до 48 В DC с включенной подсветкой ЖКИ. | - | ТЖИУ.406233.001ТУ3 или аналог | 4H/-/III | QA4 | сборный | шт. | 22 | 0 | 3 | 66 | УХЛ 3 II | 2C II | 00UTH
82.2.40 | 00QHA30CP002-B01 00QHA30CP003-B01 00QHA40CP002-B01 00QHA40CP003-B01 00QHA50CP002-B01 00QHA50CP003-B01 00QHA60CP002-B01 00QHA60CP003-B01 | Датчик избыточного давления-разрежения | ТЖИУ406ДИВ-М100-АС-2310-25-МП1ВП-УХЛ3.1-050/0,2 кПа-42-ВБ2-1-К2-ШР22 или аналог | Диапазон измерения разряжения – 0,2 кПа; Диапазон измерения избыточного давления + 0,2 кПа; Материал, контактирующий с рабочей средой - сталь 12Х18Н10Т; Электронный преобразователь - микропроцессорный, со встроенным ЖКИ, с возможностью подсветки ЖКИ, внешней панелью управления, с выходным токовым сигналом в диапазоне от 4 до 20 мА или от 20 до 4 мА и цифровым сигналом на базе HART-протокола; Предел допускаемой основной приведенной погрешности - ± 0,15 %; Выходной токовый сигнала - 4 – 20 мА; Присоединительные части - Клапанный блок; Монтажные части - Кронштейн для монтажа датчика на панели или стене; Вид электрического соединителя - Вилка 2РМГ22Б4Ш3Е2Б (розетка 2РМТ22КПН4Г3В1В); Электрическое питание - от 9 до 48 В DC с выключенной подсветкой ЖКИ, - от 15 до 48 В DC с включенной подсветкой ЖКИ. | - | ТЖИУ.406233.001ТУ3 или аналог | 4H/-/III | QA4 | сборный | шт. | 8 | 0 | 3 | 24 | УХЛ 3 II | 2C II | 00UTH
82.2.41 | 00QHA30СF001-B01 00QHA40СF001-B01 00QHA50СF001-B01 00QHA60СF001-B01 | Счетчик воды с магнитоуправляемым контактом в комплекте: | ВСТ-200 или аналог | Ду - 200 мм.; Наименьший расход - 12 м3/ч; Переходный раход - 20 м3/ч; Эксплуатационный расход - 260 м3/ч; Номинальный расход - 325 м3/ч; Наибольший расход - 650 м3/ч; Порог чуствительности - не более 4 м3/ч; Присоединение к трубороводу -фланцевое по ГОСТ 12815-80; Масса - не более 50 кг.; Хар-ки магнитоуправляемого контакта: - максимальное коммутирующее напряжение - 50 В; - максимальный коммутирующий ток через контакт - 100 мА; - частота замыкания контакта - 1Гц; | - | ТУ 4213-200-18151455-2001 или аналог | 4Н/-/III | QA4 | сборный | шт. | 4 | 0 | 50 | 200 | УХЛ 3 II | 2C II | 00UTH
82.2.41.1 | 00QHA30СF001-N01 00QHA50СF001-N01 | Тепловычислитель (для работы с ВСТ-200) | ВТЭ-1 К2 или аналог | Количество входов счетчиков воды -1; Количество входов счетчиков электроэнергии - 1; Количество основных (и дополнительных) термоприобразователей - 2+1; Глубина архива - 1023 часа; Интерфейс - RS485 | - |  |  |  |  | шт. | 2 | 0 | 0.5 | 1 |  |  | 00UTH
82.2.41.2 | 00QHA30СF001-U01 00QHA50СF001-U01 | Блок питания для тепловычислителя ВТЭ-1 К2 | БП5В3DIN или аналог | U = 5В | - |  |  |  |  | шт. | 2 | 0 | 0.05 | 0.1 |  |  | 00UTH
82.2.42 | 00QHA00CQ503 00QHA30CQ501 | Комплект оборудования для газовых анализов (переносной) | КГА-1-1 или аналог | Номинальная вместимость бюретки -100 мл.; Цена деления расширенной части бюретки - 1 мл.; Цена деления измерительной части бюретки - 0,2 мл.; Пределы допустимой погрешности номинальной вместимости бюретки - ± 0,2 мл.; Габаритные размеры - 525х330х145 мм.; Масса - не более 6 кг. | - | ТУ 92-891.006-90 или аналог | 4Н/-/III | QA4 |  | шт. | 2 | 0 | 6 | 12 | УХЛ 3 II | 2C II | 00UTH
82.2.43 | 00QHA00CT543 | Термометр биметаллический показывающий, с защитной гильзой М27х2 | ТБ-2Р(0 – 100)-1,5-125-10 или аналог | Монтажная длина 125 мм Предел измерений: 0 – 100 ºС Класс точности 1,5 | - | ТУ 311-00225621.160-96 или аналог | 4Н/-/III | QA4 | сборный | шт. | 1 | 0 | 0.8 | 0.8 | УХЛ 3 II | 2C II | 00UTH
82.2.44 | 00QHG30СT525 | Термометр биметаллический показывающий, с защитной гильзой М27х2 | ТБ-2Р(0 – 100)-1,5-315-10 или аналог | Монтажная длина 315 мм Предел измерений: 0 – 100 ºС Класс точности 1,5 | - | ТУ 311-00225621.160-96 или аналог | 4Н/-/III | QA4 | сборный | шт. | 1 | 0 | 0.8 | 0.8 | УХЛ 3 II | 2C II | 00UTH
82.2.45 | 00QHA00CT546 00QHG30СT526 | Термометр биметаллический показывающий, с защитной гильзой М27х2 | ТБ-2Р(0 – 200)-1,5-315-10 или аналог | Монтажная длина 315 мм Предел измерений: 0 – 200 ºС Класс точности 1,5 | - | ТУ 311-00225621.160-96 или аналог | 4Н/-/III | QA4 | сборный | шт. | 2 | 0 | 0.8 | 1.6 | УХЛ 3 II | 2C II | 00UTH
82.2.46 | 00QHA00CT047-B01 00QHA00CT048-B01 00QHA30СТ003-B01 00QHA30СТ004-B01 00QHA30СТ005-B01 00QHA30СТ006-B01 00QHA40СТ003-B01 00QHA40СТ004-B01 00QHA40СТ005-B01 00QHA40СТ006-B01 00QHA50СТ003-B01 00QHA50СТ004-B01 00QHA50СТ005-B01 00QHA50СТ006-B01 00QHA60СТ003-B01 00QHA60СТ004-B01 00QHA60СТ005-B01 00QHA60СТ006-B01 | Термопреобразователь сопротивления платиновый Защитная гильза | СБ210/СП-02-100П-B-4-0,2/ГК03-0,12-УХЛ3.1 или аналог ТАДУ 017-0,2 или аналог | НСХ – 100П Монтажная длина 200 мм Материал защитной арматуры сталь 12Х18Н10Т Класс допуска В L=200 мм | - | ТАДУ 405210.001 ТУ или аналог | 4Н/-/III | QA4 | сборный | шт. | 18 | 0 | 0.3 | 5.4 | УХЛ 3 II | 2C II | 00UTH
82.2.47 | 00QHG10CT005-B01 00QHG10CT007-B01 00QHG20CT005-B01 00QHG20CT007-B01 00QLC00CT002-B01 00SBH24CT001-B01 00XJN71CT001-B01 | Термопреобразователь сопротивления платиновый Защитная гильза | СБ210/СП-02-100П-B-4-0,12/ГК03-0,12-УХЛ3.1 или аналог ТАДУ 017-0,12 или аналог | НСХ – 100П Монтажная длина 120 мм Материал защитной арматуры сталь 12Х18Н10Т Класс допуска В L=120 мм | - | ТАДУ 405210.001 ТУ или аналог | 4Н/-/III | QA4 | сборный | шт. | 7 | 0 | 0.3 | 2.1 | УХЛ 3 II | 2C II | 00UTH
82.2.48 | 00QHA00СP024-B01 00QHA00СP025-B01 00QHA00СP026-B01 00QHA00СP027-B01 00QHG00CP016-B01 00QHG00CP017-B01 00QHG00CP018-B01 | Манометр показывающий сигнализирующий | ДМ-2010Сг-А-2,5 МПа-V или аналог | Предел измерений: 0 – 2,5 МПа Класс точности 1,5 Комплектно с монтажными частями: гайка накидная М20х1,5, ниппель 14х2 мм (сталь 08Х18Н10Т), прокладка | - | ТУ 311-00225621.164-96 или аналог | 4Н/-/III | QA4 | сборный | шт. | 7 | 0 | 0.083 | 0.581 | УХЛ 3 II | 2С II | 00UTH
82.2.49 | 00QHG30СP502 | Манометр показывающий | MTИ-1216-А-1 МПа-1-УХЛ3 или аналог | Предел измерений 0 – 1 МПа Класс точности 1 Комплектно с монтажными частями – КМЧ-2 | - | ТУ 25.05.1481-77 или аналог | 4Н/-/III | QA4 | сборный | шт. | 1 | 0 | 0.8 | 0.8 | УХЛ 3 II | 2C II | 00UTH
82.2.50 | 00QHA00CP553 | Манометр показывающий | МТИ-1218-А-60 кПа-1-УХЛ3 или аналог | Предел измерений: 0 – 60 кПа Класс точности 1 Комплектно с монтажными частями – КМЧ-2 | - | ТУ 25.05.1481-77 или аналог | 4Н/-/III | QA4 | сборный | шт. | 1 | 0 | 0.8 | 0.8 | УХЛ 3 II | 2C II | 00UTH
82.2.51 | 00QHA00CP029-B01 00QHA00CP030-B01 00QHA00СP028-B01 00QHA00СP031-B01 | Манометр показывающий сигнализирующий | ДМ-2010Сг-А-2,5 МПа-III или аналог | Предел измерений: 0 – 2,5 МПа Класс точности 1,5 Комплектно с монтажными частями: гайка накидная М20х1,5, ниппель 14х2 мм (сталь 08Х18Н10Т), прокладка | - | ТУ 311-00225621.164-96 или аналог | 4Н/-/III | QA4 | сборный | шт. | 4 | 0 | 0.83 | 3.32 | УХЛ 3 II | 2С II | 00UTH
82.2.52 | 00QHN10CP003-B01 00QHN10CP004-B01 00QHN20CP003-B01 00QHN20CP004-B01 | Датчик избыточного давления-разрежения | ТЖИУ406ДИВ-М100-АС-2310-25-МП1ВП-УХЛ3.1-050/0,2 кПа-42-ВБ2-1-ШР22 - от плюс 1 до плюс 80 ºC или аналог | Диапазон измерения разряжения – 0,2 кПа; Диапазон измерения избыточного давления + 0,2 кПа; Материал, контактирующий с рабочей средой - сталь 12Х18Н10Т; Электронный преобразователь - микропроцессорный, со встроенным ЖКИ, с возможностью подсветки ЖКИ, внешней панелью управления, с выходным токовым сигналом в диапазоне от 4 до 20 мА или от 20 до 4 мА и цифровым сигналом на базе HART-протокола; Предел допускаемой основной приведенной погрешности - ± 0,15 %; Выходной токовый сигнала - 4 – 20 мА; Присоединительные части - Клапанный блок; Монтажные части - Кронштейн для монтажа датчика на панели или стене; Вид электрического соединителя - Вилка 2РМГ22Б4Ш3Е2Б (розетка 2РМТ22КПН4Г3В1В); Электрическое питание - от 9 до 48 В DC с выключенной подсветкой ЖКИ, - от 15 до 48 В DC с включенной подсветкой ЖКИ. | - | ТЖИУ.406233.001ТУ3 или аналог | 4H/-/III | QA4 | сборный | шт. | 4 | 0 | 3 | 12 | УХЛ 3 II | 2C II | 00UTH
82.2.58 | 00QHA30CT502 00QHA40CT502 00QHA50CT502 00QHA60CT502 | Термометр биметаллический показывающий, с защитной гильзой М27х2 | ТБ-2Р(0 – 200)-1,5-200-10 или аналог | Монтажная длина 200 мм Предел измерений: 0 – 200 ºС Класс точности 1,5 | - | ТУ 311-00225621.160-96 или аналог | 4Н/-/III | QA4 | сборный | шт. | 4 | 0 | 0.8 | 3.2 | УХЛ 3 II | 2C II | 00UTH
82.2.59 | 00QHA10CT530 00QHA20CT530 | Термометр биметаллический показывающий, с защитной гильзой М27х2 | ТБ-2Р(0 – 200)-1,5-160-10 или аналог | Монтажная длина 160 мм Предел измерений: 0 – 200 ºС Класс точности 1,5 | - | ТУ 311-00225621.160-96 или аналог | 4Н/-/III | QA4 | сборный | шт. | 2 | 0 | 0.8 | 1.6 | УХЛ 3 II | 2C II | 00UTH
82.2.60 | 00QHA00CP020-B01 00QHA00CP021-B01 00QHA00СP019-B01 00QHA00СP022-B01 | Манометр показывающий сигнализирующий | ДМ-2010Сг-А-600 кПа-V или аналог | Предел измерений: 0 – 600 кПа Класс точности 1,5 Комплектно с монтажными частями: гайка накидная М20х1,5, ниппель 14х2 мм (сталь 08Х18Н10Т), прокладка | - | ТУ 311-00225621.164-96 или аналог | 4Н/-/III | QA4 | сборный | шт. | 4 | 0 | 0.83 | 3.32 | УХЛ 3 II | 2С II | 00UTH
82.2.61 | 00QHA10CF001-B01 00QHA20CF001-B01 00QHG10CF001-B01 00QHG20CF001-B01 | Преобразователь расхода вихревой в комплекте: | ЭМИС-ВИХРЬ 200 (ЭВ-200) или аналог | Выходной сигнал 4-20mA (с ответными фланцами) Опросные листы № 00QHA10CF001, 00QHA20CF001, 00QHG10CF001, 00QHG20CF001 | - | ТУ 4213-017-14145564-2009 или аналог | 4Н/-/III | QA4 | сборный | шт. | 4 | 0 | - | - | УХЛ 3 II | 2C II | 00UTH
82.2.61.1 | 00QHA10CF001-U01 00QHA20CF001-U01 | Блок питания 4 канальный | ЭМИС-БРИЗ-90-4-24В-50мA -1 или аналог | Напряжение питания - 220 В АС; Количество выходных каналов - 4; Выходное напряжение - 24 В DC; Максимальный ток нагрузки на канал - 50мА; Тип блока питания - трансформаторный; Способ монтажа - крепление на щит | - | ТУ 4228-090-14145564-2012 или аналог | 4Н/-/III | QA4 | сборный | шт. | 2 | 0 | 0.75 | 1.5 | УХЛ 3 II | 2C II | 00UTH
82.2.62 | 00QHA10CT032-B01 00QHA20CT032-B01 | Термопреобразователь сопротивления платиновый Защитная гильза | СБ210/СП-02-100П-B-4-0,16/ГК03-0,12-УХЛ3.1 или аналог ТАДУ 017-0,16 или аналог | НСХ – 100П Монтажная длина 160 мм Материал защитной арматуры сталь 12Х18Н10Т Класс допуска В L=160 мм | - | ТАДУ 405210.001 ТУ или аналог | 4Н/-/III | QA4 | сборный | шт. | 2 | 0 | 0.3 | 0.6 | УХЛ 3 II | 2C II | 00UTH
82.2.63 | 00QHG10CT034-B01 00QHG10CT035-B01 00QHG10CT036-B01 00QHG10CT037-B01 00QHG20CT034-B01 00QHG20CT035-B01 00QHG20CT036-B01 00QHG20CT037-B01 | Термопреобразователь сопротивления платиновый | СБ210/СП-02-100П-B-4- XXX/ГК03-0,12-УХЛ3.1 или аналог | НСХ – 100П Монтажная длина XXX мм Материал защитной арматуры сталь 12Х18Н10Т Класс допуска В | - | ТАДУ 405210.001 ТУ или аналог | 4Н/-/III | QA4 | сборный | шт. | 8 | 0 | 0.3 | 2.4 | УХЛ 3 II | 2C II | 00UTH
82.2.64 | 00QHL10CP501 00QHL20CP501 | Напоромер мембранный показывающий (переносной) | НМП-52-М2 или аналог | Диапазон измерений 0 – 10 кПа Класс точности 1,5 | - | ТУ 4212-174-00225621-2003 или аналог | 4Н/-/III | QA4 | сборный | шт. | 2 | 0 | 0.6 | 1.2 | УХЛ 3 II | 2C II | 00UTH
82.2.67 |  | Кондуктометр-солемер (с кабелем соединительным К602.100 - 100м) в комплекте: | МАРК-602 или аналог | Пределы измерений 0 - 10000 мг/дм3; Дискретность 0,0001; Точность - ±(0,03 + 0,025*С); Гальванически развязанные токовые выходы 0–5/4–20/0–20 мА; Порт RS–485; Программируемые уставки с выходом типа «сухой контакт». Питание 220 В, 50 Гц. | - | ТУ 4215-025-39232169-2006 или аналог | 4H/-/III | QA4 |  |  | 1 | 0 | - | - | УХЛ 3 II | 2C II | 00UTH
82.2.67.1 | 00QHA10CQ001-B01 00QHA20CQ001-B01 | Датчик проводимости | ДП-2С или аналог | [6 empty] | шт. | 2 | 0 | 0.27 | 0.54
82.2.67.2 | 00QHA10CQ001-N01 | Блок преобразовательный двух канальный щитового исполнения | ВР.30.01.000 или аналог | [6 empty] | шт. | 1 | 0 | 2.6 | 2.6
82.2.68 | 00QHG10CT501 00QHG10CT503 00QHG20CT501 00QHG20CT503 | Термометр биметаллический показывающий, с защитной гильзой М27х2 | ТБ-2Р(0 – 200)-1,5-125-10 или аналог | Монтажная длина 125 мм Предел измерений: 0 – 200 ºС Класс точности 1,5 | - | ТУ 311-00225621.160-96 или аналог | 4Н/-/III | QA4 | сборный | шт. | 4 | 0 | 0.8 | 3.2 | УХЛ 3 II | 2C II | 00UTH
82.2.69 | 00QHA00CT542 00QHG00CT503 00QHG00CT504 00QHG30СT501 | Термометр биметаллический показывающий, с защитной гильзой М27х2 | ТБ-2Р(0 – 60)-1,5-160-10 или аналог | Монтажная длина 160 мм Предел измерений: 0 – 60 ºС Класс точности 1,5 | - | ТУ 311-00225621.160-96 или аналог | 4Н/-/III | QA4 | сборный | шт. | 4 | 0 | 0.8 | 3.2 | УХЛ 3 II | 2C II | 00UTH
82.2.70 | 00XJN71CT502 | Термометр биметаллический показывающий, с защитной гильзой М27х2 | ТБ-2Р(-20 – 40)-1,5-125-10 или аналог | Монтажная длина 125 мм Предел измерений: -20 – 40 ºС Класс точности 1,5 | - | ТУ 311-00225621.160-96 или аналог | 4Н/-/III | QA4 | сборный | шт. | 1 | 0 | 0.8 | 0.8 | УХЛ 3 II | 2C II | 00UTH
82.2.71 | 00QHA00CT544 00QHA00CT545 00QLC00CT501 | Термометр биметаллический показывающий, с защитной гильзой М27х2 | ТБ-2Р(0 – 120)-1,5-125-10 или аналог | Монтажная длина 125 мм Предел измерений: 0 –120 ºС Класс точности 1,5 | - | ТУ 311-00225621.160-96 или аналог | 4Н/-/III | QA4 | сборный | шт. | 3 | 0 | 0.8 | 2.4 | УХЛ 3 II | 2C II | 00UTH
82.2.72 | 00QHG00CT501 00QHG00CT502 | Термометр биметаллический показывающий, с защитной гильзой М27х2 | ТБ-2Р(0 – 60)-1,5-125-10 или аналог | Монтажная длина 125 мм Предел измерений: 0 – 60 ºС Класс точности 1,5 | - | ТУ 311-00225621.160-96 или аналог | 4Н/-/III | QA4 | сборный | шт. | 2 | 0 | 0.8 | 1.6 | УХЛ 3 II | 2C II | 00UTH
82.2.73 | 00QHL10CP505 00QHL20CP505 | Манометр показывающий | МТИ-1216-А-600 кПа-1-УХЛ3 или аналог | Предел измерений: 0 – 600 кПа Класс точности 1 Комплектно с монтажными частями – КМЧ-2 | - | ТУ 25.05.1481-77 или аналог | 4Н/-/III | QA4 | сборный | шт. | 2 | 0 | 0.8 | 1.6 | УХЛ 3 II | 2C II | 00UTH
82.2.74 | 00QHG10CP501 00QHG10CP502 00QHG10CP503 00QHG20CP501 00QHG20CP502 00QHG20CP503 | Манометр показывающий | МТИ-1216-А-2,5 МПа-1-УХЛ3 или аналог | Предел измерений: 0 – 2,5 МПа Класс точности 1 Комплектно с монтажными частями – КМЧ-2 | - | ТУ 25.05.1481-77 или аналог | 4Н/-/ | QA4 | сборный | шт. | 6 | 0 | 0.8 | 4.8 | УХЛ 3 II | 2C II | 00UTH
82.2.75 | 00QHG00CP019-B01 | Датчик избыточного давления | ТЖИУ406ДИ-М100-АС-2130-25-МП1ВП-УХЛ3.1-050/25 кПа-42-ВБ2-1-К4-ШР22 или аналог | Верхний предел измерения – 25 кПа; Материал, контактирующий с рабочей средой - сталь 12Х18Н10Т; Электронный преобразователь - микропроцессорный, со встроенным ЖКИ, с возможностью подсветки ЖКИ, внешней панелью управления, с выходным токовым сигналом в диапазоне от 4 до 20 мА или от 20 до 4 мА и цифровым сигналом на базе HART-протокола; Предел допускаемой основной приведенной погрешности - ± 0,15 %; Выходной токовый сигнала - 4 – 20 мА; Присоединительные части - Клапанный блок; Монтажные части - Кронштейн для монтажа датчика на панели или стене; Вид электрического соединителя - Вилка 2РМГ22Б4Ш3Е2Б (розетка 2РМТ22КПН4Г3В1В); Электрическое питание - от 9 до 48 В DC с выключенной подсветкой ЖКИ, - от 15 до 48 В DC с включенной подсветкой ЖКИ. | - | ТЖИУ.406233.001ТУ3 или аналог | 4H/III | QA4 | сборный | шт. | 1 | 0 | 3 | 3 | УХЛ 3 II | 2C II | 00UTH
82.2.80 |  | Сосуд уравнительный | СУ-25-2-Б или аналог | Условное давление - 25МПа, внутренний объём - 2 см3, пробное давление - 35 Мпа, материал - нержавеющая сталь |  | ТУ 25-7439.0018-90 или аналог | 4H/III |  |  | шт | 2 | 0 | - | -
82.2.82 | 00XJN71CP008-B01 | Датчик избыточного давления | ТЖИУ406ДИ-М100-АС-2141-22-МП1ВП-УХЛ3.1-050/0,4 МПа-42-ВБ2-К4-ШР22 или аналог | Верхний предел измерения – 0,4 мПа; Материал, контактирующий с рабочей средой - мембрана -титан ВТ1-0, присоединительные части - сталь 12Х18Н10Т; Электронный преобразователь - микропроцессорный, со встроенным ЖКИ, с возможностью подсветки ЖКИ, внешней панелью управления, с выходным токовым сигналом в диапазоне от 4 до 20 мА или от 20 до 4 мА и цифровым сигналом на базе HART-протокола; Предел допускаемой основной приведенной погрешности - ± 0,15 %; Выходной токовый сигнала - 4 – 20 мА; Присоединительные части - Клапанный блок; Монтажные части - Кронштейн для монтажа датчика на панели или стене; Вид электрического соединителя - Вилка 2РМГ22Б4Ш3Е2Б (розетка 2РМТ22КПН4Г3В1В); Электрическое питание - от 9 до 48 В DC с выключенной подсветкой ЖКИ, - от 15 до 48 В DC с включенной подсветкой ЖКИ. | - | ТЖИУ.406233.001ТУ3 или аналог | 4H/-/III | QA4 | сборный | шт. | 1 | 0 | 3 | 3 | УХЛ 3 II | 2C II | 00UTH
82.2.84 | 00CYE35CQ201-B01 00CYE35CQ202-B01 00CYE35CQ203-B01 00CYE35CQ204-B01 00CYE35CQ205-B01 00CYE35CQ206-B01 00CYE35CQ207-B01 00CYE35CQ208-B01 | Пороговый датчик газа со сменным модулем MOS | B20-WPD24 BR MOS/C3 или аналог | Напряжение питания - 10-30 В; Ток потребления - режим ожидания - 50 мА при 10 В, 30 мА при 30 В, режим тревоги - 105 мА при 10 В, 45 мА при 30 В; Корпус - PC/ABS UL94-V0; Монтаж - настенный; Тип сменного модуля - электрохимический; Время прогрева - <1 минуты; Уровень сигнализации - предтревога - 20 мг/м3, тревога - 100 мг/м3; Звуковой излучатель - давление >70 дБ; Параметры выходного сигнала - Воздух - 4 мА, Предтревога - 12 мА, Тревога - 20 мА, Ошибка - <4 мА, >20 мА; Выходные устройства - Предтревога - оптическое реле - 60 В 100 мА, Тревога - оптическое реле - 60 В 100 мА; | - | - | 4H/-/III | QA4 | сборный | шт. | 8 | 0 | 0.171 | 1.368 | УХЛ 3 II | 2C II | 00UTH
82.2.92 | 00QHA00AA201-U01 00QHA00AA202-U01 00QHA00AA203-U01 00QHG30AA201-U01 00QHG30AA202-U01 | Преобразователь нормирующий с дополнительным резистором | НП-Р20А С2-33Н-0,25 – 220 Ом ±5% или аналог | Количество выходов - 1, характер нагрузки - резистивный; Выходной сигнал - 4-20 Ма, сопротивление нагрузки не более 0,5 кОм; Номинальное значение полного сопротивления ПД - 1 кОм; Предел допускаемой основной приведенной погрешности - не более ± 2,5 %; Потребляемая мощность - Не более 5 ВА; |  | СНЦИ.423141.004 ТУ или аналог ОЖО.467.173 ТУ или аналог | 4Н/III |  |  | шт. | 5 | 0 | 1.5 | 7.5 | УХЛ 4.2 |  | 00UTH
82.2.93 | 00SBH20DT001 | Универсальный регулятор температуры в комплекте: | ECL Comfort 310 087H3040 или аналог | Цифровой вход до 12 В; Аналоговый вход - 0–10 В, разрешение 9 бит; Импульсный вход - Макс. 200 Гц; Встроенные порты - Ethernet и Modbus; Дисплей - Графический монохромный дисплей с подсветкой, 128 х 96 точек; Режим работы дисплея: черная подсветка, белый текст; Монтаж - Вертикально, на стене или DIN-рейке (35 мм); | - | - | 4Н/-/II |  |  | шт. | 1 | 0 | 0.46 | 0.46 |  | УХЛ 4.2 | 00UTH
82.2.93.1 |  | Ключ программирования | A260 087H3801 или аналог | Регулирование с погодной компенсацией температуры теплоносителя для двух независимых систем отопления и ограничение по графику температуры теплоносителя, возвращаемого после каждой системы в тепловые сети централизованного теплоснабжения. Энергонезависимая память ключа содержит: — единый алгоритм управления системами; — вид графической информации, выводимой на дисплей прибора в соответствии с привя- занным к ключу приложением (технологиче- ской схемой), и доступные для этого языки; — системные и пользовательские заводские настройки, которые могут быть изменены или восстановлены. | - | - | 4Н/-/II |  |  | шт. | 1 | 0 | 0.46 | 0.46 |  | УХЛ 4.2 | 00UTH
82.2.93.2 |  | Клеммная панель для настенного монтажа | 087H3230 или аналог | - | - | - | 4Н/-/II |  |  | шт. | 1 | 0 | - | - |  | УХЛ 4.2 | 00UTH
82.2.93.3 |  | Крепежный комплект для монтажа клеммной панели на DIN-рейку | 087B1145 или аналог | - | - | - | 4Н/-/II |  |  | шт. | 1 | 0 | - | - |  | УХЛ 4.2 | 00UTH
82.2.93.4 | 00SBH20CT001 00SBH20CT002 | Поверхностный датчик температуры | ESM-11 087B1165 или аналог | Термометр сопротивления - Pt 1000 или аналог; Диапазон температуры - от 0 до 100 С; IP54; Постоянная времени - 3 с; | - | - | 4Н/-/II |  |  | шт. | 2 | 0 | - | - |  | УХЛ 4.2 | 00UTH
82.2.93.5 | 00SBH20CT003 | Датчик температуры наружного воздуха | ESMT 084N1012 или аналог | Термометр сопротивления - Pt 1000 или аналог; Диапазон температуры - от-50 до +50 С; IP54; Постоянная времени - менее 15 минут; | - | - | 4Н/-/II |  |  | шт. | 2 | 0 | - | - |  | УХЛ 4.2 | 00UTH
82.2.99 | 00CXJ19 | Шкаф напольный | КС или аналог | Исполнение - напольное; габариты 900х600х2000; NW2P.D.120.0.0UTH&&.&&&&&.070.MZ.1003 | - | ЖКЕБ.650320.035 ТУ или аналог | 4Н/-/III |  |  | шт. | 1 | 0 | 400 | 400 |  | УХЛ 4.2 | 00UTH
82.2.100 | 00SAH49GA001 00SBH20GA201 00SBH24GA202 | Коробка коммутационная | ASU-BC/EA-Pl-13(32A)-EC2 или аналог | Материал корпуса - полиэфирный ударопрочный пластик; Количество клем цепей управления - 13; Максимальный ток на клемму - 32А; Диапазон сечения провода - 0,5 - 4 мм2; Масса коробки - не более 1,8 кг.; Комплектно с кабельным шлейфом длиной 2 м. |  | ТУ 3464-001-78529204-08 или аналог | 4H/III |  |  | шт. | 3 | 0 | - | - |  |  | 00UTH
82.2.102 | 00QHA00GH005 00QHA00GH006 00QHG00GH001 00QHG00GH002 00QHG00GH003 00SAH33GH001 00SAH34GH001 00SAH35GH001 | Коробка коммутационная | ASU-BC-Pl-LC-8 или аналог | Материал корпуса - полиэфирный ударопрочный пластик; Количество клем цепей управления - 8; Максимальный ток на клемму - 41А; Диапазон сечения провода - 0,13 - 6 мм2; Масса коробки - не более 0,56 кг.; Встроенное местное управление с тремя кнопками; |  | ТУ 3464-001-78529204-08 или аналог | 4H/III |  |  | шт. | 8 | 0 | - | - |  |  | 00UTH
82.2.103 | 00QHA10YW001 00QHA20YW001 00QHA30YW001 00QHA40YW001 00QHA50YW001 00QHA60YW001 | Светозвуковая колонна | ВС-3-220В или аналог | Маркировка взрывозащиты - 1ExsIIT3; Степень защиты оболочки - IP66; Напряжение питания, В ~ 220, 50Гц; Максимальная Потребляемая мощность от сети ~ 220В - 6Вт; Звуковое давление на расстоянии 1 м, дБ, не менее 105; Диапазон рабочих температур, °С -50 … +60; Габаритные размеры, мм 50x180x66; Масса, не более, кг 0,4 |  |  | 4Н/-/III |  |  | шт. | 6 | 0 | 0.6 | 3.6 |  |  | 00UTH
82.2.104 | 00QHA00CP034-B01 00QHG00CP021-B01 00QHG10CP004-B01 00QHG20CP004-B01 | Датчик избыточного давления | ТЖИУ406ДИ-М100-АС-2150-22-МП1ВП-УХЛ3.1-050/2,5 МПа-42-ВБ2-К4-ШР22 или аналог | Верхний предел измерения – 2,5 мПа; Материал, контактирующий с рабочей средой - мембрана -титан ВТ1-0, присоединительные части - сталь 12Х18Н10Т; Электронный преобразователь - микропроцессорный, со встроенным ЖКИ, с возможностью подсветки ЖКИ, внешней панелью управления, с выходным токовым сигналом в диапазоне от 4 до 20 мА или от 20 до 4 мА и цифровым сигналом на базе HART-протокола; Предел допускаемой основной приведенной погрешности - ± 0,15 %; Выходной токовый сигнала - 4 – 20 мА; Присоединительные части - Клапанный блок; Монтажные части - Кронштейн для монтажа датчика на панели или стене; Вид электрического соединителя - Вилка 2РМГ22Б4Ш3Е2Б (розетка 2РМТ22КПН4Г3В1В); Электрическое питание - от 9 до 48 В DC с выключенной подсветкой ЖКИ, - от 15 до 48 В DC с включенной подсветкой ЖКИ. | - | ТЖИУ.406233.001ТУ3 или аналог | 4H/-/III | QA4 | сборный | шт. | 4 | 0 | 3 | 12 | УХЛ 3 II | 2C II | 00UTH
82.2.105 | 00CXK12 | Шкаф ГРК, в комплекте с АРМ и прикладным програмным обеспечением | КСО.002-72 или аналог |  |  | еФ3.049.019-70 или аналог | 4H/III |  |  | шт. | 1 | 0 | 100 | 100 |  |  | 00UTH
82.2.106 | 00QHG00CL022-B01 | Преобразователь разности давлений | ТЖИУ406ДД-М100-АС-2430-25-МП1ВП-УХЛ3.1-050/25 кПа-25 МПа-42-КБ2-ШР22 или аналог | Верхний предел измерения – 25 кПа; Предельно допускаемое рабочее избыточное давление - 25МПа; Материал, контактирующий с рабочей средой - сталь 12Х18Н10Т; Электронный преобразователь - микропроцессорный, со встроенным ЖКИ, с возможностью подсветки ЖКИ, внешней панелью управления, с выходным токовым сигналом в диапазоне от 4 до 20 мА или от 20 до 4 мА и цифровым сигналом на базе HART-протокола; Предел допускаемой основной приведенной погрешности - ± 0,15 %; Выходной токовый сигнала - 4 – 20 мА; Присоединительные части - Клапанный блок со штуцерами для подключения метрологического оборудования; Монтажные части - Кронштейн для монтажа датчика на панели или стене; Вид электрического соединителя - Вилка 2РМГ22Б4Ш3Е2Б (розетка 2РМТ22КПН4Г3В1В); Электрическое питание - от 9 до 48 В DC с выключенной подсветкой ЖКИ, - от 15 до 48 В DC с включенной подсветкой ЖКИ. | - | ТЖИУ.406233.001ТУ3 или аналог | 4H/-/III | QA4 | сборный | шт. | 1 | 0 | 3 | 3 | УХЛ 3 II | 2C II | 00UTH
82.2.107 | 00QHG10CL001-B01 00QHG10CL002-B01 00QHG10CL003-B01 00QHG20CL001-B01 00QHG20CL002-B01 00QHG20CL003-B01 | Преобразователь разности давлений | ТЖИУ406ДД-М100-АС-2420-25-МП1ВП-УХЛ3.1-050/6,3 кПа-25 МПа-42-КБ2-ШР22 или аналог | Верхний предел измерения – 6,3 кПа; Предельно допускаемое рабочее избыточное давление - 25МПа; Материал, контактирующий с рабочей средой - сталь 12Х18Н10Т; Электронный преобразователь - микропроцессорный, со встроенным ЖКИ, с возможностью подсветки ЖКИ, внешней панелью управления, с выходным токовым сигналом в диапазоне от 4 до 20 мА или от 20 до 4 мА и цифровым сигналом на базе HART-протокола; Предел допускаемой основной приведенной погрешности - ± 0,15 %; Выходной токовый сигнала - 4 – 20 мА; Присоединительные части - Клапанный блок со штуцерами для подключения метрологического оборудования; Монтажные части - Кронштейн для монтажа датчика на панели или стене; Вид электрического соединителя - Вилка 2РМГ22Б4Ш3Е2Б (розетка 2РМТ22КПН4Г3В1В); Электрическое питание - от 9 до 48 В DC с выключенной подсветкой ЖКИ, - от 15 до 48 В DC с включенной подсветкой ЖКИ. | - | ТЖИУ.406233.001ТУ3 или аналог | 4H/-/III | QA4 | сборный | шт. | 6 | 0 | 3 | 18 | УХЛ 3 II | 2C II | 00UTH
82.1.24 | 00UTH10GP001N | Щиток распределительный рабочего освещения переменного тока | ПР06-100-00-54-УХЛ3 или аналог | Щиток распределительный рабочего освещения пере¬менного тока на 25 кА ~380/220 В, навесного испол¬нения, с вводным трехполюсным выключателем-разъединителем типа COMPACT NSX100NA 3P или аналог, на 45 модулей с тремя трехполюсными автоматическими выключателями типа MULTI9C60L 3P или аналог, Iн=25 А, Iк.з.=3,2-4,8 Iном. (группы 001N, 002N, 003N), кривая В, с вспомогательными контактами на каждую группу типа SD (кат № 26927) или аналог; с контакторами типа СТ3НО (кат.№ 15961) или аналог на каждую группу и с вспомогательны¬ми контактами (для каждо¬го контактора) типа АСТо + f 1н.о.+ 1н.з. (кат. № 15914) или аналог, с 14 однополюсными автоматическими выключате¬лями типа MULTI9C60L 1P или аналог, Iн=16 А, Iк.з.=3,2-4,8 Iном., кривая В (группы 004N - 011N, 013N-018N ), с одним двухполюсным автоматическим выключате¬лем типа MULTI9C60L 2P или аналог, с УЗО класса «А», Iн=16 А, Iутеч=30мА (группа 012N), кривая В, тип заземления TN-S, IP54. Подключение отходящих линий (условные номера групп) выполнить с последовательным чередованием фаз (001N-L1, L2, L3; 002N-L1, L2, L3; 003N-L1, L2, L3; 004N-L1; 005N-L2; 006N-L3 и т.д.) ввод кабеля снизу, с сальником для вводного кабеля марки ВВГнг-LS-5х50 мм², с тремя сальниками для кабеля марки ВВГнг-LS-5х6 мм², с 15 сальниками для ВВГнг-LS-3х2,5 мм², четыре заглушки для резервов. |  | ТУ3434-008-07629824 или аналог | 4/III | QNC | сборный | шт | 1 | 0 | 35 | 35
82.1.25 | 00UTH10GP001E | Щиток распределительный аварийного освещения переменного тока | ПР06-100-00-54-УХЛ3 или аналог | Щиток распределительный аварийного освещения переменного тока на 25 кА ~380/220 В, навесного исполнения с вводным трехполюсным выключателем-разъединителем типа COMPACT NSX100NA 3P или аналог на 24 модуля с тремя однополюсными автоматическими выключателями типа MULTI9C60L 1P или аналог, Iном=25 А, Iк.з.=3,2-4,8 Iном., (группы 001Е, 002Е, 003Е ), кривая В, с вспомогательными контактами на каждую группу типа SD (кА. № 26927) или аналог , с контакторами типа СТ1НО (кат. № 15958) или аналог на каждую группу и с вспомогательными контак¬тами (для каждого контактора) типа АСТо + f 1н.о.+ 1н.з. (кат. № 15914) или аналог, с девятью однополюсными автоматическими выключате¬лями типа типа MULTI9C60L 1P или аналог, Iном=10 А, Iк.з.=3,2-4,8 Iном., кривая В (группы 004Е - 012Е), тип заземления TN-S, IP54. Подключение отходящих линий (условные номера групп) выполнить с последовательным чередованием фаз (001Е-L1, 002Е- L2, 003Е-, L3 и т.д.) ввод кабеля снизу, с сальником для вводного кабеля марки ВВГнг-LS-5х50 мм², с девятью сальниками для кабеля марки ВВГнг-LS-3х2,5 мм², четыре заглушки для резервов. |  | ТУ3434-008-07629824 или аналог | 4/III | QNC | сборный | шт | 1 | 0 | 30 | 30
82.1.42 | 00BLR90GU001 00BLS90GU001 | Стабилизатор напольный | СПН-25/380-Т-У3 или аналог | трехфазный мощностью 25 кВ*А переменного напряжения 380 В, частотой 50 Гц, с одновременной стабилизацией линейного 380 В и фазного 220 В напряжений, степень защиты IP54, климатического исполнения У3, с односторонним обслуживанием |  | ТУ 3411-001-61717284-2010 или аналог | 4/III | QNC | сборный | шт | 2 | 0 | 140 | 280
82.1.43 | 00UTH13GP002 00UTH13GP003 00UTH13GP004 | Групповой блок управления | АЭП40-145-54Ч-11А или аналог | 220 В, 50 Гц, IP41, УХЛ3 комплекса заградительных огней низкой интенсивности в составе:- ГБУ1 (10UTH13GP002) - групповой блок управления 1;- ГБУ2 (10UTH13GP004) - групповой блок управления 2 с кабельными вводами (в ГБУ1 и ГБУ2) - N 1 - для кабеля марки КВВГЭнг-LS-10x1,5 мм - внешний диаметр 13,4мм N 2, N 6 - для кабелей марки ВВГнг-LS-3x2,5 мм - внешний диаметр - 10,9 мм , N 3 - для кабеля марки КВВГЭнг-LS-4x1,5 мм - внешний диаметр - 11,5 мм; N 4 - для кабелей марки КМПВЭнг-LS-2х0,35 мм - внешний диаметр - 8 мм; - АВР (10UTH13GP003) шкаф автоматического ввода резерва с кабельными вводами - N 1 ,N2 ,N3, N 4 - для кабеля марки ВВГнг-LS-3х2,5 мм - внешний диаметр - 10,9 мм; N 5, N 6, N 7 - для кабелей марки КВВГЭнг-LS-10х1,5мм -внешний диаметр-13,4 мм;-узлы и детали крепления шкафов (ГБУ1, ГБУ2 и АВР) к железобетонной поверхности (болты по типу HILTI-M8 или аналог - 3 комплекта);- ДО(00UTH16CE020, 00UTH16CE021)-герметический датчик освещенности, IP54-2 шт.;-разъем для подключения датчика-2 шт. |  | ТУ 3400-005-72453807-07 или аналог | 4 | QNC | сборный | шт | 1 | 0 | - | -
82.1.44 | 00UTH13GH001 | Шкаф управления рабочим верхним освещением |  |  |  | NW2P.D.120.0.0UTH&&.&&&&&.032.MZ.0002 | 4Н/II | QNC | сборный | шт | 1 | 0 | - | -
82.1.45 | 00UTH13GH002 | Шкаф управления аварийным верхним освещением |  |  |  | NW2P.D.120.0.0UTH&&.&&&&&.032.MZ.0002 | 4Н/II | QNC | сборный | шт | 1 | 0 | - | -
82.1.46 | 00UTH13GE050 00UTH13GE054 | Коробка вводная | CS141410(1C50-1N-1PE)- 1FL5(A) 1FL1(C) или аналог | алюминиевая, пылевлагозащищенная, IP66 укомплектованная: - тремя клеммными зажимами сечением до 50 мм ;- одним кабельным вводом для кабеля марки ВВГнг-LS-3x50 мм, внешний диаметр - 30,1 мм - одним кабельным вводом для кабеля марки ВВГнг-LS-3x2,5 мм,внешний диаметр - 10,9 мм |  |  | 4/III | QNC | сборный | шт | 2 | 0 | - | -
82.1.47 | 00UTH13GE051 00UTH13GE055 | Коробка распределительная | CS171108(8C2)-1FL2(A) 1FL2(B) 1FL1(С) 1FL2(D) или аналог | алюминиевая, пылевлагозащищенная, IP66 укомплектованная:- восемью клеммными зажимами сечением до 4 мм ; - одним кабельным вводом для кабеля марки ВВГнг-LS-3x2,5 мм, внешний диаметр - 10,9 мм - тремя кабельными вводами для кабеля марки ВВГнг-LS-3x4 мм, внешний диаметр - 12,9 мм |  |  | 4/III | QNC | сборный | шт | 2 | 0 | - | -
82.1.48 | 00UTH13GE052 00UTH13GE053 00UTH13GE056 00UTH13GE057 | Коробка распределительная | CS171108(4C2)-1FL2(A) 1FL2(С) или аналог | алюминиевая, пылевлагозащищенная, IP66 укомплектованная:- четырьмя клеммными зажимами сечением до 4 мм ; - двумя кабельными вводоми для кабеля марки ВВГнг-LS-3x4 мм, внешний диаметр - 12,9 мм |  |  | 4/III | QNC | сборный | шт | 4 | 0 | - | -
82.1.49 | 00QHN10GE001 00QHN10GE003 00QHN20GE001 00QHN20GE003 00QHN30GE001 00QHN30GE003 | Коробка протяжная | CS171108(4C2)- 1FGF2(A) 1FGF2(C) или аналог | алюминиевая, пылевлагозащищенная, IP66, на два направления, для труб с наружной резьбой - резьба трубная, коническая RISO7/1, (два ввода для трубы диаметром 3/4"- кабель марки ВВГнг-LS 3х4 мм , внешний диаметр - 12,9 мм), с клеммниками (четыре клеммы для кабеля сечением до 4 мм ) |  |  | 4/III | QNC | сборный | шт | 6 | 0 | - | -
82.1.50 | 00QHN10GE002 00QHN20GE002 00QHN30GE002 | Коробка распределительная | CS171108(4C2)- 1FGF2(A) 1FGF2(C) или аналог | алюминиевая, пылевлагозащи-щенная, IP66, на два направления, для труб с наружной резьбой - резьба трубная, коническая RISO7/1, (один ввод для трубы диаметром 3/4"- кабель марки ВВГнг-LS 3х4 мм , внешний диаметр - 12,9 мм), ( один ввод для трубы диаметром 3/4"- кабель марки ВВГнг-LS 3х2,5 мм , внешний диаметр - 10,9 мм), с клеммниками (четыре клеммы для кабеля сечением до 4 мм ) |  |  | 4/III | QNC | сборный | шт | 3 | 0 | - | -
82.1.51 | 00QHN10GE004 00QHN20GE004 00QHN30GE004 | Коробка распределительная | CS171108(4C2)- 1FGF2(D) 1FGF2(C) или аналог | алюминиевая, пылевлагозащи-щенная, IP66, на два направления, для труб с наружной резьбой - резьба трубная, коническая RISO7/1, (один ввод для трубы диаметром 3/4"- кабель марки ВВГнг-LS 3х2,5 мм , внешний диаметр - 10,9 мм), ( один ввод для трубы диаметром 3/4"- кабель марки ВВГнг-LS 3х4 мм , внешний диаметр - 12,9 мм), с клеммниками (четыре клеммы для кабеля сечением до 4 мм ) |  |  | 4/III | QNC | сборный | шт | 3 | 0 | - | -
ИТОГО с учетом транспортных расходов и шефмонтажом, руб с НДС (18%):
В т.ч. транспортные расходы, руб.с НДС (18%):
В т.ч. шефмонтаж, руб. с НДС (18%):
|  |  |  | ПОСТАВЩИК |  |  |  |  | ПОКУПАТЕЛЬ