ТОМ 2
Техническая часть 

открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора
 на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ системы охлаждения оборотной воды центра
Снежинск
2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ.
РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 5. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ.
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ.

РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Холодоснабжение.
Выполнить монтаж и пуско-наладочные работы системы охлаждения оборотной воды с +21 С° до +10 С° на базе холодильной машины типа УВС-В-340-E1L1M1P1Z1Z2S1V1R1 с выносными воздушными конденсаторами, гидромодуля УНЗ-2-100-1000-01 с насосами (1 основной,1 резервный) с буферным нержавеющим теплоизолированным баком и шкафом управления с контроллером, подключенным к агрегату, и пластинчатого разделительного теплообменника (вода\вода),  для передачи тепла от технологической воды к оборотной. Система охлаждения воды монтируется в машинном помещении холодильной станции на отм. -3.300, конденсаторы воздушные установлены на улице на фундаменте на виброопорах (климатический район 1В). Конденсаторы и холодильная машина соединяются медными трубопроводами с вспомогательной арматурой, приборами автоматики и регулирования. Холодильная машина с необходимой арматурой, приборами автоматики и регулирования подключается трубопроводами холодоносителя (вода) к гидромодулю и теплообменнику. Проведение пневматических испытаний ,смонтированных фреонопроводов и гидравлических испытаний трубопроводов холодоносителя. Электрические кабели подключаются к шкафам управления холодильной машины и гидромодуля от распределительного устройства. Произвести изоляцию всех узлов и трубопроводов системы охлаждения.  После монтажа системы охлаждения оборотной воды произвести пуско-наладку системы охлаждения для работы в автоматическом режиме и поддержании температуры технологической воды на выходе из теплообменника при полной нагрузке технологического оборудования +10 С°.


	РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Объект находится на территории ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина». 


	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

	

	Цель выполняемых работ:

      - монтаж и пуско-наладочные работы системы охлаждения оборотной воды  для приведения в соответствие с действующими СНиП, СП, СанПиН, а также согласно требованиям эксплуатирующей организации;
- выдача рекомендаций о доработке проектных решений (при необходимости);

- подготовка и утверждение отчетной документации по выполненным работам с предоставлением исполнительной документации.
В ходе проведения работ до момента подписания Акта приемочной комиссии по объекту за все товароматериальные ценности ответственность несет Подрядчик.

Работы на объекте выполняются при наличии наряд-допуска (акта-допуска) от эксплуатирующей организации.
       Оборудование, приобретаемое подрядной организацией, поставляется на склад Заказчика с последующим получением, по акту выдачи, в монтаж. Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия ГОСТ Р.

Срок эксплуатации оборудования и оснастки должен быть не менее 10 лет (со дня сдачи в эксплуатацию) при трехсменном режиме работы.

В сопроводительной документации к поставляемому оборудованию должен быть указан срок эксплуатации поставляемого оборудования, устанавливаемый изготовителем.
Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной спецификации, должно иметь сертификат соответствия. Оборудование должно соответствовать техническим регламентам, действующим на территории РФ.
          Поставщик должен гарантировать устойчивую работу оборудования при круглосуточной работе и круглогодично в течение 24 месяцев с даты запуска его в эксплуатацию. В гарантийный период Поставщик должен устранять отказы оборудования за свой счет. Средства измерений должны иметь первичную поверку и включены в реестр разрешенных средств на территории Российской Федерации.
Ведомость выполняемых работ

                                       Раздел 1. Холодоснабжение
     Стоимости материалов и оборудования приняты по прайсам ориентировочно и могут быть уточнены по предоставлению счета, калькуляции.
1.

Машина холодильная УВС-В-340-E1L1M1P1Z1Z2S1V1R1 (шт.). Состав и описание см. приложение 1.

1
2.

Монтаж компрессоров, масса т 1.15 (шт.)

2

3.

Монтаж блока управления шкафного исполнения, устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм (шт.)
1

4.

Монтаж ресивера 90 л (шт.)

2

5.

Монтаж теплообменника, поверхность нагрева 40 м2 (шт.)

1

6.

Реле протока жидкости лепестковое типа FLU 25 Watts (шт.)

1
7.

Монтаж реле протока (шт.)

1

8.

Установка комплекта оборудования из клапанов запорных (шт.)

6

9.

Вентиль шаровый типа BVA 218 ALCO (шт.)

2
10.

Вентиль шаровый  типаBVA 158 ALCO 1 (шт.)
2
11.

Клапан Шредера
2
12.

Установка шкафа (пульта) управления навесного, высота, ширина, глубина до 1200х600х500 мм (шт.)

1

13.

Установка комплекта гидравлического регулятора давления конденсации (шт.)

1

14.

Конденсатор воздушный выносной типа CABERO ACHSD097 G B\1N30D (ZA). Состав и описание см. приложение 1. (шт.)

2

15.

Монтаж воздушных конденсаторов (шт.)

2

16.

Монтаж блока управления шкафного исполнения, устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600ч600 мм (шт.)

2

17.

Гидромодуль УНЗ-2-100-1000-01   (шт.) Состав и описание см. приложение 1.

1

18.

Монтаж агрегата насосного лопастного центробежного с массой 0,425т (шт.)

2
19.

Бак из нержавеющей стали 1000л (шт.)
1
20.

Установка баков расширительных круглых вместимостью 1м3 (1 бак)

1

21.

Теплообменник разделительный типа THERMOWAVE EL0250 EBGL-TH (1408131) с ответными фланцами. Вода\вода в противопотоке. Контур технологической воды t1=+10C, t2=+21C расход 211 л\мин.

1

22.

Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2.5 МПа, диаметр труб наружный, мм: 85, (м.)

140

23.

Трубы медные диаметром 54 мм, (м.)

70

24.

Трубы медные диаметром 42 мм, (м.)

70

25.

Фасонные и соединительные части к медным трубам: угол 2 1/8”, (шт.)
6

26.

Фасонные и соединительные части к медным трубам: угол 1 5/8”, (шт.)

6

27.

Крепление для трубопроводов : кронштейны, планки, хомуты, кг
15
28.

Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1.5, (шт.)

4

29.

Клапаны медные обратные, диаметр условного прохода 1 5/8”   (шт.)
2

30.

Фреон R-407c, (кг.)

200

31.

Припой 5%, (шт.)

120

32.

Азот газообразный,(м3)

256

33.

Изоляция поверхностей медных трубопроводов изделиями из вспененного каучука(«Армофлекс» ), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками, (10м.)

14,0

34.

Трубки изолированные из вспененного полиэтилена типа «Термофлекс», толщиной 20мм, внутренним диаметром 54, (м.)

70

35.

Трубки изолированные из вспененного полиэтилена типа «Термофлекс», толщиной 20мм, внутренним диаметром 42, (м.)

70

36.

Клей для Флекс, (кг.)

15

37.

Кран шаровой муфтовый с ручным управлением ДУ15 , (шт.)

6

38.

Трубопровод водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 108 мм, толщина 4 мм  (м)
16
39.

Трубопровод водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм, толщина 2,5 мм  (м)
16
40.

Фланцы стальные плоские приварные давление 1,6 МПа диаметром условного прохода 100 мм, (шт.)

14
41.

Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100мм (1 соединение)
14
42.

Компенсатор резиновый антивибрационный фланцевый ДУ100,  (шт.)
2
43.

Затвор поворотный дисковый межфланцевый  «TECOFI» ДУ100, (шт.)
4
44.

Фильтр сетчатый фланцевый ДУ100(шт.)
1

45.

Клапан межфланцевый обратный«TECOFI»  ДУ100, (шт.)

2

46.

Клапан балансировочный фланцевый  ДУ100(шт.)
1

47.
Арматура фланцевая водопроводная с ручным приводом на условное давление до 4 МПа, ДУ 100 (шт.)

10

48.
Установка термоманометров, (компл.)
2

49.
Термоманометр для измерения давления и температуры жидкости ТМТБ3, (компл.)

2

50.
Трубка для термоманометра 1/2", (шт.)

2

51.
Кран трехходовой для термоманометра Ду15,( шт.)

2

52.
Бобышка БП 01-М20х1.5-55, (шт.)

2

53.
Гильза защитная стальная для термометра, резьбовое соединение дл. штока 100мм, (шт.)
2

54.
Установка воздухоотводчиков автоматических диаметром 15 мм, (шт.)

2

55.
Автоматический воздухоотводчик латунный д15 Wind, (шт.)

2

56.
Прокладка в помещении трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм 108, (100м. трубопровода)

0,16
57.
Прокладка в помещении трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром, мм 20, (100м. трубопровода)

0,16
58.

Гидравлическое испытание трубопроводов, (100 м. трубопроводов)

0,27

59.

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, (100 м2 окрашиваемой поверхности)

0,03

60.
Изоляция трубопроводов изделиями вспененного каучука «Армофлекс» , вспененного полиэтилена («Термофлекс») (10 м трубопровода)
1,1
61.
Теплоизоляция трубная S=25мм,ST 25х108 K FLEX (м).
12
62.

Монтаж комплекта холодильной автоматики (компл.)

1

63.
Пуско-наладочные работы системы охлаждения (холодильной машины, насосного блока) 
1



	РАЗДЕЛ 4. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Челябинская область, ЗАТО г.Снежинск.


	РАЗДЕЛ 5. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	С момента подписания договора до 31.05.15г


	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Качество работ должно соответствовать проектно-сметной документации, действующим строительным нормам и правилам, техническим условиям, сводам правил.


	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992г №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996г №693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

 Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.
Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г.Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимися гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные и пуско-наладочные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию и подписания обеими сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма КС-14).


	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Требования по обеспечению производства монтажных работ и пуско-наладочных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- СНиП 3.05.05-84* «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»;
- ПОТ Р М 015-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации фреоновых холодильных установок»;

-ПБ 09-592-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации холодильных систем»;
-ПБ 03-585-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»;

-СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;

- ПОТ Р М-016-2001 
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2;
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок».


	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Общие требования к результатам работ и порядку приемки монтажных, пуско-наладочных работ по оборудованию по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов капитального строительства. Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006, И 1.13-07.СНиП3.01.04-87


	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	После выполнения работ необходимо предоставить полный комплект исполнительной технической документации на русском языке на бумажном носителе (акты, протоколы, руководства по эксплуатации, сертификаты, паспорта и формуляры). Документация должна быть сшита в папку с приложением перечня, удобна для прочтения. Наличие актов приемки оборудования рабочей комиссии после индивидуальных испытаний и после комплексного опробования, оформленных Участником и подписанных всеми членами комиссии и наличие акта приемки в эксплуатацию законченного реконструкцией объекта – обязательно.


	РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ

	Участник в соответствии с Федеральным законом от 22.07.08 №148-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» должен иметь:

- свидетельство саморегулируемой организации о допуске к работам по монтажу систем холодоснабжения;

Участнику желательно представить сведения о наличии:

- сертифицированной системы менеджмента качества ISO 9001:2001;

- сертифицированной системы менеджмента в сфере экологической безопасности ISO 14000.
Участник должен иметь не менее 3-х лет успешного опыта выполнения аналогичных по характеру, объему и степени сложности работ в качестве подрядчика в условиях данного климатического района, отработанную технологию выполнения работ и методы проведения специальных работ и испытаний.

У Участника должна отсутствовать задолженность по начисленным налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Участник должен отсутствовать в реестрах недобросовестных поставщиков.

Участник не должен быть подвергнут процедуре ликвидации и процедуре банкротства.

Подрядчик в рамках договорной цены разрабатывает и согласовывает с заказчиком Проект производства работ (ППР) на объекте, График выполнения работ на объекте на весь период строительства. К работам разрешается приступать при наличии утвержденного проекта производства работ, согласованного с Заказчиком. 

Режим работы персонала подрядчика на объекте определяется подрядчиком самостоятельно, но с учетом:

- соблюдения правил внутреннего распорядка предприятия, установленного Заказчиком;

- безусловного исполнения утвержденного графика выполнения работ, согласовываемого с Заказчиком.

Подрядчик обязан выполнять строительно-монтажные работы в полном соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами и другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации.


РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Сведения об оборудовании под монтаж
	9-15

	2
	Сводный сметный расчет – приведен в отдельном файле «Том 2_Раздел 13. Сметный расчет.xls»
	-


Приложение 1. Сведения об оборудовании под монтаж.

[image: image1.emf]
[image: image2.emf]
[image: image3.emf]
[image: image4.emf]
[image: image5.emf]
[image: image6.emf]
[image: image7.emf]
Пластинчатые теплообменники

[image: image8.png]



8

