ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "МАЯК" ФГУП «ПО «МАЯК»

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ФГУП «ПО «Маяк»

___________________

____.__________.2013 г.

УСЕЧЕННЫЙ ВИД

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ №  2.1.156-19/294

на реконструкцию здание-столовая (инв.№2401020)

- Основные положения

  - 1.1.Основание для проектирования

«План мероприятий по реконструкции здания столовой №7»

  - Наименование разработчика проекта

Организация определяется по конкурсу.

1.3 Сведения о задачах, решаемых реализацией разработки проекта

- замена технологического оборудования;

- реконструкция инженерных сетей и систем;

- приведение объекта в соответствие действующим нормативным требованиям;

- улучшение качества обслуживания работников завода.

1.4 Вид объекта

Предприятие общественного питания.

1.5 Характер объекта

Промышленный.

1.6 Источник финансирования

Собственные средства предприятия.

  - Этапы проектирования

Проект выполнить в одну стадию – рабочая документация.

  - Место размещения объекта

ФГУП «ПО «МАЯК» Территория промышленной площадки.

  - Условия работы на объекте специалистов строительных и монтажных организаций

Продолжительность рабочей недели – 40 часов. Дополнительный отпуск не предоставляется. Лечебно-профилактическое питание не предоставляется. Обязательное прохождение санпропускника с полным переодеванием.

  - Фамилия и телефон ответственного от подразделения за консультации и решение вопросов в ходе проектирования

Оглобличев А.В., помощник директора по хозяйственным вопросам завода … , р.т.3 44 56 – общие строительные вопросы.

- Режимное обеспечение

В данном проекте использование и получение сведений, составляющих государственную тайну, служебной информации ограниченного распространения не предусматривается.

- Архитектурные, конструктивные и объемно-планировочные решения

3.1 Замена кровли из волнистых асбоцементных листов на кровлю из металлочерепицы.

3.2  Ремонт фасада.

3.3 Устройство крыльца и эстакады для разгрузки продуктов (см. Приложение №1).

3.4  Замена деревянных блоков оконных на окна из ПВХ.

3.5 Внутренние отделочные работы  по приложенной ведомости отделки помещений .

3.6  Перепланировка помещений входной группы (см. Приложение №1).

3.7  Устройство навесов (см. Приложение №1).

3.8  Расширение банкетного зала (см. Приложение №1).

4   Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений

4.1  Система электроснабжения

Категория по надежности электроснабжения – вторая.

Планируемая установленная мощность электроприемников 600 кВт.

4.1.1	Требуется замена силовой распределительной сети внутри здания.

4.1.2	Требуется выполнить освещение.

4.1.3	Требуется прокладка нового кабеля от п/ст 35 2 СШ.

4.1.4	Требуется выполнить молниезащиту проектируемой кровли из металлочерепицы.

4.1.5	Требуется электроснабжение вновь устанавливаемых водонагревателей "Нептун-100" в количестве 3 шт. мощностью по 100 кВт.

4.1.6	Требуется замена вводного устройства РЩ-0,4 кВ здания.

4.1.7	Требуется замена распределительных шкафов, щитков.

4.1.8 Работы проводить в соответствии с нормативными действующими документами: Свод правил СП 52.13330.2011 "СНиП 23-05-95*. Естественное и искусственное освещение"; Пособие к СНиП 2.08.02-89 «Проектирование предприятий общественного питания»; Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий"; Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 7-ое издание.

4.2 Система водоснабжения и водоотведения

Предусмотреть реконструкцию водопровода и канализации существующих помещений.

Водопровод и канализацию реконструируемого здания подключить к действующим коммуникациям в соответствии с выданным ТУ.

4.3 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети

Предусмотреть реконструкцию системы отопления. Сохранить вентиляцию существующих помещений. Предусмотреть изоляцию воздуховодов приточной вентиляции в чердачном помещении.

Отопление и вентиляцию реконструируемого здания подключить к действующим коммуникациям.

Установить кондиционеры в обеденном зале, банкетном зале, горячем цехе, кондитерском цехе.

Работы проводить в соответствии с нормативными действующими документами: СНиП 2.09.04, СанПиН 2.3.6.1079-01, Пособие к СНиП 2.08.02, СНиП 41-01-2003, СП 41-101-2004, Санитарные правила устройства и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения, СП 7.13130.2009 , СП 10.13130.2009 , СП 23-101-2001, СНиП 2.04.01-85.

4.4  Сети связи

Рабочие места в пом.директора, зав.производства, бухгалтерии и тамбур оборудовать телефонными линиями городской связи.

5 Технологические решения

Комплектовка оборудования по согласованию с ОРС. Перечень оборудования.

Поверхности помещений цехов по обработке продуктов и приготовления пищи должны допускать влажную уборку. Отделка должна соответствовать нормам для помещений общепита.

6 Мероприятия по охране окружающей среды

Предусмотреть огороженную площадку под специализированные баки для мусора  с подъездом специализированного транспорта для сбора мусора.

7 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Класс помещений по пожаровзрывобезопасности : В4;по ПУЭ П2а

8 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

В соответствии с «Планом действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на заводе …. Пл-ПТО-…-02-2010».

9 Мероприятия по выводу объекта из эксплуатации, предусматриваемые при его проектировании

Предусмотреть ограждение территории столовой на время реконструкции.

Предусмотреть обесточивание всех сетей электроснабжения здания столовой.

Предусмотреть сети временного электроснабжения.

Приложение:   1. Копия поэтажного плана здания столовой в 1 экз. на 1 л.