ЧАСТЬ 3. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

	№ п/п
	Наименование товара/

комплектность
	Требования к качеству/техническим характеристикам/характеристикам безопасности/упаковке/иные показатели
	Единица измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Масло синтетическое для холодильных машин  

ХС-40 

(или эквивалент)
	ТУ 38.101763-99

1. Вязкость кинематическая при 50оС – 37-42 мм2/с
2. Индекс вязкости – не менее 110,

3. Температура застывания - не выше минус 47 оС,

4. Температура вспышки в открытом тигле – не ниже 200 оС,

5. Плотность при 20 оС – 840-860 кг/м3,

6. Массовая доля механических примесей,% – отсутствие,

7. Массовая доля воды, % – отсутствие,

8. Зольность, % - не более 0,02,

9. Кислотное число, мг КОН/г масла – не более 0,02,

10. Испытание на коррозию на пластинках из стали марок 40,45 или 50 по ГОСТ 1050-74 и меди по ГОСТ 859-78 – выдерживает,

11. Цвет, ед. ЦНТ, не более – 1,0,

12. Фракционный состав:  до 500 оС выкипает, %, об.-  не менее 65,

(фасовка – бочки 170-185 кг.)


	1050
	КГ


