Техническое задание

# на поставку трансформатора ТМЗ-1000-10/0,4 кВ

# 1.	Наименование поставляемого товара.

1.1.	Трансформатор ТМЗ-1000-10/0,4 кВ

1.2.	Оборудование для предприятия электрических и тепловых сетей ОАО «Приаргунское Производственное Горно-Химическое Объединение.

# 2.	Описание товара (функциональные характеристики и потребительские свойства)

2.1.	Трансформатор ТМЗ-1000-10/0,4 кВ.

Трансформаторы силовые типа ТМЗ соответствуют стандартам МЭК-76, ГОСТ 16555-75.

Силовые масляные понижающие трехфазные двухобмоточные герметичные с защитой масла трансформаторы мощностью от 630 до 2500 кВА напряжением до 10 кВ предназначены для трансформаторных подстанций внутренней и наружной установки.

Для регулирования напряжения трансформаторы оснащены высоковольтным переключателем, позволяющим регулировать напряжение ступенями по 2,5% на величину +2 × 2,5 % от номинального значения при отключенном от сети трансформаторе со стороны НН и ВН.

Трансформаторы выпускаются с различными уровнями потерь холостого хода и короткого замыкания:

- уровень потерь А согласно ТУ У 31.1-00213440-024-2006

- уровень потерь В согласно ТУ У 3.49-05758084-016-2000

Переключатель присоединен к обмотке высокого напряжения.

Согласно ГОСТ 16555, предельное отклонение технических параметров трансформаторов составляют:

- напряжение короткого замыкания ± 10%;

- потери короткого замыкания на основном ответвлении + 10%;

- потери холостого хода + 15%;

- полная масса + 10%.

Условия эксплуатации

Высота над уровнем моря – до 1000 м.

Температура окружающего воздуха:

- для умеренного климата	- от –45°С до +40°С (исполнение «У»);

- для холодного климата	- от –60°С до +40°С (исполнение «ХЛ»).

Относительная влажность воздуха – не более 80% при +25°С.

Трансформаторы не рассчитаны для работы:

- во взрывоопасной и агрессивной среде (содержащей газы, испарения, пыль повышенной концентрации и т.п.);

- при вибрации и тряске;

- при частых включениях со стороны питания до 10 раз в сутки.

2.2.	Комплект поставки:

| №№ п.п. | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Трансформатор ТМЗ-1000-10/0,4 кВ | шт. | 1 |

2.3.	Основные технические параметры:

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Тип трансформатора | ТМЗ |
| Номинальная мощность трансформатора, кВ·А | 1000 |
| Схема и группа соединений обмоток трансформатора | Y/YН-0 |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 10 |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 |
| Потери х.х., кВт | 1,9 |
| Потери к.з., кВт | 10,8 |
| Ток холостого хода, % | 1,2 |
| Напряжение к.з., % | 5,5 |
| Климатическое исполнение ГОСТ 15150-69 | УХЛ1 |

2.4. Требования к закупаемой продукции:

Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным в техническом задании. Оборудование должно быть выполнено в соответствии со стандартом МЭК-76 и ГОСТ 16555-75. Продукция должна иметь сертификат соответствия, разрешение на применение на территории РФ, гарантию качества, требуемые технические характеристики, согласно технического задания, документацию на русском языке.

2.5. Требования к потенциальному участнику:

Опыт на рынке поставки подобного оборудования более трёх лет. Поставщик обязан предоставить лицензию на право ведения данного рода деятельности. Транспортные расходы возлагаются на Поставщика.

2.6. Ответственность поставщика:

Качество и комплектность оборудования должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям приведённым выше в Т.З. Оборудование должно быть новым (не позднее 2011-2012 года выпуска), не используемым ранее, не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов.

# 3.	Требования к количеству и комплектации поставляемого товара

3.1.	Согласно приложения № 1 к договору (спецификация).

# 4.	Требования к сроку (периодичности) поставки товара

4.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее 120 (ста двадцати) календарных дней со дня подписания договора с правом досрочной отгрузки.

# 5.	Требования к упаковке, отгрузке и поставке товара

5.1.	Поставка оборудования производится в невскрытой заводской упаковке, с маркировкой данного оборудования, с приложением упаковочного листа.

# 6.	Требования к обслуживанию товара

6.1.	Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.

# 7.	Требования к месту поставки товара

7.1.	Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г.Краснокаменск, ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение».

# 8.	Требования к качеству поставляемого товара

8.1.	Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам оборудования, согласно действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

# 9.	Требования к результатам работ

9.1.	Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования в течение гарантийного срока, указанного в документации на данное оборудование.

9.2.	Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 36 месяцев.

# Инициатор закупки:						Трифанов Б.А. тел. 8(30245) 2-87-50

сот. 8 924 500 51 66

e-mail: yan25dex@yandex.ru

TrifanovBA@ppgho.ru

# Руководитель инициатора закупки: _________________ Красов И.М.

СОГЛАСОВАНО:

# Главный механик ОАО «ППГХО»: __________________ Зинкевич А.Т.

Главный энергетик ОАО «ППГХО» _________________ Кутузов С.К.