ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку оборудования пожаротушения
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка оборудования пожаротушения  для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Оборудование должно быть серийным, новым, не должно быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения


7.Массовая доля пентафторэ

ана в жидкой ф

	зе, %, не менее

	99,5



8.Массовая 

	оля воздуха, %, не более

	0,02


	9.Суммарная массовая доля органических примесей, %, не более

	0,5


	10.Кислотность в пересчете на фтористоводородную кислоту в массовых долях, %, не более

	0,0001



11.Массовая до

я 

	оды, %, не более

	0,001



12.Массовая доля нелетучего ос

	атка, %, не более

	0,01



	
	не менее 48 месяцев
	10
	шт.


3.Плотность при темпе

а

	уре 20 град.С, кг/м3

	1127


	4.Критическая температура, град.С

	+67,7


	5.Критическое давление, Мпа

	3,39


	6.Критическая плотность, кг/м

	3 529


	7.Массовая доля пентафторэтана в жидкой фазе, %, не менее

	99,5



0,0

		

9.Сум

	арная массовая доля органических примесей, %, не более

	0,5



10.Кислотность в пересчете на фтористоводородную кислоту в мас

	овых долях, %, не более

	0,0001


	11.Массовая доля воды, %, не более

	0,001


	12.Массовая доля нелетучего остатка, %, не более

	0,01


	
	не менее 48 месяцев
	2
	шт.


	 48,5

	
	3.Плотность при температуре 20 град.С, кг/м3

	1127


	4.Критическая температура, град.С

	+67,7



5.Критическое

давлен

	е, Мпа

	3,39


	6.Критическая плотность, кг/м

	3 529


	7.Массовая доля пентафторэтана в жидкой фазе, %, не менее

	99,5


	8.Массовая доля воздуха, %, не более

	0,02


	9.Суммарная массовая доля органических примесей, %, не более

	0,5



10.Кислотность в пересчете на фт

рист

	водородную кислоту в массовых долях, %, не более

	0,0001


	11.Массовая доля воды, %, не более

	0,001


	12.Массовая доля нелетучего остатка, %, не более

	0,01



	
	не менее 48 месяцев
	10
	шт.


3.П

	отность при температуре 20 град.С, кг/м3

	1127


	4.Критическая температура, град.С

	+67,7


	5.Критическое давление, Мпа

	3,39


	6.Критическая плотность, кг/м

	3 529



7.Массовая доля пентафторэтана в жидкой

фаз

	, %, не менее

	99,5


	8.Массовая доля воздуха, %, не более

	0,02


	9.Суммарная массовая доля органических примесей, %, не более

	0,5


	10.Кислотность в пересчете на фтористоводородную кислоту в массовых долях, %, не более

	0,0001



11.Массовая доля во

ы, %, н

	 более

	0,001


	12.Массовая доля нелетучего остатка, %, не более

	0,01



	
	не менее 48 месяцев
	2
	шт.


	 48,5

	

3.Плотность при тем

	ературе 20 град.С, кг/м3

	1127


	4.Критическая температура, град.С

	+67,7


	5.Критическое давление, Мпа

	3,39


	6.Критическая плотность, кг/м

	3 529


	7.Массовая доля пентафторэтана в жидкой фазе, %, не менее

	99,5



8.Массовая доля воздуха, %, не бо

	ее

	0

	02


	9.Суммарная массовая доля органических примесей, %, не более

	0,5



10.Кислотность в пересчете на фтористоводородную к

	слоту в массовых долях, %, не более

	0,0001


	11.Массовая доля воды, %, не более

	0,001



12.Массовая доля нелетучего остатка, %, не 

	олее

	0,01



	
	не менее 48 месяцев
	2
	шт.


10.Кисл

тность в пересчете на фтористоводородную кислоту в массо

	ых долях, %, не более

	0,0001


	11.Массовая доля воды, %, не более

	0,001


	12.Массовая доля нелетучего остатка, %, не более

	0,01



	
	не менее 48 месяцев
	2
	шт.


2.Температура кипения при давлении 0,1 

	па,град.С

	- 48,5


	3.Плотность при температуре 20 град.С, кг/м3

	1127



4.Критическая

	температура, град.С

	+67,7


	5.Критическое давление, Мпа

	3,39


	6.Критическая плотность, кг/м

	3 529


	7.Массовая доля пентафторэтана в жидкой фазе, %, не менее

	99,5


	8.Массовая доля воздуха, %, не более

	0,02


	9.Суммарная массовая доля органических примесей, %, не более

	0,5



10.Кислотность в пересчете на фтористоводородную кислоту в массовых долях, %

	 не более

	0,0001


	11.Массовая доля воды, %, не более

	0,001


	12.Массовая доля нелетучего остатка, %, не более

	0,01



	
	не менее 48 месяцев
	1
	шт.

	8
	Пусковое устройство Пуо-2 
	сопротивление каждого (из 2-х) мостика должно быть от 5 до 7 Ом;

- сопротивление изоляции при нормальных климатических условиях, не менее 2 Мом;

- электрическая прочность изоляции не менее (500±25) В в течение 1минуты;

- безотказный ток срабатывания (0,7-2,5)А, на каждый мостик или (1,4-5,0)А, на оба мостика, соединенных параллельно, при длительности прямоугольного импульса, не менее 0,01 секунды в интервале температур ±60°С;

- устройство не должно срабатывать при пропускании по каждому мостику тока, не более 0,1 А в течение 5 минут;

- при непрерывном контроле цепей устройства ток обтекания каждого мостика не должен превышать 0,003 А.
	не менее 48 месяцев
	29
	шт.

	9
	Сигнализатор давления газовый 
	Сигнализатор давления должен быть предназначен для выдачи сигнала о поступлении ГОС в трубную разводку установок газового пожаротушения при срабатывании модуля МПГ или распределительного устройства РУ.
Контакты сигнализатора должны обеспечивать коммутацию цепей:

· переменного тока  напряжением от 0,2 до 125 В,        3 А
· постоянного тока  напряжением от 0,2 до 30 В,          5 А
Рабочее давление газовой среды под штоком должно быть, Мпа 15,0

Минимальное давление срабатывания сигнализатора должно быть, МПа от 0,3 до 0,7

Время срабатывания сигнализатора ,не более, с  2

Масса сигнализатора, не более 0,15 кг
Температура эксплуатации, С  От - 35 до + 50

	не менее 48 месяцев
	19
	шт.

	10
	Хомут жесткий ХЖ-316

	Хомут должен быть предназначен для жесткого крепления модулей газового пожаротушения (МПГ) с объемом 35,50,60,80,100л., заправленных ГОТВ, не требующих постоянного контроля массы. Хомут должен  применятся для крепления МПГ в составе, стойки монтажной однорядной (СМО) и при индивидуальной поставке. 

Комплектность:

- хомут

1) опора-1шт

2) хомут-1шт

3) прокладки резиновые -2шт

4) комплект крепежа

- винт М6*60-1шт

- оси-2шт

- гайка-1шт

- шайба  6 ГОСТ11371-78-1шт

- шайба 14 ГОСТ 11371-78-1шт

- шплинт 1,6*20 ГОСТ 397-79-1шт

- комплект упаковки

- комплект шайб

- этикетка

	не менее 48 месяцев
	40
	шт.

	11
	Экран декоративный ЭД-1-35
	Экран декоративный должен быть предназначен для ограждения модуля пожаротушения газового. Экран должен выполнять роль декоративного укрытия. Экран должен крепится к стене через отверстия в четырех кронштейнах, установленными на двух боковинах.

1) Фасад в сборе-1шт

2) Боковина в сборе-2шт

3) Ключ шестигранный E004-00(S=4мм)

Модуль пожаротушения за экраном должен быть закреплен к стене хомутами (2 хомута на модуль) или к полу кронштейнами. 

Габариты:

Высота от 888 до 892 мм 
Ширина от 458 до 462 мм

Глубина от 481 до 485 мм
	не менее 48 месяцев
	18
	шт.

	12
	Экран декоративный ЭД-1-50
	Экран декоративный должен быть предназначен для ограждения модуля пожаротушения газового. Экран должен выполнять роль декоративного укрытия. Экран должен крепится к стене через отверстия в четырех кронштейнах, установленными на двух боковинах.

4) Фасад в сборе-1шт

5) Боковина в сборе-2шт

6) Ключ шестигранный E004-00(S=4мм)

Модуль пожаротушения за экраном должен быть закреплен к стене хомутами (2 хомута на модуль( или к полу кронштейнами. 

Габариты:

Высота от 1093 до 1097 мм 

Ширина от 458 до 462 мм

Глубина от 481 до 485 мм
	не менее 48 месяцев
	2
	шт.

	13
	Устройство ручного пуска УРП-7
	- Минимальная сила электрического тока в импульсе на нагрузке должна быть 4,0±0,1 Ом, не менее 2А;

- Время достижения максимальной величины электрического тока, не менее 1 с;

- Амплитуда импульса не менее 9 В;

- Длительность импульса 1 с;

- Электрическое сопротивление изоляции между выводами и корпусом при измерительном напряжении не более 100 В, не менее 10 кОм;

- Диапазон рабочих температур при относительной влажности 98%, от -60°С.до +60°С
	не менее 48 месяцев
	20
	шт.

	14
	Устройство запорно-манометрическое 
	Устройство запорно – манометрическое должно использоваться при испытания трубопровода на прочность и герметичность. Устройство запорно манометрическое должно быть предназначено для контроля давления в трубопроводе.

Устройство должно состоять из тройника, вентиля, и манометра. Устройство должно иметь резьбовые штуцера и устанавливаться в разрыв между БИП и трубопроводной разводкой.

	не менее 48 месяцев
	16
	шт.

	15
	Зарядное приспособление ЗП-8
	Зарядное приспособление должно быть предназначено для заправки модулей МПГ огнетушащими газами.

Зарядное приспособление должно присоединяется к зарядному штуцеру в запорно-пусковом устройстве модуля МПГ. Порядок применения зарядного приспособления должно указываться в РЭ на модуль МПГ.
	не менее 48 месяцев
	15
	шт.

	16
	Устройство выпускное УВ-24-130
	должен состоять из трубопровода, насадки НГС-24  с площадью выпускных отверстий 452 мм2 и кронштейнов для крепления устройства к стене
	не менее 48 месяцев
	18
	шт.

	17
	Устройство выпускное УВ-24-170
	должен состоять из трубопровода, насадки НГС-24  с площадью выпускных отверстий 452 мм2 и кронштейнов для крепления устройства к стене
	не менее 48 месяцев
	2
	шт.

	18
	Оповещатель световой «Гамма-01 ОС-1»
или эквивалент

с надписью  «ВЫХОД» (цвет надписи зеленый)
	Оповещатель должны соответствовать требованиям ТУ 4372-010-40168287-06.
· Электропитание – постоянное напряжение, В от 20 до 28
· Ток потребления, мА, не более: ОС-1……………………………20 

· Диапазон значений наружной (внешней) освещенности, лк .. от 1 до 300 

· Диапазон значений частоты мигания, Гц ................................ от 0,5 до 5 

· Диапазон рабочих температур, °С...................... от минус 30 до плюс 50 

· Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 ........................ УХЛ 3.1 

· Степень защиты оповещателей, обеспечиваемая оболочкой, 

по ГОСТ 14254-96 ………………………………………………………….IP40 

· Масса, кг                                                                                      не более 0,950

При этом световые пожарные оповещатели должны обеспечивать контрастное восприятие при естественном и искусственном освещении и быть невоспринимаемыми в выключенном состоянии.
	не менее 48 месяцев
	43
	шт.

	19
	Оповещатель световой «Гамма-01 ОС-2» 

или эквивалент  
с надписью «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА»
	Оповещатели должны соответствовать требованиям ТУ 4372-010-40168287-06. 
· Электропитание – постоянное напряжение, В от 20 до 28 

· Ток потребления, мА, не более: ОС-2……………………………….. 40 

· Диапазон значений наружной (внешней) освещенности, лк .. от 1 до 300 

· Диапазон значений частоты мигания, Гц ................................ от 0,5 до 5 

· Диапазон рабочих температур, °С...................... от -30 до +50 

· Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 ........................ УХЛ 3.1 

· Степень защиты оповещателей, обеспечиваемая оболочкой, 

по ГОСТ 14254-96 ………………………………………………………….IP40 

· Масса, кг                                                                             не более 0,950

При этом световые пожарные оповещатели должны обеспечивать контрастное восприятие при естественном и искусственном освещении и быть невоспринимаемыми в выключенном состоянии.
	не менее 48 месяцев
	19
	шт.

	20
	Оповещатель световой «Гамма-01 ОС-М-2» 
или эквивалент  
с надписью  «АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА» с одним кабельным вводом
	Оповещатели должны соответствовать требованиям ТУ 4372-030-40168287-06. 

· Электропитание – постоянное напряжение, В  от 20 до 28
· Ток потребления, мА, не более:ОС-М-2………………………………40 

· Диапазон значений наружной (внешней) освещенности, лк .. от 1 до 300 

· Диапазон значений частоты мигания, Гц ................................ от 0,5 до 5 

· Диапазон рабочих температур, °С..............……. от -30 до +50
· Вид климатического исполнения и категория по ГОСТ 15150 ....... ОМ2 

· Степень защиты оповещателей, обеспечиваемая оболочкой, 

по ГОСТ 14254-96 …………………………………………………………IP55 

При этом световые пожарные оповещатели должны обеспечивать контрастное восприятие при естественном и искусственном освещении и быть невоспринимаемыми в выключенном состоянии.
	не менее 48 месяцев
	5
	шт.

	21
	Оповещатель светозвуковой «Гамма-01 ОСЗ-1» или эквивалент

с надписью «ПОЖАР»
	Оповещатели должны соответствовать требованиям ТУ 4372-010-40168287-06. 

·  Электропитание – постоянное напряжение, В от 20 до 28
· Ток потребления, мА, не более: ОСЗ-1………………………………70  

· Диапазон значений наружной (внешней) освещенности, лк…от 1 до 300 

· Диапазон значений частоты мигания, Гц .........................…..... от 0,5 до 5 

· Частота звука, кГц .…..........................................................…........ 2,2 ± 0,5 

· Уровень звукового давления на расстоянии 100±1см, не менее 110 дБ
· Диапазон рабочих температур, °С ....................... от -30 до +50
· Степень защиты оповещателей, обеспечиваемая оболочкой, 

по ГОСТ 14254-96 ……………………………………………………… IP40 

· Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 ......................... УХЛ 3.1 

· Масса, кг                                                                                        не более 1,2 

При этом световые пожарные оповещатели должны обеспечивать контрастное восприятие при естественном и искусственном освещении и быть невоспринимаемыми в выключенном состоянии.
	не менее 48 месяцев
	57
	шт.

	22
	Оповещатель светозвуковой «Гамма-01 ОСЗ-1» или эквивалент

с надписью «ВЫХОД» (цвет надписи зеленый)
	 Оповещатели должны соответствовать требованиям ТУ 4372-010-40168287-06.
· Электропитание – постоянное напряжение, В  от 20 до 28
· Ток потребления, мА, не более: ОСЗ-1………………………………70  

·  Диапазон значений наружной (внешней) освещенности, лк…от 1 до 300 

·  Диапазон значений частоты мигания, Гц .........................…..... от 0,5 до 5 

·  Частота звука, кГц .…..........................................................…........ 2,2 ± 0,5 

·  Уровень звукового давления на расстоянии 100±1см, не менее 110 дБ
·  Диапазон рабочих температур, °С ....................... от -30 до +50
· Степень защиты оповещателей, обеспечиваемая оболочкой, 

по ГОСТ 14254-96 ……………………………………………………… IP40 

· Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 ......................... УХЛ 3.1 

·  Масса, кг                                                                                       не более 1,2 

При этом световые пожарные оповещатели должны обеспечивать контрастное восприятие при естественном и искусственном освещении и быть невоспринимаемыми в выключенном состоянии.
	не менее 48 месяцев
	27
	шт.

	23
	Оповещатель светозвуковой «Гамма-01 ОСЗ-2» или эквивалент

с надписью «ГАЗ! УХОДИ!»
	Оповещатели должны соответствовать требованиям ТУ 4372-010-40168287-06. 

·  Электропитание – постоянное напряжение, В  от 20 до 28
·  Ток потребления, мА, не более: ОСЗ-2…………………………………90 

· Диапазон значений наружной (внешней) освещенности, лк…от 1 до 300 

· Диапазон значений частоты мигания, Гц .........................…..... от 0,5 до 5 

· Частота звука, кГц .…..........................................................…........ 2,2 ± 0,5 

· Уровень звукового давления на расстоянии 100±1см, не менее 110 дБ
· Диапазон рабочих температур, °С ....................... от -30 до +50
· Степень защиты оповещателей, обеспечиваемая оболочкой, 

по ГОСТ 14254-96 ……………………………………………………… IP40 

·  Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 ......................... УХЛ 3.1 

·  Масса, кг                                                                                    не более 1,2 

При этом световые пожарные оповещатели должны обеспечивать контрастное восприятие при естественном и искусственном освещении и быть невоспринимаемыми в выключенном состоянии.
	не менее 48 месяцев
	33
	шт.

	24
	Оповещатель светозвуковой «Гамма-01 ОСЗ-2»
или эквивалент  
с надписью «ГАЗ! НЕ ВХОДИ!»
	Оповещатели должны соответствовать требованиям ТУ 4372-010-40168287-06. 

· Электропитание – постоянное напряжение, В от 20 до 28
· Ток потребления, мА, не более: ОСЗ-2……………………90 

· Диапазон значений наружной (внешней) освещенности, лк…от 1 до 300 

· Диапазон значений частоты мигания, Гц .........................…..... от 0,5 до 5 

· Частота звука, кГц .…..........................................................…........ 2,2 ± 0,5 

· Уровень звукового давления на расстоянии 100±1см, не менее 110 дБ
· Диапазон рабочих температур, °С ....................... от -30 до +50
· Степень защиты оповещателей, обеспечиваемая оболочкой, 

по ГОСТ 14254-96 ……………………………………………………… IP40 

· Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150 ......................... УХЛ 3.1 

· Масса, кг                                                                                       не более 1,2 

При этом световые пожарные оповещатели должны обеспечивать контрастное восприятие при естественном и искусственном освещении и быть невоспринимаемыми в выключенном состоянии.
	не менее 48 месяцев
	16
	шт.

	25
	Оповещатель светозвуковой «Гамма-01 ОСЗ-М-2» или эквивалент  
с надписью «ГАЗ! НЕ ВХОДИ!» с одним кабельным вводом
	Оповещатели должны соответствовать  требованиям ТУ 4372-030-40168287-06.  

· Электропитание – постоянное напряжение, В от 20 до 28 

· Ток потребления, мА, не более: ОСЗ-М-2………………………………… 90 

· Диапазон значений наружной (внешней) освещенности, лк…от 1 до 300 

·  Диапазон значений частоты мигания, Гц .........................…..... от 0,5 до 5 

·  Частота звука, кГц .…..........................................................…........ 2,2 ± 0,5 

· Уровень звукового давления на расстоянии 100±1см, не менее 110 дБ
· Диапазон рабочих температур, °С ....................... от -30 до +50
· Вид климатического исполнения и категория по ГОСТ 15150 ...........ОМ2 

· Степень защиты оповещателей, обеспечиваемая оболочкой, 
по ГОСТ 14254-96 …………………………………………………………IP55 

·  Масса, кг                                                                                         не более 1,2 

При этом световые пожарные оповещатели должны обеспечивать контрастное восприятие при естественном и искусственном освещении и быть невоспринимаемыми в выключенном состоянии.
	не менее 48 месяцев
	5
	шт.

	26
	Оповещатель светозвуковой «Гамма-01 ОСЗ-М-2» или эквивалент 

с надписью «ГАЗ! НЕ ВХОДИ!» с одним кабельным вводом
	Оповещатели должны соответствовать требованиям ТУ 4372-030-40168287-06.  

·  Электропитание – постоянное напряжение, В ................…...............20-28 

·  Ток потребления, мА, не более: ОСЗ-М-………………………………………90 

·  Диапазон значений наружной (внешней) освещенности, лк…от 1 до 300 

·  Диапазон значений частоты мигания, Гц .........................…..... от 0,5 до 5 

·  Частота звука, кГц .…..........................................................…........ 2,2 ± 0,5 

·  Уровень звукового давления на расстоянии 100±1см, не менее 110 дБ
·  Диапазон рабочих температур, °С ....................... от -30 до +50
·  Вид климатического исполнения и категория по ГОСТ 15150 ...........ОМ2 

·  Степень защиты оповещателей, обеспечиваемая оболочкой, 

по ГОСТ 14254-96 …………………………………………………………IP55 

·  Масса, кг                                                                                      не более 1,2 

При этом световые пожарные оповещатели должны обеспечивать контрастное восприятие при естественном и искусственном освещении и быть невоспринимаемыми в выключенном состоянии. 
	не менее 48 месяцев
	3
	шт.


               Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).
        3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: стоимость товара, упаковку, расходы поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100 % оплата производится в течение 20 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.).
5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Сертификат на оборудование  в соответствии с действующим законодательством РФ, руководство по эксплуатации на русском языке.
        7. Место поставки продукции:

г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.
        8. Сроки поставки продукции:

Начало поставки – с даты подписания договора, окончание поставки – в течение 3 недель с даты подписания договора.

Начальник подразделения                                                                               _______________________ Д.П. Давыдов
                                                                                                                                                                                 подпись                                                  ФИО                                               
Исполнитель                                                                                                   ________________________ А.А. Тугушев
                                                                                                                                                                               подпись                                                    ФИО                                                                       
