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1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1 Наименование и область использования
1.1.1 Конструкторская документация водоохлаждаемых однополюсных шин для  системы электропитания установки ИТЭР (далее – Шины).

1.1.2 Шины предназначены к использованию в составе системы токопроводов комплекса системы электропитания установки ИТЭР,  разработанной в ОАО «НИИЭФА», а конструкторская документация  предназначена  для  изготовления шин на Опытном заводе ЭФО ОАО «НИИЭФА.
  1.1.3 Разрабатываемые шины  должны обеспечивать протекание постоянного электрического тока от 10 кА до 68 кА при напряжении от 3,6 кВ до 12 кВ.
  1.1.4 В качестве исходных данных должны быть использованы результаты конструкторской проработки и электромагнитных расчётов, выполненных Заказчиком

1.2 Основание для выполнения ОКР
1.2.1. ОКР выполняется в рамках договора № 202-Синтез/14 от 10.01. 2014г. между ОАО «НИИЭФА» и Частным учреждением Государственной корпорации «Росатом» «ИТЭР-Центр».

1.2.2. Заказчик и финансирующая организация – ОАО «НИИЭФА».

1.2.3. Исполнитель – 

1.3 Цель и назначение ОКР
1.3.1 Целью ОКР является разработка конструкторской документации (далее – КД) не менее 70-ти шин различных размеров и  исполнений  для  комплекса токопроводов системы питания установки ИТЭР.

1.3.2 Разработанная РКД используется в дальнейшем при изготовлении шин. 

2 .  ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ОКР
2.1 ОКР выполняется в один этап.

2.2 Сроки выполнения ОКР:

Начало – с даты вступления в силу договора
Окончание – 15 июля 2014г.
3 ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
3.1 Требования к конструктивному устройству шин
3.1.1 В состав шин должны входить следующие основные элементы:
- токонесущий элемент (собственно шина) из прямоугольного полого проводника из алюминия АДО;  

-  шина с наложенной на неё высоковольтной изоляцией;
- сепаратор;

- система изоляционных прокладок и хомутов; 
- защитный кожух;
- элементы водяного охлаждения.
3.1.2 Форма, габаритные и стыковочные размеры шин и их  составных частей, а также их взаимное расположение уточняются и согласовываются с разработчиками настоящего ТЗ в процессе разработки. 

3.2 Показатели назначения
3.2.1 Основные технические параметры шин приведены в таблице 1.
Таблица 1
	Наименование параметра
	Значение

	1 Характеристики проводника:

 - материал
	Алюминий АД0



	2.Размеры поперечного сечения проводника :
	

	вариант 1     -    высота, мм 
	100

	                     -     ширина, мм
	50 

	вариант 2     -    высота, мм
	          200

	                     -     ширина, мм
	120

	- диаметр отверстия для водяного охлаждения, мм 
	15 - 20

	- максимальная длина,          м
	12

	2 Корпусная изоляция  - лента стеклослюдинитовая
	

	3 Вес,   т
	от 0,25  до 3,8

	4 Испытательное напряжение постоянное,  кВ
	48

	5.Электрическое  сопротивление изоляции , МОм
	не менее  50

	6. Давление в системе водяного охлаждения , кг/см²
	             7


3.2.2 Шина должна обеспечивать:

- заданную геометрическую форму и размеры, установленные цифровой 3D- моделью с точностью  ± 2 мм;  
3.2.2.1 Типичные размеры прямых шин:
- габаритные размеры : длина – от  6 м    до 12 м
                                        ширина -   от 124 мм  до 276 мм
                                         высота –    от 114 мм  до 218 мм
- отклонения от плоскостности – не более 2 мм на длине 1 м

- толщина стенки кожуха – 1 мм;

- длина контактной зоны, не менее– от 95 мм до 240 мм.

3.2.2.2 Толщина корпусной изоляции  – 4,5 мм
3.3 Требования к конструктивному устройству составных частей 

Документация должна соответствовать разработанному ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова» комплекту РКД, передаваемому Исполнителю вместе с техническим заданием в качестве образца. 
3.4 Требования к условиям эксплуатации

3.4.1 Шины предназначены к эксплуатации  в закрытых помещениях при следующих условиях:

- температура воздуха от +15( до +35(С;

- относительная влажность воздуха до 80% при 20(С;

- атмосферное давление от 84 до 107 кПа.

3.4.2 Шины будут эксплуатироваться в условиях невзрывоопасной окружающей среды, атмосфера типа II по ГОСТ 15150-69, не содержащая агрессивных паров и газов в концентрациях разрушающих металлы и изоляцию, не содержащая токопроводящей пыли в концентрации более 0,7·10-6 кг/м3 и ионизирующего излучения на уровне естественного  фона.
3.5 Требования по безопасности

3.5.1 Безопасность конструкции шины должна соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007 и ГОСТ Р 50014.1.

3.5.2 Конструкция шин должна соответствовать требованиям:

- Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей  (ПТЭ);

- Правил техники  безопасности  эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ );

- Правил устройства электроустановок (ПУЭ).
3.5.3 Конструкция шин должна обеспечивать безопасность работающих при монтаже (демонтаже), эксплуатации и обслуживании, при соблюдении требований, предусмотренных эксплуатационной документацией и действующими нормами и правилами.
4 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ

4.1 Конструкторская документация должна быть разработана в соответствии со стандартами ЕСКД с помощью чертёжно-графической системы SolidWorks, SolidEges, Компас и т.п.и обеспечивать импорт-экспорт документов в форматах DXF,DWG,IGES,STEP позволяющих производить обмен данными с Заказчиком, использующим аналогичные чертёжно-графические системы. 

4.2 Комплект  РКД шины  должен  соответствовать требованиям  ГОСТ 2.102-68.
5  ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

5.1 Исполнитель передает Заказчику полный комплект РКД шин, состав которого установлен в п. 4.2, в виде подлинника на бумаге или кальке в печатном виде ( 1 экз.) и на электронном носителе CD\DVD дисках в формате PDF (основной формат РКД),DWG (вспомогательный формат РКД) ,STEP (формат для 3D моделей деталей и сборок);

5.2 Результаты приемки оформляются актом.

6 ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

6.1 Заказчик предоставляет Исполнителю необходимую для работы конструкторскую  документацию в виде исходных габаритных чертежей и  электронных 3D-моделей шин каждого типа в течение 10 дней со дня вступления договора в силу. Тема работы несекретная.

6.2 Настоящее техническое задание может уточняться и дополняться в процессе работы с утверждением в установленном порядке.
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