ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

запроса цен в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре и системы пожаротушения

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1 Общие требования

Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг

Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

Подраздел 3.8 Специальные требования

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

Подраздел 4.3 Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
	Оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре и системы пожаротушения.


РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

	Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг 

	В соответствие с Приложением № 1 к настоящему техническому заданию.

	Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

	- Услуги по техническому обслуживанию на объектах Заказчика проводятся Исполнителем согласно Графика оказания услуг (Приложение № 2 к техническому заданию).

- Техническое обслуживание представляет собой комплекс регламентных и профилактических работ, проводимых над оборудованием и устройствами систем и включает в себя контроль и регулировку параметров приборов для обеспечения бесперебойной и надежной эксплуатации систем, а также проверку, чистку и подтяжку всех контактных соединений.

- В ходе обслуживания Исполнителем выполняются также ремонтные работы, не требующие замены оборудования и элементов систем. Дополнительная оплата за такие ремонтные работы не взимается. 

- Прием систем на обслуживание осуществляется после проведения первичного обследования и определения его технического состояния. По результатам обследования составляется акт первичного обследования, в котором указывается: техническое состояние, принимаемого на обслуживание систем, а также дополнительная потребность в этих средствах и сроки их внедрения.

- Техническому обслуживанию подлежат только исправные элементы систем, функционирующие в соответствии с технической документацией на системы, переданные Заказчиком Исполнителю. Оборудование, устройства или функциональные модули систем, находящиеся в неисправном состоянии подлежат техническому обслуживанию только после выполнения ремонтных восстановительных работ.

- На системы, требующие ремонта, наладки, замены, представителями Заказчика и Исполнителя составляется дефектная ведомость.

- Заказчик совместно с Исполнителем  проводят обследование технического состояния объектов систем Заказчика с составлением соответствующего акта.
- Услуги по техническому обслуживанию выполняются специалистами Исполнителя в рабочее время Заказчика по официальным рабочим дням.  

	Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки 

	В соответствии с Приложением № 3 к настоящему техническому заданию.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

	Подраздел 3.1 Общие требования

	Исполнитель должен оказывать услуги на основании лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений выданной Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

	Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

	Услуги выполняются в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, ГОСТ Р 54101-2010, ГОСТ Р 50776, ГОСТ Р 53195.1, ГОСТ Р 53195.2, ГОСТ Р 53195.3 применительно к определенному виду контроля, указанной в рабочей и проектной документации и иными нормативными актами РФ. 

	Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

	Гарантийный срок на техническое обслуживание исчисляется с даты подписания Сторонами договора акта сдачи-приемки оказанных услуг и заканчивается по истечение 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Сторонами акта.

	Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности 

	Требования о конфиденциальности не должны противоречить требованиям статьи 4 Федерального закона Российской Федерации от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и нормативным актам правительства Российской Федерации, выпущенным в развитие Федерального закона 223-ФЗ от 18.07.2011 г.

	Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг 

	Привлекаемые специалисты (работники) должны иметь достаточный опыт, компетенцию и квалификацию, должны быть аттестованы на проведение технического обслуживания  системы АПС, должны иметь соответствующую квалификационную группу по электробезопасности, обучены безопасному производству работ на высоте.

	Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

	Не требуется

	Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

	В соответствии с требованиями документации процедуры закупки.

	Подраздел 3.8 Специальные требования

	Наличие офиса компании в г. Железногорске Красноярского края.

В случае отказа системы (систем) в межрегламентный период, при котором исключается возможность дальнейшей эксплуатации системы (систем), а также при неисправности системы (систем) обеспечить круглосуточный выезд персонала на объекты Заказчика. Персонал Исполнителя обязан прибыть к Заказчику для устранения неисправностей и отказов системы (систем) по вызову в течение 30 (тридцати) минут с момента получения вызова.


РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

	Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

	    Подписанный Сторонами акт сдачи-приёмки оказанных услуг является подтверждением оказания услуг Исполнителем Заказчику за указанный в акте период.

	Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

	По результатам оказания услуг по техническому обслуживанию систем, Исполнитель ежемесячно, направляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг, с приложением к нему необходимых документов предусмотренных действующим законодательством РФ. Акт сдачи-приемки оказанных услуг должен содержать сведения об объеме, перечне, времени и расчете стоимости услуг.

	Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

	По результатам оказания услуг по техническому обслуживанию систем, Исполнитель ежемесячно, не позднее 2 (второго) числа месяца следующего за отчетным месяцем оказания услуг, направляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг, в 2 (двух) экземплярах, с приложением к нему необходимых документов предусмотренных действующим законодательством РФ. Акт сдачи-приемки оказанных услуг должен содержать сведения об объеме, перечне, времени и расчете стоимости услуг.
Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения акта сдачи-приемки оказанных услуг рассматривает, подписывает и возвращает один экземпляр Исполнителю или направляет в адрес Исполнителя  письменный  мотивированный  отказ. 

В случае получения Исполнителем от Заказчика мотивированного отказа от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг, Сторонами составляется акт с указанием недостатков в оказанных услугах и сроков их устранения. Все указанные недостатки Исполнитель устраняет собственными силами, за свой счет и в сроки указанные в акте сдачи-приемки оказанных услуг.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	АПС
	Автоматическая пожарная сигнализация

	2
	АСПТ
	Автоматическая система пожаротушения

	3
	СО
	Система оповещения о пожаре


РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Перечень услуг по техническому обслуживанию АПС, СО и АСПТ
	

	2
	График проведения технического обслуживания АПС, СО и АСПТ
	

	3
	Перечень защищаемых помещений и оборудования АПС
	


Приложение № 1

к техническому заданию

Перечень услуг по техническому обслуживанию АПС, СО и АСПТ

	Наименование услуг
	выполняет Заказчик
	выполняет Исполнитель

	
	ежедневно
	еженедельно
	ежемесячно
	ежегодно

	
	ТО-1
	ТО-2
	ТО-3
	ТО-4

	Внешний осмотр составных частей системы, проверка их наличия (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализаций) на отсутствие механических повреждений, грязи, прочности креплений и т.д.
	
	+
	+
	+

	Контроль рабочего положения выключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе.
	+
	+
	
	

	Визуально проверить наличие эл. питания на приборах.
	+
	+
	
	

	Проверить наличие документации на объекте (журнал ТО и ППР, инструкция и график ТО)
	+
	+
	
	

	Визуально проверить работоспособность системы пожарной сигнализации.
	+
	+
	
	

	Проверка технического состояния шлейфа.
	
	
	+
	+

	Осмотреть соединительные линии, убедиться в целостности крепления извещателей, убедиться в целостности изоляции проводов.
	
	
	+
	+

	Исключить скрутки, провесы в линиях.
	
	
	+
	+

	Осмотреть соединительные коробки шлейфа, убедиться в надежном креплении, проверить наличие крышек, качество соединения проводов.
	
	
	+
	+

	Проверить работоспособность шлейфа сигнализации.
	
	
	+
	+

	Произвести замеры сопротивления шлейфа.
	
	
	+
	+


	Проверить номинал конечного сопротивления.
	
	
	+
	+

	Проверить на срабатывание с конечного сопротивления.
	
	
	+
	+

	Проверка извещателей.
	
	
	
	

	Проверить состояние крепления извещателей, качество соединения проводов
	
	
	+
	+

	Проверить извещатели на срабатывание.
	
	
	+
	+

	Проверка приемо-контрольного прибора.
	
	
	+
	+

	Вскрыть прибор, проверить целостность пайки, крепление элементов на платах. Собрать прибор и установить крепежные винты. Проверить исправность и соответствие номинала предохранителей.
	
	
	+
	+

	Проверить подключение внешних цепей к клеммным колодкам ПКП.
	
	
	+
	+

	Проверить качество присоединения заземляющего провода.
	
	
	+
	+

	Проверить прохождение сигнала «Пожар» и «Неисправность» на ПЦН
	
	
	+
	+

	Проверка работоспособности системы.
	
	
	+
	+

	Проверить работоспособность устройств взаимодействующих с другими инженерными системами здания (вентиляция, пожаротушение и т.д.) при наличии таковой.
	
	
	+
	

	Произвести замеры емкости аккумуляторной батареи.
	
	
	
	+

	Метрологическая проверка КИП.
	
	
	
	+

	Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления.
	
	
	
	+

	Измерение сопротивления изоляции электрических цепей.
	
	
	
	+

	Проверка СОУЭ 1, 2 типа
	
	
	+
	+

	Проверить качество крепления оповещателей.
	
	
	+
	+

	Проверить включение звуковых оповещателей при срабатывании АПС.
	
	
	+
	+

	Проверить включение световых табло при срабатывании АПС.
	
	
	+
	+

	Проверка СОУЭ 3-5 типа
	
	
	+
	+

	Контроль шлейфов управления.
	
	
	+
	+

	Проверить работоспособность усилителя (правильность настройки, подключение микрофона).
	
	
	+
	+

	Проверить качество и четкость слышимости.
	
	
	+
	+

	Произвести замер уровня звука.
	
	
	+
	+


Приложение № 2

к техническому заданию

ГРАФИК

проведения технического обслуживания АПС, СО и АСПТ

	ТО-1
	ежедневно
	Заказчик

	ТО-2
	еженедельно
	Заказчик

	ТО-3
	с 1 по 10 число каждого месяца
	Исполнитель

	ТО-4
	один раз в год - июль
	Исполнитель


Приложение № 3

к техническому заданию

Перечень защищаемых помещений и оборудования АПС

	Место установки станции,

расстояние от рабочего

места,

защищаемое помещение
	Тип станции,

лин. блока,

год выпуска,

зав. №
	№ луча,

расст. от

станции

до шлейфа
	Тип извещателя,

кол-во, год выпуска,

высота

	1
	2
	3
	4

	РМЗ ГХК (Здание 301Г секретарь)
Тел. 75-93-59                                                                    300 м
	ППК-2                   1999г.

№525
	
	

	1 ЭТАЖ: к.121, 128, 129 (вестибюль, мастерская, коридор)


	
	1 – 150 м
	ИПР — 2 шт.

ИП212-5 -  9 шт.

ИП105 — 6 шт.       3 м

	1 ЭТАЖ: к.132   мастерская


	
	2– 150 м
	ИП105 — 15 шт.

                                  3 м

	2 ЭТАЖ: к.212, 217, 218, 219 (гардероб, кладовая чистой спецодежды, кладовая грязной спецодежды, гардероб)
	
	3– 150 м
	ИП212-5 — 5 шт.

ИП105 — 4 шт.       3 м

	3 ЭТАЖ: коридор


	
	4– 150 м
	ИПР — 2 шт.

ИП212-5 — 6 шт.    3 м

	3 ЭТАЖ: к.301, 302, 303, 304 (комната профкома, к. ТБ, архив, кладовая убор инвентаря)
	
	5– 150 м
	ИП212-5 — 8 шт.

ИП105 — 2 шт.       3 м

	4 ЭТАЖ: к.411   коридор


	
	6– 150 м
	ИПР — 2 шт.

ИП212-3С — 6 шт.  3 м

	4 ЭТАЖ: кабинет зам начальника, приемная, кабинет ПТО


	
	7– 150 м
	ИП103-31 — 8 шт. 3,5м

ИП212-3С — 10 шт.

	
	
	8
	

	
	
	9
	

	
	
	10
	

	1 ЭТАЖ: к.122, 126, 127, 114 (гардероб, гардероб спецодежды, помещение обеспыливания, к. убор инвентаря)  
	
	11– 150 м
	ИП212-5 — 5 шт.

ИП105 — 4 шт.      3 м

	2 ЭТАЖ: к.206, 220 (помещение обеспыливания, коридор)


	
	12– 150 м
	ИПР — 2 шт.

ИП212-5 — 8 шт.  3 м

	2 ЭТАЖ: к.202, 203, 207, 210, 211 (красный уголок, гардероб, клад уб. инвентаря, к. мастеров, пом. множит. техн.)
	
	13– 150 м
	ИП212-5 — 4 шт.

ИП105 — 11 шт.   3 м

	3 ЭТАЖ: к.313, 314, 315, 316, 317 (секретарь, гл. механ., зал совещ., рабочее помещ., гряз запчастей)
	
	14-100 м
	ИП212-5 — 2 шт.

ИП105 — 10 шт.    3 м

	3 ЭТАЖ: к.307, 308, 309, 311, 312 (резерв пом., инж. по вент., к. связи, нач. цеха, зам гл. механика)
	
	15-100 м
	ИП212-5 — 4 шт.

ИП105 — 6 шт.      3 м

	4 ЭТАЖ: инженер по ТБ, кабинет гл. механика


	
	16– 150 м
	ИП212-37М — 4 шт.

                                3 м

	 4 ЭТАЖ: каб. ПТО, каб. нач. цеха №4, каб. №8, каб. ПТО, каб. ПТО, каб. ПТО
	
	17– 150 м
	ИП212-3С — 4 шт.

ИП103-31 — 8 шт. 3 м

	
	
	18
	

	
	
	19
	

	
	
	20
	

	1 этаж: Оповещение
	
	
	Корбу (до 5м) – 2 шт.

НБО-3х1(до 5м) – 8 шт.

	2 этаж: Оповещение
	
	
	Корбу (до 5м) – 3 шт.

НБО-3х1(до 5м) – 4 шт.

	3 этаж: Оповещение
	
	
	Корбу (до 5м) – 3 шт.

НБО-3х1(до 5м) – 4 шт.

	4 этаж: Оповещение
	
	
	Корбу (до 5м) – 3 шт.

НБО-3х1(до 5м) – 4 шт.


Кол-во лучей: 14

Итого: Дымовые до 5 м - 55 шт.

            Тепловые до 5 м - 98 шт.

            Ручные - 8 шт.

	Место установки станции,

расстояние от рабочего

места, защищаемое помещение
	Тип станции,

лин. блока,

год выпуска,

зав. №
	№ луча,

расст. от

станции

до шлейфа
	Тип извещателя,

кол-во, год выпуска,

высота

	1
	2
	3
	4

	РМЗ ГХК  (проходная)
Тел. 75-33-20                                                                      30 м
	ППК-2                   1999г.

№912
	
	

	Здание 301: сушильно-пропиточный участок


	АСПТ
	1- 100 м
	ТРВ-2(до 5м) — 4 шт.



	Здание 301А: трансформаторная


	
	2- 100 м
	ИП105(до 5м) — 2 шт.

                              

	Здание 301 2 этаж: коридор, к.2, 4, 6, 7, 8, 11, 9, ИПР


	АСПТ
	3- 100 м
	ИП212-38(до 5м)–4 шт.

ИП212-5(до 5м)—12шт

ИП105(до 5м) — 2 шт.

ИПР — 1 шт.      

	Здание 301 3 этаж: коридор, кулуар, к.17, 18, ИПР


	АСПТ
	4- 100 м
	ИП212-5(до 5м)—7 шт.

ИПР — 1 шт.       

	Здание 301 3 этаж: к.15


	АСПТ
	5- 100 м
	ИП212-5(до 5м)—8 шт.

ИП105 — 2 шт.    

	
	
	6
	

	Здание 301: склад оснастки


	
	7- 100 м
	ИП105(до 5м) — 4 шт.

ИП10331/1(до 5м)—4шт                              

	Здание 301 2 этаж: женский санпропускник


	
	8- 100 м
	ИП10331/1(до 5м)—4 шт 

ИП212-37М(до 5м)—4 шт 

ИП212-5(до 5м) — 4 шт

	Дубль с УОТС. Покрасочная


	
	9- 100 м
	УОТС-1-1 — 2 шт.

	
	
	10
	

	Здание 301: сушильно-пропиточный участок


	АСПТ
	11- 100 м
	ТРВ-2(до 5м) — 4 шт.

                                

	Здание 301А: трансформаторная


	
	12- 100 м
	ИП105(до 5м) — 2 шт.

                                

	Здание 301 2 этаж: административная пристройка


	АСПТ
	13- 100 м
	ИП212-5(до 5м)—16 шт

ИП105(до 5м) — 2 шт.

ИПР — 1 шт.          

	Здание 301 3 этаж: административная пристройка левое крыло
	АСПТ
	14- 100 м
	ИП212-5(до 5м) — 8 шт.

ИП105(до 5м) — 4 шт.

ИПР — 1 шт.          

	Здание 301: ось НБ35 маслораздаточная


	
	15- 100 м
	ИП105(до 5м) — 2 шт.



	Здание 301: цех №1 склад спецодежды


	
	16- 100 м
	ИП212-5(до 5м)—8 шт.

                                 

	Дубль с ППК здания 301Г

	
	17- 200 м
	ППК-2

	
	
	18
	

	Контроль включения воды в покрасочной


	
	19- 100 м
	Датчик давления воды

	
	
	20
	

	РМЗ ГХК  (проходная)
 Тел. 75-33-20                                                                      30 м
	БЛ-40 2008г.

№ 57
	
	

	Здание 301 1 этаж: Гл. энергетик, кладовая инструмента , сварочный пост, кабинет нач. цеха №1, приемная , кладовая твердого сплава, каб.мастера ИО.
	АСПТ
	21-100 м
	ИП 212-38(до 5м) – 16
ИП 103-10 –  4

	Здание 301 1 этаж: Старший мастер, ИПР ворота


	АСПТ
	22-100 м
	ИП 212-38(до 5м) – 2
ИПР – 1

	Здание 301 1 этаж: Мастера ОГЭ


	АСПТ
	23-100 м
	ИП 212-38(до 5м) – 2
ИПР – 1

	Здание 301 2 этаж: Кабинет 2 эт.(29)


	АСПТ
	24-100 м
	ИП 212-38(до 5м) –4

ИПР- 1

	Здание 301 1 этаж: ТП №131 ОГЭ
	АСПТ
	25-100 м
	ИП 212-38(до 5м) –4

ИПР -1

	Здание 301 1 этаж: Каб. Мастера ССО
	АСПТ
	26-100 м
	ИП 212-38(до 5м)– 2
ИПР  – 1

	Здание 301 1 этаж: Каб. Нач. цеха №3, тамбур.
	АСПТ
	27-100 м
	ИП 212-38(до 5м) – 4
ИПР  – 1

	Здание 301 1 этаж: Ком. такелажника, каб. мастера Т/У, мастер АХЧ, кладовщик СГП.
	АСПТ
	28-100 м
	ИП 212-38(до 5м) – 8

	Здание 301 1 этаж: Мастер З/У, ИПР ворота.
	АСПТ
	29-100 м
	ИП 212-38(до 5м) – 2
ИПР  – 1

	Здание 301 1 этаж: склад оснастки цеха №1, инструментально- раздаточная.
	АСПТ
	30-100 м
	ИП 212-38(до 5м) – 6
ИПР  – 1

	Здание 301 1 этаж: Мастер ОГМ, комплектовщик.


	АСПТ
	31-100 м
	ИП 212-38(до 5м) – 4

	Здание 301 1 этаж: Склад трубки ПХВ и з/ч, деж. электрик, склад электриков, каб. ОГЭ.
	АСПТ
	32-100 м
	ИП 212-38(до 5м) – 4

	Здание 301 1 этаж: БТК, мастера мех участка, ИПР ворота.
	АСПТ
	33-100 м
	ИП 212-38(до 5м) – 4
ИПР  – 1

	Здание 301 1 этаж: Холл


	АСПТ
	34-100 м
	ИПР  – 1

	Здание 301 1 этаж: Холл


	АСПТ
	35-100 м
	ИП 212-38(до 5м) – 2

	
	
	36
	

	
	
	37
	

	
	
	38
	

	
	
	39
	

	
	
	40
	

	Здание 304: Помещение ОТК, санпропускник, комната отдыха.
	
	41
	ИП 212-38(до 5м) – 6
ИПР-3СУ –  1

	Здание 301Д: ПЦН


	
	42
	«Сигнал 10»

	Медеплавильное отделение: Тамбуры, электромашинное помещение, участок цветного литья.
	
	43
	ИП 212-38(до 5м) – 12
ИПР-3СУ –  1

	Зарядная: ПЦН


	
	44
	«Пикет-2»

	
	
	45
	

	
	
	46
	

	
	
	47
	

	Трансформаторная подстанция ТП-139 
	
	48
	ИП 212-38(до 5м) – 6
ИПР 513-3 –  1

	Насосная, склад АХЧ №8, №9
	
	49
	ИП 212-38(до 5м) – 8
ИПР 513-3 –  1

	Склад №1.
	
	50
	ИП 103-2/1(до 5м) – 6
ИПР 513-3 –  1

	Склад №11, склад №9, склад №7.
	
	51
	ИП 212-38(до 5м) – 8
ИПР 513-3 –  3 

	
	
	52
	

	Здание 301А 2 этаж: Коридор, комната для отдыха, мужская гардеробная, комната для отдыха женская, коридор.
	
	53
	ИП 212-38(до 5м) – 10
ИПР-3СУ  – 2

	Здание 301А 1 этаж: Коридоры, лестничная клетка.
	
	54
	ИП 212-38(до 5м) – 6
ИПР-3СУ  –  1

	Здание 301А 1 этаж: Лаборатории
	
	55
	ИП 212-38(до 5м) – 6
ИПР-3СУ –  1

	Дубль с ППКУ. Зал ЭВМ в здании 301


	
	56
	ППКУ — 2 шт.   

	
	
	57
	

	
	
	58
	

	
	
	59
	

	
	
	60
	

	Оповещение, отключение  вентиляции
	УК-ВК/04 2010 г.

№77691 

УК-ВК/02 2010 г.

№48421
	
	Корбу – 29 шт.

Блик-РП  - 7 шт.

	Покрасочная, кладовая


	УОТС-1-1А       2002 г.
	9- 100 м
	ТРВ-2 — 6 шт.

                                4 м

	Покрасочная


	УОТС-1-1А 2002 г.

резерв
	9- 100 м
	

	Зал ЭВМ в здании 301


	ППКУ –1М      1983 г.

№ 11078 12БМ
	2- 50 м
	ИП212 — 6 шт.  3,5 м



	Зал ЭВМ в здании 301


	ППКУ –1М      1979 г.

№ 56000 12АМ
	2- 50 м
	ИП212 — 6 шт.  0,5 м

	РМЗ здание  301Д
	С2000  2010 г.

№4376

Сигнал 10  2010 г.

№6243

Скат 1200М 2009 г.

№9404845
	
	

	Здание 301Д: Электрощитовая (10)
	
	1
	ИП212-38(до 5м) – 2

	Здание 301Д: Насосная (7), компрессорная (9)
	
	2
	ИП10310А(1) – 14

	Здание 301Д: Помещение уборочного инвентаря (6), коридор (2)
	
	3
	ИП212-38(до 5м) – 6
ИПР513-3 – 1

	Здание 301Д: Трансформаторная подстанция (8)
	
	4
	ИП212-38(до 5м) – 2

	Здание 301Д: Трансформаторная подстанция (8)
	
	5
	ИП212-38(до 5м) – 2

	Здание 301Д: Трансформаторная подстанция (8)
	
	6
	ИП212-38(до 5м) – 2

	Резерв
	
	7
	

	Резерв
	
	8
	

	Резерв
	
	9
	

	Резерв
	
	10
	

	Оповещение, отключение вентиляции
	УК-ВК/02         2008 г.

№56732

УК-ВК/03         2008 г.

№59749
	
	Корбу – 1 шт.

	РМЗ. Склад моделей. Зарядная
	Пикет-2             2008 г.

№ V2 00118

УПКОП 135-1-2П

№ V2 00146       2008 г.                                                
	
	

	Зарядное помещение №1 (1), щитовая (3), зарядное помещение №2 (2).
	
	1
	ИП1145А2(до 5м)– 12
ИПР –  3

	Тамбур (4)
	
	2
	ИП 212-38(до 5м) – 2

	отключение вентиляции
	УК-ВК/02          2009 г.

№33184

УК-ВК/03          2008 г.

№60996
	
	


Итого: Дымовые до 5 м - 79 шт.

Тепловые до 5 м - 64 шт.

5 – 8 м - 33 шт.

Ручные - 4 шт.

Кол-во лучей: 46


