ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

| СОГЛАСОВАНО Подрядчик _______________ /__________/ | УТВЕРЖДАЮ Генеральный подрядчик ВЕИО – И.О. генерального директора АО «УАЗ» _______________ О.А. Ханыков |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ в помещении №156 (пристройка) административного здания №1 ГК «Росатом», расположенном по адресу:

г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24.

|  | СОСТАВИЛ Начальник ПТО АО «УАЗ» _______________ Г.Л. Науменко |
| --- | --- |

г. Москва

2015г.

Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных работ в помещении №156 (пристройка) административного здания №1 ГК «Росатом», расположенном по адресу:

г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24.

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов.

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Подраздел 2.4 Требования к разработке проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ.

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ,  РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ.

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение строительно-монтажных работ в помещении №156 (пристройка) административного здания №1 ГК «Росатом», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 2.1 Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов

Основанием для разработки данного Технического задания является договор Генерального подряда с ГК «Росатом» № 87/2015. Основной целью проведения строительно-монтажных работ в помещении №156 (пристройка) административного здания №1 ГК «Росатом» является организация и техническое переоснащение помещения согласно новой концепции финишной отделки и зонирования помещения в рамках решения генерального директора ГК «Росатом» о реализации проекта «Новый дизайн рабочего пространства Госкорпорации «Росатом», и в соответствии с эскизным проектом интерьера помещения №156, разработанного ООО «Бадэн Хаус» (см. Приложение №1 к настоящему ТЗ).

Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

В ходе проведения строительно-монтажных работ предусматривается выполнение следующих видов работ: 1. Демонтаж старых отделочных материалов согласно принятым решениям эскизного проекта интерьера помещения №156, разработанного ООО «Бадэн Хаус» (см. Приложение №1 к настоящему ТЗ) в соответствии с Разделом 4 (Ведомость объемов работ) настоящего технического задания. 2. Переоборудование инженерных систем с учетом нового зонирования помещения, дизайнерских решений, расположения рабочих мест, назначения помещений, а также размещения и оснащения необходимым радиотехническим, климатическим и электрическим оборудованием в соответствии с Разделом 4 (Ведомость объемов работ) настоящего технического задания. 2.1. Система электроснабжения. Состав работ: - Изучение и анализ эскизного проекта; - Демонтаж светильников, электроустановочных изделий, лотков, коробов, кабельных линий до распаячных коробок в коридоре. Светильники, лотки, пластиковые короба и кабельные линии демонтируются с сохранением, с учетом последующего их использования. - Проведение электромонтажных работ. - Проведение пусконаладочных работ: - Разработка пусконаладочной документации; - Согласование и утверждение пуско-наладочной документации в объеме договорных обязательств; - Проведение пуско-наладочных работ и испытаний. Проведение комплексного опробования системы электроснабжения на соответствие оборудования и системы проектным характеристикам, для проверки готовности оборудования системы, для ввода ее в эксплуатацию; - Подготовка и утверждение исполнительной документации по выполненным работам с предоставлением инструкций и схем и т.п. 2.2. Система отопления. Состав работ: - Демонтаж существующих биметаллических радиаторов Global Style Extra 500 с сохранением, с учетом последующего их использования; - Демонтаж шаровых кранов НР-ВР, со сгоном, серии 322 Oregon, Bugatti 3/4”; - Демонтаж существующих полипропиленовых стояков отопления Ду-25 (на всю высоту помещения от пола до потолка) с последующей утилизацией; - Монтаж новых полипропиленовых стояков Ду-25 (на всю высоту помещения от пола до потолка) с сохранением перемычек, со смещением от стояка к радиаторам с максимальным приближением к наружным стенам; - Монтаж новых шаровых кранов НР-ВР, со сгоном, серии 322 Oregon, Bugatti 3/4”; - Монтаж терморегуляторов марки Oventrop 3/4”; - Монтаж новых радиаторов отопления Dia Norm delta h=600, согласно эскизному проекту; - Установка монтажных комплектов для подключения радиаторов к системе отопления; - Проведение испытания на герметичность. 2.3. Система вентиляции и кондиционирования. Состав работ: - Изучение и анализ проекта вентиляции и кондиционирования; - Проведение работ по монтажу системы вентиляции. Проведение работ по монтажу системы кондиционирования. - Проведение пусконаладочных работ: • Разработка пусконаладочной документации; • Согласование и утверждение пуско-наладочной документации в объеме договорных обязательств; • Проведение пуско-наладочных работ. Проведение комплексного опробования системы вентиляции и кондиционирования на соответствие оборудования проектным характеристикам, проверка готовности оборудования, для ввода ее в эксплуатацию; - Подготовка и утверждение исполнительной документации по выполненным работам с предоставлением инструкций и схем и т.п. 2.4. Система водоснабжения и канализации. Состав работ: - Выполнить монтаж систем ХВС, ГВС и канализации для подключения раковины на кухне (см. Приложение №1, лист 11 к настоящему ТЗ). - Монтаж систем ХВС и ГВС произвести из полипропиленовой трубы Ду20. - Монтаж канализации произвести из трубы ПВХ, диаметром 50мм. - Установить запорно-регулирующею арматуру: - 2 шаровых крана для перекрытия холодной и горячей воды под раковиной; - 2 шаровых крана на системе ГВС и ХВС в подвале. - Монтаж систем ХВС, ГВС и канализации выполнить под потолком подвального помещения с пробивкой перекрытия первого этажа. 2.5. Система СКС. Состав работ: - демонтаж кабель-каналов; - демонтаж существующего кабеля UTP с последующей его утилизацией; - демонтаж существующих розеток RJ-45; - прокладка кабеля UTP в соответствии со схемой размещения рабочих мест; - монтаж (установка) розеток RJ-45 в соответствии со схемой размещения рабочих мест; - монтаж патч-панелей в кроссовой; - маркировка розеток RJ-45 и патч-панелей; - тестирование кабельных линий. 2.6. Система АСПС, СОУЭ. Состав работ: - демонтаж существующего кабеля системы АСПС и СОУЭ с последующей утилизацией; - демонтаж существующих пожарных извещателей DO1131A с базами c последующим их использованием; - демонтаж существующих громкоговорителей системы оповещения СОУЭ; - протяжка кабеля LiH(ST)H FE 180 PH90 в гофротрубу ПВХ и прокладка шлейфа в соответствии с местами установки пожарных извещателей; - монтаж запотолочных дымовых адресно-аналоговых пожарных извещателей DO1131A с базами в помещениях, согласно имеющимся планировкам; - монтаж на подвесной потолок дымовых адресно-аналоговых пожарных извещателей DO1131A с базами в помещениях, согласно имеющимся планировкам; - протяжка кабеля LiH(ST)H FE 180 PH90 в гофротрубу ПВХ и прокладка шлейфа в соответствии с местами установки громкоговорителей системы оповещения; - установка громкоговорителей и подключение к кабелю системы оповещения СОУЭ; - пуско-наладочные работы и программирование пожарных извещателей в соответствии с имеющимися планировками, проверка работоспособности систем. 3. Выполнение комплекса ремонтных и отделочных работ согласно утвержденного эскизного проекта интерьера помещения №156, разработанного ООО «Бадэн Хаус» (см. Приложение №1 к настоящему ТЗ) в соответствии с Разделом 4 (Ведомость объемов работ) настоящего технического задания.

Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

Настоящее техническое задание предусматривает проведение комплекса строительно-монтажных работ в помещении №156 (пристройка) административного здания №1 ГК «Росатом», расположенном по адресу: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24.

Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

До начала производства работ разработать проект производства работ (ППР) в соответствии с требованием СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004" и согласовать с Генподрядчиком.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

Технические требования при производстве общестроительных работ. 1. Все строительно-монтажные должны быть выполнены в соответствии с техническими регламентами законодательства РФ, обеспечивающими соблюдение строительных норм и правил при производстве работ и безопасной эксплуатации объекта. 2. Все применяемые при производстве строительно-монтажных работ материалы должны иметь сертификат соответствия качества и санитарно-гигиенический сертификат. 3. При производстве строительно-монтажных работ необходимо соблюдать правила техники безопасности и правила пожарной безопасности. 4. Все деревянные конструкции, применяемые при производстве работ, должны быть обработаны огнезащитным составом в соответствии с ГОСТ 53292 «огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе» и НПБ 251-98 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний». 5. До начала производства демонтажных работ произвести отключение всех действующих линий связи и охранной сигнализации в помещении. Технические требования к монтажу систем отопления, вентиляции и кондиционирования. 1. Требования к монтажу системы вентиляции и кондиционирования: 1.1. Приточную установку расположить в подвале в вентиляционной камере №3 в осях Б-Б1/6-7 над существующей установкой П-1; 1.2. Подъем приточного воздуховода выполнить рядом с приточным воздуховодом вентиляционной установки для помещения №158 в осях Б-Б1/6-7; 1.3. Вытяжную установку расположить на крыше здания пристройки. Место размещения установки определить исходя из ее ТТХ (масса, габариты и т.д.), а также с учетом проведения расчета несущих конструкций перекрытия; 1.4. Место размещения установки согласовать с эксплуатирующей организацией; 1.5. Вытяжной воздуховод проложить по фасаду здания в естественном углублении в осях А/8; 1.6. На вытяжном воздуховоде установить герметичные жалюзи на выходе из здания; 1.7. Вытяжной воздуховод должен быть утеплен; 1.8. Система автоматики приточно-вытяжной установки должна быть выполнена на базе контроллера фирмы «Segnetics»; 1.9. Применяемая установка должна иметь контур охлаждения с возможностью переключения на тепло в переходный период перед включением отопления и после его отключения; 1.10. Температурный график водяного контура рассчитывается исходя из температурного графика 150-70оС; 1.11. Применяемая установка должна иметь возможность подключения к существующей системе диспетчеризации через Ethernet по протоколу Modbus-TCP. В контроллере должен быть установлен внешний модуль памяти; 1.12. В исполнительной документации для шкафа автоматики системы вентиляции включить принципиальные схемы, схемы подключения, описание настроек и параметров; 1.13. Систему кондиционирования выполнить на базе Мультизональной системы Mitsubishi Heavy Industries серии KX6; 1.14. Внутренние блоки использовать канального типа, исходя из производительности по холоду не более 3,5кВт; 1.15. VRF система должна быть укомплектована блоком согласования (шлюз MH-AC-MBS-128) для подключения к существующей системе диспетчеризации через Ethernet по протоколу Modbus-TCP. 2. Требования к монтажу системы отопления: 2.1. Осуществить аккуратный демонтаж (с сохранением) существующих биметаллических радиаторов отопления; 2.2. Осуществить демонтаж существующих полипропиленовых стояков отопления и утилизировать их; 2.3. Выполнить модернизацию системы отопления посредством переваривания стояков максимально близко к стенам из расчета удобства монтажа и их размещения в конструкции обшивки фасадных стен; 2.4. Заменить существующие радиаторы отопления в соответствии с требованием эскизного проекта; 2.5. Заменить всю запорную арматуру на радиаторах отопления; 2.6. Закрепить радиаторы отопления не менее чем на три кронштейна; 2.7. Новые радиаторы отопления должны быть рассчитаны на рабочее давление не менее чем 16 кг/см2; 2.8. При установке радиаторов отопления, выдержать уклон вверх, в сторону стояка; 2.9. После завершения всех работ провести гидростатические или манометрические испытания на герметичность с оформлением акта. Технические требования к монтажу системы электроснабжения: 1. Все работы проводятся в действующей электроустановке. 2. Допуск персонала на объект осуществляется в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011, СНиП 111-4-80, «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ МТиСЗ РФ от 24 июля 2013 г. №328); 3. На время проведения строительно-монтажных работ осуществить монтаж временных сетей электроснабжения и освещения. Точка подключения щита механизации определяется эксплуатирующей организацией с оформлением акта разграничения ЭО. 4. Электромонтажные работы производятся с соблюдением норм и правил: - ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; - СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». - ГОСТ Р 50571.29-2009 (МЭК 60364-5-55:2008) Электрические установки зданий. Часть 5-55. Выбор и монтаж электрооборудования. - «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ МТиСЗ РФ от 24 июля 2013 г. №328); - Другими действующим строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности, нормами и правилами РФ. 5. Подключения к действующим сетям и их порядок, в обязательном порядке предварительно согласовывается с эксплуатирующей организацией и выполняются под контролем ее специалистов, с учетом функционирования административного здания, в ночное время с 20:00 вечера до 06:00 утра и выходные дни круглосуточно. 6. Монтаж электрических сетей выполняется с учетом: - новых планировочных и интерьерных решений; - организации электроснабжения всех систем помещения отдельными линиями от существующих распаячных коробок в коридоре и групповых электрощитов: - розетки для компьютерной техники от электрощита 1ЩК-8 (щит расположен на 1 этаже в 8 стояке, в электротехнической нише, примыкающей к шахте лифтов 11 и 12); - розетки для бытовых потребителей от электрощита 1ЩБ-8 (щит расположен на 1 этаже в 8 стояке, в электротехнической нише, примыкающей к шахте лифтов 11 и 12); - рабочее освещение от электрощита 1ЩО-8 (щит расположен на 1 этаже в 8 стояке, в электротехнической нише, примыкающей к шахте лифтов 11 и 12); - кондиционеры от электрощита 1ЩВК-8 (щит расположен на 1 этаже в 8 стояке, в электротехнической нише, примыкающей к шахте лифтов 11 и 12); - аварийное освещение от электрощита 2ЩАО-8 (щит расположен на 2 этаже в 8 стояке, в электротехнической нише, примыкающей к шахте лифтов 11 и 12). - прокладки кабелей к электротехническим лючкам в трубах в стяжке пола с возможностью перетяжки кабеля; - применения для установки розеток на стенах скрытой проводки, (кабель прокладывается в трубах ПВХ с возможностью перетяжки); - использования для монтажа кабельных линий кабелей марки: - ВВГнг-LS 3х1,5 – рабочее освещение; - ВВГнг-LS 3х2,5 – компьютерные, бытовые розетки и климатическое оборудование; - ВВГнг-FRLS 3х2,5 – аварийное освещение и эвакуационное освещение. - Применения для подключения компьютерной техники розеток 2Р+РЕ красного цвета, для подключения бытовых потребителей розеток 2Р+РЕ белого цвета. Взаимное размещение розеток в электротехнических лючках должно позволять подключать вилки оборудования, как с прямым выходом, так и с угловым выходом питающего кабеля; - устройства в помещении силовой розетки для подключения уборочной техники (расположена как можно ближе к входу в помещение, подключена на бытовую группу); - маркировки кабельных линий, распаячных коробок и групп розеток. 7. Проведение испытания сертифицированной лабораторией, что подтверждается свидетельством о регистрации в Ростехнадзоре. Все измерительные приборы должны быть поверены и иметь сертификат Ростеста; 8. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента завершения электромонтажных и пусконаладочных работ, Подрядчик, предоставляет Генеральному подрядчику, подписанные со стороны Подрядчика: - исполнительную техническую документацию по сдаче-приёмке электромонтажных работ, скомплектованную в соответствии с Инструкцией И 1.13-07 Минрегионразвития. Все изменения и отступления от проекта должны быть согласованы и отражены в ведомости и в исполнительной документации; - технический отчет по измерениям и испытаниям; - пользовательские инструкции на русском языке для всех видов оборудования и программного обеспечения, требующего оперативного управления; - сертификаты на электрооборудование, кабельную продукцию, установочные изделия; - акты скрытых работ. Технические требования к монтажу систем АСПС, СОУЭ. 1. При монтаже автоматической установки пожарной сигнализации (АУПС) и системы оповещения при пожаре (СОУЭ) должны соблюдаться требования и рекомендации нормативно-технической документации: - ГОСТ 12.4.009-83 «Пожарная техника для защиты объектов»; - НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; - НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией». - НПБ 104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»; - СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; - СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; - СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; - СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; - НПБ 77-98 «Технические средства оповещения»; - РД 25.953-90 «Системы автоматического пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации». - Обозначения условных графических элементов связи должны быть выполнены в соответствии с требованиями PД 25.952-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Порядок разработки задания на проектирование». 2. При производстве работ должно быть учтено непрерывное функционирование системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре, а также управления эвакуацией в помещении, где проводятся работы. Перерыв в работе системы в помещении, где производятся ремонтно-строительные работы, должен быть минимальным.

Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

1. Оформление ППР должно выполняться в соответствии со СП 48.13330.2011 «Организация строительства» и СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ», ГОСТ Р 21.1101-2013, ГОСТ 2.105-95. При оформлении ППР необходимо учитывать НТД в соответствии с Подразделом 3.1. настоящего технического задания. 2. При составлении ППР и графика производства работ должно быть учтено непрерывное функционирование систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в тех помещениях, где работы не проводятся. Перерыв в работе систем в помещениях, где производятся ремонтно-строительные работы, должен быть минимальным.

РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ, РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ, СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единицы измерения | Количество единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
| Подраздел: Потолки |  |  |  |
| 1 | Демонтаж подвесной потолочной системы типа «Армстронг» | м2 | 200,3 |
| 2 | Демонтаж встроенных в потолочную систему «Армстронг» светильников с люминесцентными лампами | шт. | 72 |
| Подраздел: Полы |  |  |  |
| 3 | Демонтаж старого напольного покрытия из линолеума | м2 | 200,3 |
| 4 | Демонтаж старой стяжки из-цементно-песчаного раствора толщиной 50мм | м2 | 200,3 |
| 5 | Демонтаж бетонного выступа | м3 | 0,83 |
| 6 | Демонтаж плинтусов | п.м. | 77 |
| Подраздел: Стены |  |  |  |
| 7 | Демонтаж облицовки стен по системе «КНАУФ» (С623) из двух слоев ГКЛ по одинарному металлическому каркасу | м2 | 72,7 |
| 8 | Отбивка штукатурки с поверхности стен | м2 | 51,0 |
| 9 | Снятие обоев с поверхности стен | м2 | 127,9 |
| 10 | Очистка вручную поверхности стен | м2 | 127,9 |
| 11 | Демонтаж старых жалюзи и оконных карнизов | шт. | 10 |
| Подраздел: Разные работы |  |  |  |
| 12 | Снятие дверных полотен (с сохранением) | шт. | 4 |
| 12.1 | Дверное полотно 800×2000мм | шт. | 2 |
| 12.2 | Дверное полотно 700×2000мм | шт. | 2 |
| 13 | Демонтаж дверных коробок | шт. | 3 |
| 14 | Демонтаж оконных створок (с сохранением) | м2 | 34,7 |
| 15 | Демонтаж оконных блоков | шт. | 10 |
| 16 | Демонтаж пластиковых оконных откосов | м2 | 14,92 |
| 17 | Демонтаж пластиковых оконных откосов между внутренними и наружными оконными блоками | м2 | 16,5 |
| 18 | Демонтаж пластиковых подоконных досок | м2 | 8,0 |
| 19 | Демонтаж стояков отопления из ПВХ труб Ø3/4” | п.м. | 120,0 |
| 20 | Демонтаж чугунных радиаторов | шт. | 10 |
| 21 | Демонтаж электрического кабеля | п.м. | 6250 |
| 22 | Демонтаж розеток и выключателей | шт. | 223 |
| 23 | Демонтаж пластиковых коробов шириной до 120мм | п.м. | 60 |
| 24 | Демонтаж коммуникационных миниколонн Legrand ghbv (с сохранением) | шт. | 12 |
| 25 | Демонтаж ПС извещателей | шт. | 7 |
| 26 | Демонтаж громкоговорителей (колонок) | шт. | 2 |
| 27 | Затаривание строительного мусора в мешки с погрузкой в мусорные контейнеры | т | 28 |
| МОНТАЖНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
| Подраздел: Потолки |  |  |  |
| 28 | Покрытие поверхности потолков полиуретановой грунтовкой типа «Праймер 1101» (или аналог) | м2 | 200,3 |
| 29 | Монтаж подвесной потолочной системы типа «Ecophon» | м2 | 176,0 |
| 29.1 | Потолочные плиты типа «Ecophon» (Smart, Москва) | м2 | 176,0 |
| 30 | Монтаж подшивных потолков из ГКЛВ по системе «КНАУФ» (П112) в два листа с проклейкой слоев между собой клеем ПВА по металлическому каркасу | м2 | 24,0 |
| 31 | Оклейка поверхности потолков стеклообоями типа TASSOGLAS (паутинка) (или аналог) | м2 | 24,0 |
| 32 | Шпаклевка поверхности потолков составом типа Remmers Multispachel (Германия) (или аналог) | м2 | 24,0 |
| 33 | Покрытие поверхности потолков акриловой грунтовкой глубокого проникновения типа Reesa Tiefgrund (Германия) (или аналог) | м2 | 24,0 |
| 34 | Окраска поверхности потолков профессиональной, устойчивой к истиранию краской на акриловой основе для внутренних работ типа Baldini Vernici Opalith (или аналог). Супер белая, с повышенной укрывистостью. | м2 | 24,0 |
| 35 | Устройство лобиков из ГКЛВ по системе «КНАУФ» (С112) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон, глухих | м2 | 4,5 |
| 35.1 | Минераловатные, звукопоглощающие плиты типа "ISOVER ЗвукоЗащита" (ISOVER), толщина 100 мм (или аналог) | м2 | 4,5 |
| 36 | Монтаж потолочных декоративных акустических панелей. | м2 | 39,89 |
| 36.1 | Декоративные акустические панели арт.7F100-S, состоящие из 8 элементов, обитых тканью и двух хромированных кронштейнов, соединенных друг с другом. Длина: мин. 2200мм, макс. 3200мм; ширина: мин. 950мм, макс. 1600мм. В комплекте с креплениями для потолка (Италия). | комплект | 1 |
| 36.2 | Декоративные акустические панели арт.7FV3002-S, дл./шир.: 1500/650мм. Каркас из хромированной стали. В комплекте с креплениями к потолку (Италия). | шт. | 3 |
| 36.3 | Декоративные акустические панели арт.7М1016-S, дл./шир.: 1500/650мм. Обивка ткань. В комплекте с креплениями к потолку (Италия). | шт. | 11 |
| Подраздел: Полы |  |  |  |
| 37 | Очистка поверхности пола щетками | м2 | 200,3 |
| 38 | Устройство звукоизоляционного слоя из керамзитового гравия фракции 20-40мм, марки 300 | м2 | 200,3 |
| 39 | Укладка армирующей металлической сетки из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм с ячейкой 50×50мм | м2 | 200,3 |
| 40 | Устройство стяжки из цементно-песчаного раствора толщиной 80мм | м2 | 200,3 |
| 41 | Устройство наклонного пандуса из цементно-песчаного раствора | м2 | 2,9 |
| 42 | Устройство выравнивающего наливного пола смесью типа «Ветонит» 5000, толщиной 5 мм | м2 | 200,3 |
| 43 | Укладка напольного покрытия из ковролина | м2 | 200,3 |
| 43.1 | Ковролин с рисунком (по индивидуальному заказу) плотностью 1100 гр/м2, класс нагрузки 33, разрезной ворс, подложка из искусственного джута, состав 100% РА, ширина рулона 4м арт.SRG150416-863 (Дания). | м2 | 28,3 |
| 43.2 | Ковролин однотонный (по индивидуальному заказу) плотностью 1100 гр/м2, класс нагрузки 33, разрезной ворс, подложка из искусственного джута, состав 100% РА, ширина рулона 4м арт. GВ3 5275 (Дания). | м2 | 100 |
| 43.3 | Ковровая плитка размером 48х48 см, плотностью 700 гр/м2, класс нагрузки 33, петлевой ворс, основа из фетра, состав 100% РА, арт. Stosk fhn/068374048-S (Дания). | м2 | 72 |
| 44 | Монтаж алюминиевого плинтуса Н=80 мм, Рrofilpas серия 90/8 SF | п.м. | 122 |
| Подраздел: Стены |  |  |  |
| 45 | Монтаж перегородок из ГКЛ по системе «КНАУФ» (С111) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон | м2 | 39 |
| 45.1 | Минераловатные, звукопоглощающие плиты типа "ISOVER ЗвукоЗащита" (ISOVER), толщина 100 мм (или аналог) | м2 | 39 |
| 46 | Монтаж перегородок из ГКЛВ по системе «КНАУФ» (С112) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон | м2 | 71 |
| 46.1 | Минераловатные, звукопоглощающие плиты типа "ISOVER ЗвукоЗащита" (ISOVER), толщина 100 мм (или аналог) | м2 | 71 |
| 47 | Шпаклевка поверхности стен составом типа Remmers Multispachel для внутренних и наружных работ (Германия) (или аналог) | м2 | 304,7 |
| 48 | Оклейка поверхности стен стеклообоями «Fintex» (Финляндия) (или аналог) | м2 | 304,7 |
| 49 | Окраска поверхности стен краской для стен и потолков типа BECKERS (Швеция) Aqua Decor (или аналог) | м2 | 304,7 |
| 50 | Монтаж перегородок с двойным остеклением. Общая высота 2740мм. Крепление - пол, стены, потолок. Профильная система. Отделка профиля - анодированный алюминий б/ц. Заполнение двойной витраж 6+6. Стекло закаленное, прозрачное толщиной 6мм. | м2 | 24,7 |
| 51 | Устройство маркерной поверхности стен посредством нанесения маркерного покрытия типа SketchPaint (матовое) - прозрачное (с расходом 1 л. На площадь покрытия 6 м2), артикул SP0015, SP0016, SP0017, SP0018 | м2 | 22,0 |
| Подраздел: Окна и двери |  |  |  |
| 52 | Ремонт оконных откосов с устройством утепления | м2 | 25,72 |
| 52.1 | Минераловатные, звукопоглощающие плиты типа "ISOVER ЗвукоЗащита" (ISOVER), толщина 100 мм (или аналог) | м2 | 25,72 |
| 53 | Покрытие поверхности откосов акриловой грунтовкой глубокого проникновения типа Reesa Tiefgrund (Германия) (или аналог) | м2 | 11,2 |
| 54 | Шпаклевка поверхностей откосов составом типа Remmers Multispachel для внутренних и наружных работ (Германия) (или аналог) | м2 | 11,2 |
| 55 | Окраска поверхностей откосов краской для стен и потолков типа BECKERS (Швеция) Aqua Decor (или аналог) | м2 | 11,2 |
| 56 | Окраска металлических оконных рам первой нитки остекления масляной краской за 2 раза | м2 | 33,6 |
| 57 | Монтаж ПВХ двустворчатых оконных блоков | м2 | 34,7 |
| 58 | Монтаж алюминиевых оконных блоков в перегородках | м2 | 3,95 |
| 59 | Монтаж подоконных досок из искусственного камня, цвет: белый | м2 | 8,0 |
| 60 | Монтаж карнизов для рулонных штор с электроприводом для римских штор, управление роторно-цепочное | шт. | 10 |
| 60.1 | Рулонные римские шторы с электроприводом, управление роторно-цепочное | м2 | 34,7 |
| 61 | Монтаж дверных блоков | м2 | 12,306 |
| 61.1 | Блок дверной одностворчатый 1020х2100 с фурнитурой | шт. | 3 |
| 61.2 | Блок дверной двухстворчатый 1400х2100 с фурнитурой | шт. | 2 |
| Подраздел: Разные работы |  |  |  |
| 62 | Устройство проемов в ограждающих конструкциях из бетона | м3 | 0,3 |
| 63 | Сверление отверстий установкой алмазного бурения для прохождения воздуховодов через бетонные стены диаметром 160мм толщиной 740мм | шт. | 2 |
| 64 | Заделка отверстий в стенах и перегородках | м3 | 0,07 |
| 65 | Изготовление и поставка декоративной конструкции из МДФ и оргстекла для размещения встраиваемого IT оборудования для проведения заседаний (см. Приложение №5 к настоящему ТЗ) | шт. | 1 |
| ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ |  |  |  |
| Подраздел: Электромонтажные работы (светильники) |  |  |  |
| 66 | Монтаж точечных встраиваемых светильников в подвесных потолках | шт. | 53 |
| 66.1 | Светильник точечный встраиваемый HQI cо светодиодными лампами (или аналог) | шт. | 31 |
| 66.2 | Светильник точечный встраиваемый TRIA 2 GU10 cо светодиодными лампами (или аналог) | шт. | 22 |
| 67 | Монтаж отдельно устанавливаемых светильников | шт. | 23 |
| 67.1 | Светильник CL 136 LED 595х595 (или аналог) | шт. | 5 |
| 67.2 | Светильник подвесной OPEN GRILL (или аналог) | шт. | 18 |
| 68 | Монтаж накладного светильника BIMA, в комплекте с шиной 3000мм | шт. | 3 |
| 69 | Монтаж подвесных светильников 9030 К1/petroi blue, E27 max 25W (или аналог) | шт. | 5 |
| 70 | Установка торшера 00439 PNNR | шт. | 1 |
| 71 | Монтаж настенных указателей «Выход» | шт. | 2 |
| Подраздел: Электромонтажные работы (электротехнические изделия) |  |  |  |
| 72 | Монтаж выключателей утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 10 |
| 72.1 | Переключатель 1Р 16АХ GIRA Е2 | шт. | 6 |
| 72.2 | Переключатель 2Р 16АХ GIRA Е2 | шт. | 4 |
| 72.3 | Накладка GIRA F100 на 1 механизм 1+2М | шт. | 6 |
| 72.4 | Накладка GIRA F100 на 2 механизм 2+2М | шт. | 4 |
| 73 | Монтаж штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 63 |
| 73.1 | Розетка 2х2К+З Schuko 16А 250В S-модуль 52x108 мм Красный Simon Connect | шт. | 4 |
| 73.2 | Розетка 2К+З Schuko 45х45мм Белый Simon Connect | шт. | 4 |
| 73.3 | Розетка с з/к белый глянец Gira Е2 | шт. | 55 |
| 74 | Монтаж компьютерных розеток | шт. | 23 |
| 74.1 | Розетка компьютерная RJ45 кат.5е UTP неэкран. Simon Connect | шт. | 8 |
| 74.2 | Розетка компьютерная экранированная UAE кат.5е, 8 полюс, 2 терминала, LSA-Plus подключение Jung | шт. | 15 |
| 75 | Монтаж двойной розетки с/з 16А 250V IP44 Elso | шт. | 1 |
| 76 | Монтаж декоративных элементов | шт. | 41 |
| 76.1 | Вертикальный адаптер на 2 модуля К45 45х45мм, CIMA-модуль 52х108мм Белый Simon Connect | шт. | 4 |
| 76.2 | Адаптер со шторками на 2 конектора RJ45 45х45мм Графит Simon Connect | шт. | 4 |
| 76.3 | Накладка GIRA F100 на 1 механизм 1+2М | шт. | 22 |
| 76.4 | Накладка 3 поста | шт. | 1 |
| 76.5 | Накладка 4 поста | шт. | 10 |
| 77 | Монтаж лючков на 4 CIMA-модуля (8 модулей 45х45 мм), глубиной 70-100 мм, цвет - графит Simon Connect | шт. | 2 |
| 78 | Монтаж коробок для монтажа в бетон люков SF410-SF470, высота 80-110 мм, 220х227 мм. Simon Connect | шт. | 2 |
| 79 | Монтаж разветвительных коробок | шт. | 28 |
| 79.1 | Разветвительная коробка 80х80х40 (7 вводов) IP55 PE (80шт) | шт. | 28 |
| 79.2 | Клемма соединительная с пастой 8х2,5мм2 Al+Cu Темно-серый уп.50шт. WAGO | шт. | 10 |
| Подраздел: Закладные изделия |  |  |  |
| 80 | Прокладка гофрированных ПВХ труб | п.м. | 3963 |
| 80.1 | Гофрированные ПВХ трубы серии FH, с зондом, диаметром 16 мм | п.м. | 2100 |
| 80.2 | Гофрированные ПВХ трубы серии FH, с зондом, диаметром 20 мм | п.м. | 1034 |
| 80.3 | Гофрированные ПВХ трубы серии FH, с зондом, диаметром 25 мм | п.м. | 829 |
| 80.4 | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм | шт. | 3674 |
| 80.5 | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм | шт. | 1806 |
| 80.6 | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 25 мм | шт. | 1455 |
| 80.7 | Пластиковые хомуты для крепления кабеля, типа ККС 3,6х300 мм | шт. | 5 |
| Подраздел: Кабели |  |  |  |
| 81 | Затягивание кабелей в проложенные гофрированные ПВХ трубы | п.м. | 4053 |
| 81.1 | Силовой кабель, марка ВВГнг-LS-0,66 3х1,5 мм2 | п.м. | 1034 |
| 81.2 | Кабель марки ВВГнг-FRLS-0,66 3х1,5 мм2 | п.м. | 90 |
| 81.3 | Силовой кабель, марка ВВГнг-LS-0,66 3х2,5 мм2 | п.м. | 829 |
| 81.4 | Кабель CAVEL LAN 540 - UTP (4x2x24AWG) | п.м. | 2100 |
| Подраздел: АПС |  |  |  |
| 82 | Монтаж извещателей ПС (оптических) | шт. | 14 |
| 83 | Монтаж конструкций для установки извещателей | шт. | 14 |
| 84 | Монтаж потолочных громкоговорителей 3Вт CS-03 | шт. | 8 |
| 85 | Прокладка гофрированных ПВХ труб | п.м. | 350 |
| 85.1 | Гофрированные ПВХ трубы серии FH, с зондом, диаметром 25 мм | п.м. | 350 |
| 85.2 | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 25 мм | шт. | 605 |
| 86 | Затягивание кабеля в проложенные гофрированные ПВХ трубы | п.м. | 350 |
| 86.1 | Кабель огнестойкий FireKab LiH(ST)H FE180 PH90 1x2x1.0 | п.м. | 350 |
| 87 | Монтаж разветвительных коробок 80х80х40 (7 вводов) IP55 PE (80шт) | шт. | 10 |
| Подраздел: Отопление |  |  |  |
| 88 | Монтаж стальных радиаторов типа Delta Standard 3057 (или аналог) | шт. | 10 |
| 89 | Монтаж трубопроводов системы отопления из ПВХ труб | п.м. | 120 |
| 89.1 | Трубы ХПВХ, марка "FlowGuardGold type ll Adelant PVC-C" диаметром 25 мм, толщина стенки 1,9 мм, на рабочее давление 16 атм. | п.м. | 120 |
| 89.2 | Муфта ХПВХ "Аделант",диаметром 25 мм, на рабочее давлениее 25 атм. | шт. | 50 |
| 89.3 | Краны шаровые BUGATTI стандартные ВВ с размером резьбы 3/4” | шт. | 20 |
| 90 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром 25 мм (стояки) | шт. | 22 |
| 91 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром 40 мм с установкой кранов | шт. | 2 |
| 91.1 | Краны шаровые BUGATTI стандартные ВВ с размером резьбы 1,1/4” | шт. | 2 |
| 92 | Проведение гидравлического испытания смонтированного трубопровода | п.м. | 120 |
| Подраздел: Вентиляция и кондиционирование |  |  |  |
| 93 | Монтаж приточной установки П1 в сборе производительностью до 10 тыс.м3/час | шт. | 1 |
| 94 | Монтаж блока вытяжной вентиляции В1 в сборе производительностью до 10 тыс.м3/час | шт. | 1 |
| 95 | Установка приточно-вытяжная П1-В1 в составе: вентилятор WRW 70-40/35.4D, Q=3600 м3/ч, Р=500Па с электродвигателем 3,35кВт+ водяной нагреватель RO-40/2, Q=58.1кВт+охладитель LO 70-40, Q=14.2кВт+фильтр воздушный FK 70-40+шумоглушитель SG 70-40+вентилятор WRW 70-40/35.4D, Q=3600 м3/ч, Р=520Па с электродвигателем 3,35кВт+шумоглушитель SG 70-40 | компл. | 1 |
| 96 | Монтажной наружной жалюзийной решетки АНР 700-400 | шт. | 1 |
| 97 | Монтаж потолочных диффузоров из алюминиевого профиля марки ДП, размером 450х450 мм | шт. | 14 |
| 98 | Монтаж огнезадерживающих клапанов | шт. | 3 |
| 98.1 | Клапан огнезадерживающий 400х200 КЛОП-1(90)-НО-400х200-МВ(220)-К | шт. | 2 |
| 98.2 | Клапан огнезадерживающий 400х250 КЛОП-1(90)-НО-400х250-МВ(220)-К | шт. | 1 |
| 99 | Монтаж кассеты из двух стеновых противопожарных клапанов КЛАД-3 1000х700 с электроприводом BELIMO | шт. | 1 |
| 100 | Монтаж регулирующей заслонки типа ZR 70×40 с приводом GMA 321, 1Е | шт. | 1 |
| 101 | Прокладка воздуховодов системы вентиляции из тонколистовой коррозионностойкой стали толщиной 0,8 мм, периметром до 1000 мм с креплением на регулируемых подвесах СТД | м2 | 16,55 |
| 101.1 | Короб сечением 200×150мм из стали толщиной 0,8 мм | п.м. | 2,5 |
| 101.2 | Короб сечением 250×200мм из стали толщиной 0,8 мм | п.м. | 7,2 |
| 101.3 | Короб сечением 300×100мм из стали толщиной 0,8 мм | п.м. | 10,4 |
| 101.4 | Заглушка СТД-8281 в сборе с ниппелем | шт. | 1 |
| 102 | Прокладка воздуховодов системы вентиляции из тонколистовой коррозионностойкой стали толщиной 0,8-1,0 мм, периметром от 1100 до 1600 мм с креплением на регулируемых подвесах СТД | м2 | 63,12 |
| 102.1 | Короб сечением 500×300мм из стали толщиной 0,8 мм | п.м. | 13,5 |
| 102.2 | Короб сечением 400×200мм из стали толщиной 1,0 мм | п.м. | 19,2 |
| 102.3 | Короб сечением 400×300мм из стали толщиной 1,0 мм | п.м. | 13,2 |
| 102.4 | Заглушка СТД-8281 в сборе с ниппелем | шт. | 2 |
| 103 | Прокладка воздуховодов системы вентиляции из тонколистовой коррозионностойкой стали толщиной 1,0 мм, периметром более 1000 мм с креплением на регулируемых подвесах СТД | м2 | 73,3 |
| 103.1 | Короб сечением 600×300мм из стали толщиной 1,0 мм | п.м. | 1,7 |
| 103.2 | Короб сечением 400×300мм из стали толщиной 1,0 мм | п.м. | 3,5 |
| 103.3 | Короб сечением 700×400мм из стали толщиной 1,0 мм | п.м. | 29,7 |
| 103.4 | Заглушка СТД-8281 в сборе с ниппелем | шт. | 2 |
| 104 | Прокладка воздуховодов системы вентиляции из тонколистовой коррозионностойкой стали толщиной 1,0 мм, диаметром до 500 мм с креплением на регулируемых подвесах СТД | м2 | 7,07 |
| 104.1 | Заглушка СТД-8281 в сборе с ниппелем | шт. | 1 |
| 105 | Прокладка гибких неизолированных воздуховодов системы вентиляции, диаметром до 200 мм с креплением на регулируемых подвесах СТД | м2 | 1,53 |
| 105.1 | Воздуховоды типа ALUDUCT (POLAR BEAR) гибкие, диаметром 127мм | м2 | 1,08 |
| 105.2 | Воздуховоды типа ALUDUCT (POLAR BEAR) гибкие, диаметром 160мм | м2 | 0,45 |
| 105.3 | Заглушка СТД-8281 в сборе с ниппелем | шт. | 1 |
| 106 | Прокладка гибких неизолированных воздуховодов системы вентиляции, диаметром до 260 мм с креплением на регулируемых подвесах СТД | м2 | 5,75 |
| 106.1 | Воздуховоды типа ALUDUCT (POLAR BEAR) гибкие, диаметром 203мм | м2 | 0,96 |
| 106.2 | Воздуховоды типа ALUDUCT (POLAR BEAR) гибкие, диаметром 254мм | м2 | 4,79 |
| 106.3 | Заглушка СТД-8281 в сборе с ниппелем | шт. | 1 |
| 107 | Монтаж защитного зонта системы вентиляции из листовой оцинкованной стали, диаметром шахты 250 мм | шт. | 1 |
| 108 | Монтаж компрессорно-конденсатного блока, Q=15.3кВт, N=4.2кВт KSA-15 KORF код: 3206 | шт. | 1 |
| 109 | Устройство изоляции вентиляционных коробов матами толщиной 50мм | м3 | 2,2 |
| 110 | Облицовка изоляционного слоя алюминиевыми листами | м2 | 61,3 |
| 111 | Монтаж жалюзийных решеток | шт. | 14 |
| 111.1 | Решетка 600 х 600 | шт. | 14 |
| 111.2 | Адаптер 455 х 455 | шт. | 14 |
| 112 | Монтаж контрольно-измерительных приборов | шт. | 4 |
| 112.1 | Датчик комнатной температуры STP-3 | шт. | 1 |
| 112.2 | Датчик перепада давления 500 Pa DPD-5 с контактором | шт. | 1 |
| 112.3 | Датчик температуры воды погружной VSP-3 | шт. | 1 |
| 112.4 | Датчик температуры канальный STK-3 | шт. | 1 |
| Подраздел: Кондиционирование |  |  |  |
| 113 | Изготовление и монтаж пространственной металлической конструкции для монтажа наружного блока системы кондиционирования | т | 0,12 |
| 114 | Монтаж наружного блока системы кондиционирования | шт. | 1 |
| 114.1 | Наружный блок системы кондиционирования типа Mitsubishi Heavy Industries FDC280KXE6 (или аналог) | шт. | 1 |
| 114.2 | Хладагент R410A | кг | 23,2 |
| 115 | Монтаж внутренних блоков системы кондиционирования | шт. | 7 |
| 115.1 | Внутренний блок системы кондиционирования канального типа Mitsubishi FDUM22КХЕ6F, Qx=2200Bт, Qm=2500Вт (или аналог) | шт. | 3 |
| 115.2 | Внутренний блок системы кондиционирования канального типа Mitsubishi FDUM36КХЕ6F, Qx=3600Bт, Qm=4000Вт | шт. | 3 |
| 115.3 | Внутренний блок системы кондиционирования канального типа Mitsubishi FDUM56КХЕ6F, Qx=5600Bт, Qm=6300Вт | шт. | 1 |
| 115.4 | Трубки из вспененного каучука, толщиной 6 мм, диаметром 8 мм | п.м. | 23,1 |
| 115.5 | Трубки из вспененного каучука, толщиной 6 мм, диаметром 10 мм | п.м. | 15,4 |
| 115.6 | Трубки из вспененного каучука, толщиной 6 мм, диаметром 15 мм | п.м. | 23,1 |
| 115.7 | Гофрированные дренажные трубки, диаметром 20 мм | п.м. | 42 |
| 115.8 | Медные трубки, наружным диаметром 6,3 мм, толщиной стенки 0,8 мм | п.м. | 21,28 |
| 115.9 | Медные трубки, наружным диаметром 9,52 мм, толщиной стенки 0,8 мм | п.м. | 14 |
| 115.10 | Медные трубки, наружным диаметром 12,7 мм, толщиной стенки 0,8 мм | п.м. | 21,28 |
| 115.11 | Силовой кабель марки ВВГнг-LS, 5×4 мм2 | п.м. | 70 |
| 116 | Монтаж медных трубопроводов | п.м. | 57,2 |
| 116.1 | Медные трубки, наружным диаметром 6,3 мм, толщиной стенки 0,8 мм | п.м. | 12,0 |
| 116.2 | Медные трубки, наружным диаметром 9,52 мм, толщиной стенки 0,8 мм | п.м. | 16,0 |
| 116.3 | Медные трубки, наружным диаметром 12,7 мм, толщиной стенки 0,8 мм | п.м. | 5,6 |
| 116.4 | Медные трубки, наружным диаметром 15,88 мм, толщиной стенки 1,0 мм | п.м. | 13,3 |
| 116.5 | Медные трубки, наружным диаметром 19,05 мм, толщиной стенки 1,0 мм | п.м. | 3,1 |
| 116.6 | Медные трубки, наружным диаметром 28,58 мм, толщиной стенки 1,0 мм | п.м. | 7,2 |
| 116.7 | Медный разветвитель Mitsubishi Heavy рефнет DIS-180-1G (от 18 кВт и более) (или аналог) | шт. | 5 |
| 116.8 | Медный разветвитель Mitsubishi Heavy рефнет DIS-22-1G (от 18 кВт и более) (или аналог) | шт. | 1 |
| 117 | Изоляция проложенных медных трубопроводов | п.м. | 48,9 |
| 117.1 | Трубки из вспененного каучука, толщиной 6 мм, диаметром 8 мм | п.м. | 10,7 |
| 117.2 | Трубки из вспененного каучука, толщиной 6 мм, диаметром 10 мм | п.м. | 14,3 |
| 117.3 | Трубки из вспененного каучука, толщиной 6 мм, диаметром 15 мм | п.м. | 5,0 |
| 117.4 | Трубки из вспененного каучука, толщиной 6 мм, диаметром 18 мм | п.м. | 12,0 |
| 117.5 | Трубки из вспененного каучука, толщиной 6 мм, диаметром 28 мм | п.м. | 6,9 |
| 118 | Монтаж смесительного узла с обвязкой с обвязкой теплообменников приточной установки П1 | узел | 1 |
| 118.1 | Трубопроводы обвязки из стальных труб диаметром до 40 мм | п.м. | 5,5 |
| 118.2 | Шаровые краны под приварку, марка 11С31П, давление 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм | шт. | 2 |
| 118.3 | Шаровые краны латунные муфтовые полнопроходные, марка TECHNO-A, диаметр 15 мм с внутренней резьбой, Тмах=120°С, Р=1,6 МПа | шт. | 2 |
| 118.4 | Отборное устройство угловое ЗК14-2-4-02 (16-225-ст20-МУ) | шт. | 1 |
| 118.5 | Расширитель прямой ЗК4-1-6-95 | шт. | 1 |
| 118.6 | Смесительный узел SUR 60-6,3 (Код: 3029) Производитель: KORF | шт. | 1 |
| 119 | Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном | компл. | 2 |
| 120 | Установка термометров | компл. | 2 |
| 121 | Прокладка воздуховодов системы кондиционирования типа SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающих, теплоизолированных, гибких, диаметром 160 мм с креплением на регулируемых подвесах СТД | м2 | 3,77 |
| 122 | Прокладка воздуховодов системы кондиционирования типа SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающих, теплоизолированных, гибких, диаметром 254 мм с креплением на регулируемых подвесах СТД | м2 | 9,02 |
| 123 | Монтаж потолочных прямоугольных диффузоров из алюминиевого профиля марки ДП, размером 450х450 мм (4АПР 450х450) | шт. | 18 |
| 124 | Установка пультов управления блоками кондиционеров | шт. | 7 |
| 125 | Монтаж общего щита управления кондиционерами, массой до 50 кг. | шт. | 1 |
| 126 | Монтаж интегрированного шлюза MH-AC-MBS-48 (или аналог) | шт. | 1 |
| Подраздел: Дренажная система |  |  |  |
| 127 | Монтаж дренажного насоса типа SAUERMANN SI 1820 (или аналог) | шт. | 1 |
| 128 | Прокладка дренажных трубопроводов из полипропиленовых PPRS труб диаметром 20мм, толщиной стенки 3,4мм | п.м. | 12,0 |
| 129 | Прокладка дренажных трубопроводов из полипропиленовых PPRS труб диаметром 25мм, толщиной стенки 4,2мм | п.м. | 7,0 |
| 130 | Прокладка дренажных трубопроводов из полипропиленовых PPRS труб диаметром 32мм, толщиной стенки 5,4мм | п.м. | 12,0 |
| 131 | Прокладка дренажных трубопроводов из полипропиленовых PPRS труб диаметром 40мм, толщиной стенки 6,7мм | п.м. | 1,7 |
| 132 | Монтаж частотных преобразователей | шт. | 2 |
| 133 | Монтаж процессора | шт. | 1 |
| 134 | Установка однополюсных автоматов 16А | шт. | 4 |
| 135 | Монтаж шкафа Schneider Quadro (или аналог) | шт. | 1 |
| 136 | Монтаж блок-контакторов | шт. | 3 |
| 137 | Монтаж сигнальных ламп | шт. | 4 |
| 138 | Монтаж трехпозиционного переключателя при открытой проводке | шт. | 1 |
| Подраздел: Пусконаладочные работы |  |  |  |
| 139 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | точка | 220 |
| 140 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром | линия | 80 |
| 141 | Замер сопротивления цепи «фаза-нуль» | шт. | 220 |
| 142 | Мнемосхема щита диспетчерского управления с количеством принимаемых сигналов до 50 | шт. | 5 |
| 143 | Схема контроля изоляции электрической сети с помощью электроизмерительных приборов | шт. | 5 |
| 144 | Проведение пусконаладочных работ автоматизированной системы управления АПС II категории | канал | 35 |
| 145 | Базовая настройка программного обеспечения системы управления кондиционированием | инсталяц. | 1 |
| 146 | Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1 | шт. | 1 |
| 147 | Автономная наладка АС II категории сложности | шт. | 1 |
| 148 | Комплексная наладка АС II категории сложности | шт. | 1 |
| 149 | Проведение пусконаладочных работ системы вентиляции при количестве сечений до 10 | шт. | 1 |
| 150 | Проведение пусконаладочных работ системы с количеством каналов 20 | шт. | 1 |

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,

В Т.Ч. ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

1. Применяемые изделия, материалы и оборудование должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм действующих на территории РФ. 2. Качество применяемых материалов, конструкций, изделий и их соответствие санитарным, противопожарным и техническим характеристикам должны подтверждаться паспортами, сертификатами и другими документами установленными техническими регламентами. 3. Качество и безопасность поставляемых материалов и оборудования для монтажа инженерных систем должны соответствовать действующим ГОСТам, ТУ, медико-биологическим, санитарным и экологическим нормам и другим нормативным документам (Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование»), утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификатов, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 4. Допускается использование только разрешенных к применению органами Росстандарта, Госстроя, Роспотребнадзора и МЧС отделочных материалов. 5. Все используемые при производстве работ материалы, изделия и оборудование поставляются силами Подрядчика и за счет Подрядчика. 6. Все используемые материалы, изделия и оборудование должны быть новыми, ранее не эксплуатировавшимися, не подвергавшимися восстановительному или другому ремонту. 7. Каждая единица оборудования должна сопровождаться техническим паспортом с указанным серийным номером производителя, датой производства изделия, гарантийным талоном, а также инструкцией по монтажу и руководством пользователя на русском языке. Маркировка изделия должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. 8. У поставщика должно быть наличие Сертификата на подтверждение полномочий по проведению сервисного и гарантийного обслуживания поставляемого оборудования или изделия. 9. Поставляемый товар должен иметь упаковку, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки и отгрузки. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке изделия. 10. Материалы и инструмент должны обеспечивать необходимое качество выполняемых работ согласно требованиям норм и технических регламентов, а также соблюдение санитарно-гигиенических, противопожарных и безопасных требований при производстве работ. 11. При работе оборудования должно быть исключено наличие повышенного уровня шума и вибраций. 12. Комплектующие, входящие в состав оборудования, должны иметь возможность полной переработки по окончании эксплуатации. 13. До начала производства работ Подрядчик передает в адрес Генерального подрядчика оригиналы технических паспортов и сертификатов с целью проверки соответствия используемых материалов и оборудования требованиям данного ТЗ и во избежание возможной фальсификации. 14. Любое указание в настоящем Техническом задании на использование тех или иных материалов, изделий следует читать в сопровождении слов «или эквивалент». Данное указание не должно расцениваться участниками закупки как требование Генерального подрядчика об обязательном наличии и использовании указанной марки, а должно рассматриваться, как предложение Генерального подрядчика о наиболее приемлемых материалах и изделиях, применение которых позволит достигнуть намеченного результата выполняемых работ. Указанные материалы и изделия могут быть заменены на аналогичные, точно соответствующие по качественным, техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам), подтвержденные заводом-изготовителем. Все имеющиеся в настоящем Техническом задании ссылки на знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты или наименования производителей носят лишь описательный характер. 15. Участник закупки обязан представить в своей заявке сведения о материалах, которые планируется использовать при производстве работ, техническое предложение с обязательным указанием товарного знака (при его наличии), торговой марки, производителя, конкретных характеристик, соответствующих параметрам эквивалентности (или превосходящих их), установленным настоящим Техническим заданием. 16. В случаях, когда участником закупки применяются иные, нежели указанные в настоящем Техническом задании, международно-признанные стандарты, обеспечивающие в основном эквивалентные или более высокие требования, по сравнению с указанными стандартами и нормами, они будут приняты, при условии их рассмотрения и утверждения Генеральным подрядчиком. В случае если комиссия Генерального подрядчика приходит к заключению, что такие предложенные отклонения не обеспечивают в основном равноценного выполнения контракта, Подрядчик должен принять стандарты, указанные в настоящем Техническом задании.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

№ п/п; Обозначение; Наименование; Кол-во листов. 1.; 01/05/15.АИ; Эскизный проект интерьера помещения №561, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.24; 25.

РАЗДЕЛ 7. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Срок выполнения строительно-монтажных работ составляет 27 (двадцать семь) календарных дней с момента подписания Договора на выполнение работ.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

1. Все строительно-монтажные работы должны выполняться с соблюдением действующих нормативно-технических документов и государственных стандартов. 2. Подрядчик должен иметь внутреннюю систему контроля качества выполняемых работ и применяемой строительной продукции, в соответствии с требованиями ст. 53 Градостроительного кодекса РФ. 3. До начала работ Подрядчик назначает приказом ответственного за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение требований санитарии и безопасности при производстве работ, подписание исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию Генерального подрядчика любой информации, связанной с выполнением работ на объекте. 4. Ответственность за качество выполняемых работ возлагается на Подрядчика. 5. Подрядчик безвозмездно исправляет по требованию Генерального подрядчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от требований и условий данного ТЗ, ухудшившие качество работ, в течение 3 (трех) дней с момента вручения в письменном виде Генеральным подрядчиком соответствующего требования Подрядчику. 6. В случае обнаружения несоответствия качества техническим характеристикам и требованиям безопасности, в том числе экологическим, применяемых материалов и оборудования, Подрядчику необходимо произвести их замену, предварительно согласовав с Генеральным подрядчиком. 7. В своей производственной деятельности Подрядчик обязан использовать только сертифицированные материалы и изделия. 8. Материалы и изделия, применяемые при выполнении строительно-монтажных работ, подлежащие сертификации, должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение с гигиеническими характеристиками, сертификат пожарной безопасности, сертификат качества установленного образца и действующего срока годности, по качеству должны соответствовать ГОСТ (сертификат соответствия). Материалы, не подлежащие сертификации должны иметь декларацию о соответствии.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

1. Работы производятся без авансового платежа. 2. Сметная документация должна быть разработана с использованием Федеральных единичных расценок (ФЕР). 3. Оплата производится после завершения всех работ по договору, предоставления Генеральному подрядчику построечной документации согласно требованиям раздела 13 настоящего ТЗ, а также после подписания акта выполненных работ по форме КС-2 и справки выполненных работ по форме КС-3 согласно Раздела 12 п.6 настоящего ТЗ в течение 5 (пяти) банковских дней. 4. Наличие опыта проведения работ, указанных в настоящем Техническом задании, за последние 3 (три) года, что подтверждается копиями завершенных договоров по предмету закупки с документами, подтверждающими их однозначное выполнение (КС-2, КС-3). 5. Подтверждение наличия лицензии о допуске к работам, согласно предмету закупки, в соответствии со ст. 12, п. 15, Федерального Закона о лицензировании отдельных видов деятельности от 4 мая 2011года № 99-ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. N 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», а именно: Лицензия, выданная Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на следующие виды работ и услуг: - монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. 6. Персонал, привлекаемый к проведению работ, должен иметь гражданство РФ в связи с режимностью объекта. 7. Наличие документов, подтверждающих нормативный уровень квалификации рабочего персонала (за исключением разнорабочих) в соответствии с видами выполняемых работ и требованиями законодательства РФ (диплом, удостоверение, свидетельство) и содержащие следующую информацию: – реквизиты образовательного учреждения (включая номер лицензии); – реквизиты документа об образовании; – вид обучения и его продолжительность; – наименование профессии и уровень присвоенной квалификации; – реквизиты протокола квалификационной комиссии (государственной аттестационной комиссии, государственной экзаменационной комиссии) о присвоении квалификации по профессии. 8. Наличие достаточного для исполнения договора количества кадровых ресурсов соответствующей квалификации с подтверждением соответствующими документами отдела кадров, в том числе: - не менее 3 монтажников систем вентиляции и кондиционирования воздуха, имеющих разряд не ниже IV; - не менее 2 монтажников систем СКС, АСПС, СОУЭ; - не менее 1 слесаря КИПиА, имеющего разряд не ниже IV; - не менее 2 электромонтажников, имеющих разряд не ниже IV; - не менее 1 инженерно-технического работника, группа по электробезопасности не ниже IV; - не менее 3 слесарей, имеющих разряд не ниже 3-го; - не менее 6 маляров-штукатуров, имеющих разряд не ниже III; - не менее 6 плотников, имеющих разряд не ниже II. 9. Рабочий персонал, привлекаемый непосредственно к проведению электромонтажных работ, должен иметь аттестацию по электробезопасности, с подтверждением копиями удостоверений и протоколов (журналов проверки знаний). 10. Обязательное наличие свидетельства о регистрации лаборатории напряжением до 1000 В, все измерительные приборы должны быть поверены и иметь сертификат Ростеста. 11. Условия проведения шумных работ, и работ: - проведение шумных работ, в том числе: демонтажных и монтажных работ с использованием ударных электрических и ручных инструментов, электрических углошлифовальных машин, погрузочно-разгрузочных работ - разрешено в ночное время и выходные дни, и запрещено в дневное время с 8-00 до 18-00; - в дневное время разрешается проведение не создающих шума отделочных и монтажных работы без использования ударных электрических и ручных инструментов; - работы, не создающие шума, но сопровождающиеся выделением токсичных и едких запахов требуют дополнительного согласования по времени их проведения. 12. График работ с повышенным уровнем шума в обязательном порядке предварительно согласовывается с Генеральным подрядчиком. 13. Производство строительно-монтажных работ осуществляется без прекращения производственного процесса предприятия. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников и посетителей ГК «Росатом» или представлять угрозу жизни и здоровью людей, а также не должно представлять угрозу возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций. 14. Осмотр объекта до начала проведения работ не предусматривается. 15. Помещений и площадей (за исключением площади помещений, занимаемых для проведения строительно-монтажных работ) для хранения материала на период производства работ на территории ГК «Росатом» не предоставляются. 16. Проживание рабочего персонала в бытовых вагонах на территории административного здания №1 ГК «Росатом», а также в самом здании в период проведения работ по текущему ремонту не предусматривается.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

1. Гарантийный период на выполненные работы должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента ввода в постоянную эксплуатацию. 2. Гарантия должна распространяться на товар в целом, включая его составные части и комплектующие изделия. Гарантийный талон должен быть заверен подписью и печатью Поставщика.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

1. До начала работ Подрядчик назначает приказом ответственного за выполнение, сдачу-приемку работ, соблюдение требований санитарии и безопасности при производстве работ, подписание исполнительной документации и другие функции, предоставление по требованию Генерального подрядчика любой информации, связанной с выполнением работ на объекте; 2. Обеспечение производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе: - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008; - Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года; - СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ; - ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»»; - СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. - ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»; - СНиП 31-06-2009 – Общественные здания и сооружения; - Правил технической эксплуатации энергоустановок; - Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов; - СниП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» - Правила эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей. ЕН 12464-1:2003 Свет и освещение. Освещение рабочих мест. Часть 1. Рабочие места в помещениях; - ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; - «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ МтиСЗ РФ от 24 июля 2013 г. №328); - ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей». - ГОСТ 12.3.032-84 ССБТ. Работы электромонтажные. Общие требования безопасности; - ГОСТ Р 50571.16-2007 (МЭК 60364-6:2006) Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания; - Инструкцией по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07 Минрегионразвития; - ППР (Проектом производства работ) в соответствии с СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция СниП 12-01-2004». 3. Подрядчик гарантирует, что все его работники будут неукоснительно выполнять нормы и правила Федерального и отраслевого законодательства в области охраны труда. 4. Подрядчик обязан применять на практике правила безопасности, установленные действующим законодательством Российской Федерации. Все инструменты, используемые Подрядчиком, должны быть в рабочем и безопасном состоянии и идентифицированы маркировкой. 5. Ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности при проведении работ несет Подрядчик. 6. В процессе проведения работ Подрядчик обязан принять все необходимые меры по обеспечению безопасности персонала Генерального подрядчика, находящегося, в процессе выполнения своих прямых обязанностей, в непосредственной близости от места проведения работ, а также обеспечить сохранность имущества Генерального подрядчика.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

1. Представитель Генерального подрядчика проверяет объемы и качество выполненных Подрядчиком работ и осуществляет их приемку. 2. Приемка объемов, качества выполненных и скрытых работ производится визуально и инструментальными измерениями. 3. Подрядчик своевременно предъявляет Генеральному подрядчику для освидетельствования работы, их соответствие качеству и объёмам. 4. Подрядчик в обязательном порядке ведёт построечную документацию и своевременно предъявляет её при сдаче-приёмке работ, составляет акты освидетельствования скрытых работ (при необходимости), ведет другую исполнительную производственную документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006 и Инструкцией И 1.13-07 Минрегионразвития. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предыдущих скрытых работ во всех случаях. 5. Работы, предъявленные по актам выполненных работ и не подтвержденные исполнительной документацией, считаются не выполненными и оплате не подлежат. 6. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты завершения этапа работ по текущему ремонту, Подрядчик предоставляет Генеральному подрядчику Акт приемки-сдачи и справку о стоимости выполненных работ в соответствии с унифицированными формами КС-2 (акт о приемки выполненных работ) и КС-3 (справка о стоимости выполненных работ и затрат), утвержденными Постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

1. По завершении работ Подрядчик представляет Генеральному подрядчику исполнительно-техническую документацию, оформленную в соответствии с требованиями ЕСКД, ЕСПД и других нормативных документов в бумажном виде на русском языке, в 3-х экземплярах и на электронном носителе в формате DWG AutoCAD. - Копии сертификатов на применяемые материалы должны быть заверенные печатью монтажной организации с подписью «Копия верна». 3. После завершения электромонтажных и пусконаладочных работ систем электроснабжения и кондиционирования, Подрядчик предоставляет Генподрядчику, подписанные со стороны Подрядчика: - Исполнительную техническую документацию по сдаче-приёмке электромонтажных работ, скомплектованную в соответствии с Инструкцией И 1.13-07 Минрегионразвития; - Исполнительную техническую документацию по сдаче-приёмке строительно-монтажных работ в соответствии с РД-11-02-2006; - Технический отчет по измерениям и испытаниям; - Пользовательские инструкции на русском языке для всех видов оборудования и программного обеспечения, требующего оперативного управления; - Паспорта и сертификаты на электрооборудование, кабельную продукцию, установочные изделия; - Акты индивидуальных испытаний системы кондиционирования; - Акты комплексных испытаний системы кондиционирования; - Технические паспорта систем кондиционирования; - Акты на скрытые работы; 4. Требования к предоставлению отчета о проведении тестирования структурированной кабельной системы (СКС): - отчет об испытаниях проложенных линий СКС, подтверждающий соответствие кабельных линий связи требованиям ТЗ, должен быть представлен в двух форматах: - файл формата .*pdf с суммарной оценкой каждой кабельной линии по критерию PASS/FAIL в табличном виде и отчетами о характеристиках каждой кабельной линии на отдельном листе по всем параметрам, использованным при тестировании в табличном и графическом виде; - файл формата .*flw содержащий отчеты о тестировании всех кабельных линий СКС, структурированных по принадлежности к распределительному устройству. 4.1. Вся информация в отчетах о тестировании (исключая параметры передачи) должна быть представлена на русском языке. 4.2. Отчеты о тестировании кабельных линий на основе витой пары должны содержать графический анализ характеристик измеренных частотнозависимых параметров.

РАЗДЕЛ 14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТЗ | техническое задание |
| 2 | ППР | проект производства работ |
| 3 | ИТР | инженерно-технический работник |
| 4 | ЕСКД | единая система конструкторской документации |
| 5 | ЕСПД | единая система проектной документации |
| 6 | СКС | структурированная кабельная система |
| 7 | АСПС | автоматизированная система пожарной сигнализации |
| 8 | СОУЭ | система оповещения и управления эвакуацией |

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Приложение №1 – Эскизный проект интерьера помещения №156 (припстройка), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д.24 - 25 листов.

Приложение №2 – План расположения электрических щитов.

Приложение №3 – План размещения вентиляционного оборудования.

Приложение №4 – План кровли.

Приложение №5 – Техническое задание на изготовление и поставку декоративной конструкции из МДФ и оргстекла для размещения встраиваемого IT оборудования для проведения заседаний – 2 листа.