Техническое задание

на поставку заготовок корпуса парогенераторов ПГВ-1000МКП, коллекторов первого контура, цапф и кронштейнов для Белорусской АЭС, блоки 1,2,

Предмет закупки: заготовок корпуса парогенераторов ПГВ-1000МКП, коллекторов первого контура, цапф и кронштейнов для Белорусской АЭС, блоки 1,2

Санкт-Петербург

2014

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ  ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

|  | Подраздел 1.1 Наименование |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № п/п | Наименование | Основные технические характеристики товара | Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) |  | Количество деталей шт. | Масса детали (чистовая), кг | Ориентировочные габаритные размеры детали, мм, для определения производственных возможностей поставщика | Класс безопасности/ Категория обеспечения качества |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заготовки для ПГВ, коллекторов Белорусской АЭС блоки 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Патрубок DN 500 | 10ГН2МФА, ТУ 0893-014-00212179-2004 |  | 96.2359.03.01.02.001-З | 16 | 1075 | Ø740х 562 | 1/QA1 |
| 2 | Патрубок DN380 | 10ГН2МФА, ТУ 0893-014-00212179-2004 |  | 96.2359.01.01.01.01.001-01-З | 8 | 765 | Ø725х 610 | 1/QA1 |
| 3 | Фланец | 10ГН2МФА, ТУ 0893-014-00212179-2004 |  | 96.2359.02.01.001-З | 16 | 657 | Ø1055х 334 | 1/QA1 |
| 4 | Крышка | 10ГН2МФА, ТУ 0893-014-00212179-2004 |  | 96.2359.03.02.001-З | 16 | 468 | Ø755х 120 | 1/QA1 |
| 5 | Патрубок DN 350 | 10ГН2МФА, ТУ 0893-014-00212179-2004 |  | 96.2359.01.01.01.02.001-01-З | 80 | 369 | Ø610х 318 | 1/QA1 |
| 6 | Кольцо | 10ГН2МФА, ТУ 0893-014-00212179-2004 |  | Ф-2359.82.04.001-З | 8 | 44,4 | Ø472х 141 | 4/QNC |
| 7 | Кольцо | 10ГН2МФА, ТУ 0893-014-00212179-2004 |  | Ф-2359.82.05.001-З | 8 | 34 | Ø434х 135 | 4/QNC |
| 8 | Плита | 10ГН2МФА, ТУ 0893-014-00212179-2004 |  | Ф-2360.82.14.001-З | 4 | 10 | 200х120х65 | 4/QNC |
| 9 | Плита | 10ГН2МФА, ТУ 0893-014-00212179-2004 |  | Ф-2360.82.15.001-З | 4 | 6,2 | 110х110х65 | 4/QNC |
| 10 | Плита | 22К-ВД ТУ 302.02.092-90 |  | АМ101.05.03.301-З | 8 | 836 | 1830х 576х223 | 4/QNC |
| 11 | Плита | 22К-ВД ТУ 302.02.092-90 |  | АМ101.05.03.401-З | 8 | 836 | 1830х 576х223 | 4/QNC |
| 12 | Бобышка | 22К-ВД ТУ 302.02.092-90 |  | АМ101.05.03.302-З | 16 | 115 | Ø360х 216 | 4/QNC |
| 13 | Патрубок DN50 с фланцем | 08Х18Н10Т, ОСТ 108.109.01-92 |  | 96.2359.01.003-З | 64 | 14,0 | Ø200х 235 | 1/QA1 |
| 14 | Штуцер DN10 | 22K ТУ 302.02.092-90 |  | 96.2359.01.01.001-3 | 32 | 0,14 | Ø25х 80 | 1/QA1 |
| 15 | Штуцер DN10 | 22K ТУ 302.02.092-90 |  | 96.2359.01.01.002-3 | 32 | 0,3 | Ø30х110 | 1/QA1 |
| 16 | Штуцер DN20 | 22K ТУ 302.02.092-90 |  | 96.2359.02.002-3 | 16 | 1,22 | Ø50х105 | 1/QA1 |
| 17 | Штуцер DN10 | 22K ТУ 302.02.092-90 |  | 96.2360.01.001-З | 32 | 0,71 | Ø40х105 | 1/QA1 |

Поставка заготовок в состоянии «механическая обработка под УЗК», эскизы поставки разрабатывает Поставщик

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Изделия должны быть новыми, неиспользованными ранее, укомплектованными в соответствии с разработанной и согласованной в соответствии с условиями Договора Технологической документацией и товаросопроводительной документацией. Качество Изделий, поставляемых по Договору, должно соответствовать ГОСТ и ТУ, техническим регламентам изготовителя, иным обязательным требованиям действующих нормативных документов, конструкторской документации и чертежам, согласованным с изготовителем требованиям, техническому заданию, иным условиям договора, и подтверждаться сертификатом изготовителя и/или иными подтверждающими качество Изделий документами

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Участники процедуры, не являющиеся производителями Изделия по предмету закупки, а также заводы-изготовители, должны осуществляют поставку со сдачей изделий Уполномоченной организации Генподрядчика ЗАО «Атомстройэкспорт» по планам качества для изделий с категорией обеспечения качества QA1; QA2; QA3. Производится приемка готовых Изделий специалистами ЗАО «АЭМ - технологии» на территории завода- изготовителя/ поставщика. Входной контроль производится потребителем Изделия в соответствии с его внутренней инструкцией. Поставщик изготовляет и осуществляет поставку Изделий с учетом требований нормативных документов, правил и норм, регламентирующих разработку, изготовление, испытания и приемку Изделий для атомных электростанций.

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

Обеспечить наличие всех необходимых лицензий/разрешений на поставку материалов для изготовления оборудования российских АС; в случае использования импортных материалов обеспечить необходимое содействие Покупателю для получения разрешения на применение. Нести ответственность в полном объеме за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора лично, в том числе и в случаях привлечения к исполнению Договора третьих лиц. Не позднее 7 (Семи) календарных дней от даты назначения Уполномоченной организации разработать и представить Покупателю проекты Планов качества вместе с графиками изготовления для рассмотрения и согласования, в том числе для согласования с другими заинтересованными сторонами. Требования о разработке и выполнении Планов качества распространяются и на Субподрядчиков Поставщика. В случае если поставщик является юридическим лицом, зарегистрированным по праву иностранного государства совместно с планом качества предоставляется программа производства (Manufacturing Inspection Plan) для согласования Покупателем и Головной материаловедческой организацией.

Подраздел 1.5 Код ОКП

Код ОКП 08 9380 для 08Х18Н10Т Код ОКП для 22К Код ОКП для 10ГН2МФА

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для изготовления корпуса парогенератора, коллекторов, цапф и кронштейнов для Белорусской АЭС блоки 1,2

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Условия эксплуатации корпуса парогенератора ПГВ-1000 МКП: Температура расчетная: 300 °С Давление расчетное: 8.1 МПа Рабочая среда - вода, пар Парогенератор должен быть коррозионно-устойчивой в течение срока службы к воздействию рабочей среды. Наружная поверхность парогенератора должна допускать проведение дезактивации.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

В соответствии с чертежами (см. подраздел 1.1) и ТУ 0893-014-00212179-2004, ТУ 302.02.092-90, ОСТ 108.109.01-92 Ст.10ГН2МФА гр V ТУ 0893-014-0021279-2004 Настоящие технические условия (ТУ 0893-014-0021279-2004) распространяются на заготовки в виде поковок, листов (плит), листовых и штампованных заготовок из стали марок 10ГН2МФА, 10ГН2МФА-ВД и 10ГН2МФА-Ш, предназначенные для изготовления парогенераторов, компенсаторов давления, коллекторов и другого оборудования АЭС. Максимальная номинальная толщина заготовок перед окончательной термической обработкой - 300 мм. Технические условия составлены с учетом требований ПНАЭ Г-7-008-89 и «Специальных условий поставки оборудования, приборов, материалов и изделий для объектов атомной энергетики». Пример условного обозначения при заказе и в документации заготовки группы испытаний III, категория Б. - Технические требования. Общие требования. - Заготовки должны соответствовать требованиям настоящих технических условий и чертежей, эскизов заготовок или раскроя, которые разрабатываются на основании чертежей деталей и утверждаются в установленном порядке. В случае поставки заготовок на сторону, чертежи или эскизы разрабатываются изготовителем на основе чертежа заказчика (предприятия, заказывающего заготовки) и согласовываются с заказчиком. Заказчик согласовывает чертежи и эскизы заготовок с разработчиком изделий. - В зависимости от требований, предъявляемых к деталям, по условиям их работы, по виду и объему испытаний, заготовки делятся на 5 групп согласно таблице 1 и на категории А-А, А, Б, В согласно таблице 3. Отнесение детали к той или иной группе и категории производится конструкторской организацией. - Выплавка и разливка стали, ковка, прокатка, штамповка и термической обработки производится по технологической документации, разработанной изготовителем и согласованной с головной материаловедческой организацией (ГМО). - Размеры заготовок. - Допустимые отклонения по толщине, длине и ширине листов (плит) и листовых заготовок толщиной до 160 мм установлены в соответствии с ГОСТ 19903. Листы (плиты) и листовые заготовки толщиной свыше 160 мм изготавливают с допускаемыми отклонениями по толщине от плюс 2% до минус 3 %, по длине и ширине – плюс 100 мм. В технически необходимых случаях допускается смещение допуска при сохранении величины поля допуска. Листы (плиты) и листовые заготовки изготавливают правлеными с обрезанными кромками, допускаются огневые выхваты, не выводящие размеры листов за пределы допускаемых отклонений. Отклонения от плоскостности на один метр длины и ширины листов (плит) не должны превышать 8 мм. - При изготовлении поковок и штампованных заготовок припуски на механическую обработку, технологические напуски и допуски на точность изготовления устанавливаются в соответствии с нормативной документацией изготовителя, напуски для отбора проб – в соответствии с указанием чертежа (эскиза) заготовки. Допускается неравномерное расположение припусков, получающихся вследствие эллиптичности, несоостности наружного и внутреннего диметров, прогиба и т.п., при этом, неравномерность расположения фактического припуска в отдельных частях не должна выводить размеры за пределы допускаемых отклонений. У поковок и штампованных заготовок массой свыше 15 т допускается уменьшение минимального припуска на сторону на 1/3 от установленного чертежом или эскизом. При неудовлетворительной поверхности слитка для обеспечения чистовой поверхности детали допускается увеличение припуска (сверх максимального отклонения) на участках следующих размеров: - длиной не более 15% от общей длины поковки или штампованной заготовки цилиндрической формы, - площадью не более 20 % от площади поковок и штампованных заготовок всех остальных типов. Скосы, галтели, сферы, бахрома не включаются в размеры заготовки. - Выплавка и химический состав. Выплавка стали производится в основных печах с последующей обработкой на установке внепечного рафинирования и вакуумирования (УВРВ) или методом вакуумнодугового переплава (ВДП) или электрошлакового переплава (ЭШП). Выплавка стали методом ЭШП и ВДП для листовых и штампованных заготовок, свариваемых методом ЭШП, не допускается.

Подраздел 4.2. Требования к надежности

Требования к надежности не предъявляются.

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам не предъявляются.

Подраздел 4.4 Требования к маркировке

Каждая единица Изделий должна иметь маркировку клеймами в соответствии с требованиями чертежа поставки.

Подраздел 4.5 Требования к упаковке

Изделия должны быть покрыты консервационной смазкой с целью предотвращения коррозии в процессе транспортировки.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Инспекции в ходе выполнения работ по изготовлению заготовок проводятся в соответствии с согласованными Планами качества. Началу изготовления заготовок должно предшествовать совещание по проверке готовности производства, проводимое на территории Поставщика с обязательным приглашением представителей Генподрядчика и РУП « БелАЭС»

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик должен передать Покупателю вместе с Изделиями: - сертификат качества (паспорт) на Изделие- 1 экз. оригинал - сертификат на исходный металл – 1 экз. копия - План качества- 1 экз. оригинал - удостоверение о приемочной инспекции – 1экз. копия - протоколы разрушающий и неразрушающих контролей – 1экз. копия - диаграммы термообработки – 1экз копия - аттестацию дефектоскопистов – 1экз. копия - отчеты о несоответствии ( при наличии) – 1экз. копия - перечень отчетов о несоответствии – 1экз. оригинал - комплектовочную ведомость; - упаковочные листы (с указанием № Договора, № спецификации, № стали, № инвойса, названия покупателя, грузополучателя, вес брутто, вес нетто, № грузового места, № плавки, размеры (в сантиметрах), кол-во (шт.), вес каждой позиции (в кг)); - инвойс – 1 оригинал и 1 копию (с указанием номера Договора, № спецификации, наименования Изделий, цены, количества, общей стоимости, авансированной части, суммы к оплате – по форме, которая должна быть дополнительно согласована Сторонами дополнительным соглашением в течение 14 дней с момента подписания Договора); - сертификат происхождения – 1экз. копия; - Транспортные документы – 1 оригинал и 1 копия (для ТТН – «заверенная Поставщиком копия»). - инструкция по транспортированию, консервации, упаковке и хранению. Товаросопроводительные документы должны предварительно быть согласованы и одобрены Покупателем перед их выпуском.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Допускается отгрузка железнодорожным транспортом или автомобильным. Необходимо выполнить все условия необходимые для безопасности и сохранности Изделий при выбранном способе транспортировки. Использовать транспорт и перегрузочную технику только в исправном состоянии, позволяющие произвести транспортировку и перегрузку, исключающие повреждение или утрату Груза. Условия поставки: Поставка Изделия осуществляется силами Поставщика на условиях DDP г. Волгодонск (поз. 1-28), DDP, Петрозаводск (поз. 29-34) (для российских Поставщиков) до склада Грузополучателя согласно INCOTERMC 2010

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Условия хранения должны обеспечить отсутствие остаточных деформаций, сохранность поверхности от механических повреждений и нарушения формы и размеров.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

- Поставщик гарантирует, что поставленные Изделия будут соответствовать требованиям Договора, а также обеспечивать надежную и безопасную работу Изделий при соблюдении условий транспортировки, хранения, монтажа, наладки и эксплуатации этих Изделий согласно Технологической документации Поставщика. - Поставщик гарантирует, что документация, передаваемая Поставщиком по Договору, будет соответствовать требованиям Договора. -Поставщик за свой счет устранит все несоответствия в Изделиях и Технологической документации к ним, выявленные при изготовлении, испытаниях, приемочных инспекциях, в ходе транспортировки Изделий от Площадки завода-изготовителя до адреса разгрузки, а также при входном контроле у потребителя, возникшие по его вине. - Гарантийный срок на поставляемые Изделия по Договору составляет 36 (тридцать шесть) месяцев от даты поставки Изделий. -Если в течение гарантийного срока будут обнаружены дефекты или неисправности Изделий, вызванные ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик обязан за свой счет устранить обнаруженные дефекты или неисправности Изделий. Порядок рассмотрения и устранения претензий по установленным дефектам/несоответствиям изложен в Разделе 6 Договора. -Если дефект или несоответствие вызваны недостатками разработанной Поставщиком Технологической документации на изготовление Изделий, то Поставщик обязан за свой счет устранить несоответствия Технологической документации таким образом, чтобы исключить повторное появление подобных дефектов или несоответствий в этом Изделии или в других аналогичных изделиях. Исправленная документация подлежит повторному согласованию Покупателем. - Если в течение гарантийного срока Поставщик проводит замену поставленных им дефектных Изделий, то он должен за свой счет вывезти с адреса разгрузки замененные Изделия или согласовать с Покупателем процедуры по утилизации этих Изделий. Если в результате дефектов или несоответствий, произошедших по вине Поставщика, эти Изделия стали радиоактивными, то он должен также оплатить Покупателю расходы по дезактивации этих Изделий на адресе разгрузки.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Требования к обслуживанию не предъявляются.

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Экологические требования не предъявляются.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Заготовки поставляются для оборудования первого и второго класса безопасности, в составе которого имеются детали, отнесенные к четвертому классу безопасности.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество поставляемых Изделий должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться паспортом завода-изготовителя на изделие с отметкой ОТК, а также планами качества на изделия с категорией обеспечения качества QA1; QA2; QA3. Поставляемые Изделия должны быть новыми, (не допускается поставка выставочных образцов) Изделия должны быть поставлены комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.

РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

В случае разработки поставщиком собственных чертежей заготовок их необходимо согласовать с заказчиком. Поставщик должен передать заказчику дубликаты согласованных чертежей заготовок.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Срок поставки: На заготовки ПГВ, коллекторов, цапф и кронштейнов для Белорусской АЭС блоки 1,2 - 120 дней с момента подписания договора.

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Для Российских поставщиков язык документации – русский Необходимость предоставления документации в электронном виде нет.

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | «АС» «Государственные органы регулирования и надзора РФ» «Грузополучатель» «Дата вступления Договора в силу» «Дата отгрузки «Дефект» «Документация» «Качество» «Контроль качества» «Лицензия» «Несоответствия» «Обеспечение качества» «Оценка соответствия» «План качества» «Представитель Покупателя» «Процедура» «Согласование» «Технологическая документация» «Уполномоченная организация» «Уведомление о готовности» «Заказчик» «Генподрядчик» «Поручение Заказчика» «Документация по качеству» | Термины, используемые в Договоре, означают нижеследующее: - атомная электростанция. - органы, осуществляющие в пределах своих полномочий государственный контроль выполнения хозяйствующими субъектами законодательства Российской Федерации, строительных норм и правил, норм и правил в области использования атомной энергии. - грузополучатель - физическое или юридическое лицо, уполномоченное на получение груза. - дата подписания Сторонами Договора, но не ранее проведения Покупателем аудита Поставщика и выполнения Поставщиком иных требований РД 03-36 и Приложения №2 к настоящему Договору, что подтверждается отчетом проверки условий производства Поставщика, который оформляет Покупатель после проведения аудита. - дата приёмки Изделий первым перевозчиком, подтверждённая товарно-транспортной, железнодорожной или транспортной накладной. - каждое отдельное несоответствие Изделия установленным требованиям. - товаросопроводительная и Технологическая документация на Изделия. – степень соответствия Изделий, комплектующих, работ, услуг, процессов, установленным требованиям технологической, конструкторской и /или нормативной документации. – контроль количественных и (или) качественных характеристик Изделий. – специальное разрешение на осуществление юридическим или физическим лицом конкретного вида деятельности (выполнения работ, оказания услуг) при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю. – ошибки, дефекты, недоделки, упущения, нарушения требований Технологической документации, стандартов, отступления от требований действующей нормативной и конструкторской документации, в том числе от требований к качеству Изделий. – планируемая и систематически осуществляемая деятельность, направленная на то, чтобы поставляемые Изделия удовлетворяли предъявленным к ним требованиям и могли использоваться при сооружении и эксплуатации АС. - прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к Заготовкам, комплектующим, Материалам и полуфабрикатам. Оценка соответствия осуществляется в форме контроля (надзора), испытаний, приемки, подтверждения соответствия. - документ, в котором определяется, какие процедуры и с соответствующие ресурсы, кем и когда должны применяться к конкретному Изделию. План качества включает в себя описательное перечисление технологических процессов и контрольных операций, подлежащих надзору, требований к ним, а также количество и статус контрольных точек - лицо, уполномоченное Покупателем на совершение от его имени действий в соответствии с Договором. - документированный установленный способ осуществления деятельности или процесса. - письменное одобрение и/или подтверждение со стороны Покупателя или другой уполномоченной Покупателем организации. - документация, регламентирующая технологию изготовления. - организация, осуществляющая оценку соответствия Изделий установленным требованиям по Поручению Генподрядчика ЗАО «Атомстройэкспорт. - документ о качестве принятых Изделий, подписанный Уполномоченной организацией. - Открытое акционерное общество «Дирекция единого заказа оборудования для АЭС» и его законные правопреемники. - организация, осуществляющая комплексную поставку оборудования на АЭС: Закрытое акционерное общество «Атомстройэкспорт» (ЗАО «Атомстройэкспорт») и его законные правопреемники. - документ, как правило, письмо Заказчика, определяющий полномочия Уполномоченной организации. - документы, подтверждающие соответствие Изделия или процесса установленным требованиям Договора: сертификат качества, паспорт, протокол испытаний, заключение о контроле и т.п. Приведенные выше термины и определения могут употребляться как в единственном, так и во множественном числе и их перечень может быть расширен в процессе исполнения Договора. - |

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование приложения | Номер страницы |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | # ДОГОВОР ПОСТАВКИ № АЭМт/КД/2014/230-БелАЭС-1,2-ПГВ Приложение № 1 к Договору № АЭМт/КД/2014/230-БелАЭС-1,2-ПГВ Образец маркировки # Приложение №2 # к Договору № АЭМт/КД/2014/230-БелАЭС-1,2-ПГВ Менеджмент качества # Приложение №3 # к Договору № АЭМт/КД/2014/230-БелАЭС-1,2-ПГВ Требования к упаковке, маркировке и хранению Изделий # Приложение №4 # к Договору № АЭМт/КД/2014/230-БелАЭС-1,2-ПГВ # Условия конфиденциальности # Приложение №5 # к Договору № АЭМт/КД/2014/230-БелАЭС-1,2-ПГВ Условия пребывания специалистов Покупателя Генподрядчика и Заказчика /Уполномоченной организации на предприятии Поставщика/Субпоставщика # Спецификация №1-2014 # к Договору № АЭМт/КД/2014/230-БелАЭС-1,2-ПГВ | 1-23 24-25 1-81 26-27 28-30 31-32 33-36 |