акционерное общество

«фЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
«специальное научно-производственное объединение «Элерон»
 

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
открытый запрос цен в электронной форме 

на право заключения договора на поставку аккумуляторов
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 4.3. Требования по надежности

Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Подраздел 4.9. Требования к комплектности

Подраздел 4.10. Требования к маркировке

Подраздел 4.11. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	аККУМУЛЯТОРЫ:

1. 12 в 26 аЧ
2. 12 в 7,2 Ач
3. 12 В 9 Ач


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	 


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	 Для использования в источниках бесперебойного питания


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Могут  работать как в буферном, так и циклическом режимах. Обладает высокой восстановительной способностью даже после глубокого разряда. Широкий диапазон рабочих температур обеспечивает гибкость применения в различных системах и условиях.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры
   П. 1

 Компонент
Материал
Положительная пластина
Диоксид свинца
Отрицательная пластина
свинец
Корпус и крышка
синтетическая смола ABS

Клапан предохранительный
каучук
Клеммы
медь
Сепаратор
стекловолокно
Электролит
серная кислота
Номинальное напряжение
12B

Число элементов
6

Номинальная емкость (25°С) 10 часовой разряд (10А, 10,5В)

От 24 до 26 Ач
Внутреннее сопротивление
полностью заряженной батареи (20°С)

6,8 мОм
Саморазряд
3% емкости в месяц при 20°С
Рабочий диапазон температур
Разряд
-20~60 °С
Заряд
-10~60 °С
Хранение
-20~60 °С
Макс, разрядный ток(25°С)

310А(5с)

Метод заряда
заряд постоянным напряжением (25°С)

Циклический режим
14.5-14.9 В
Макс, зарядный ток
9,6А
Температурная компенсация
-З0 мВ/°С
Буферный режим
13.6-13.8 В
Температурная компенсация
-20мВ/°С
Ток короткого замыкания
1300 А
П. 2

 Технические характеристики

Номинальное напряжение
12 B

Число элементов
6

Номинальная емкость (25 °С)

10 часовой разряд (0,72 А; 10,5 В), не менее 

7,2 Ач
5 часовой разряд (0,16 А; 10,5 В), не менее 

5,8 Ач
1 часовой разряд (4,8 А; 9,6 В), не менее 

4,8 Ач
 

Макс. Разрядный ток (25 °С)

105 А (5 с)

Ток короткого замыкания
350 А
Внутреннее сопротивление
полностью заряженной батареи (25 °С)

22 мОм
Саморазряд
3% емкости в месяц при 20 °С
Рабочий диапазон температур
Разряд
-20 °С ~ 60 °С
Заряд
-10 °С ~ 60 °С
Хранение
-20 °С ~ 60 °С
Метод заряда: постоянным напряжением (25 °С)

Циклический режим
14,5-14,9 В
Макс. Зарядный ток
2,8 А
Температурная компенсация
-30 мВ/°С
Буферный режим
13,6-13,8 В
Температурная компенсация
-20 мВ/°С
П. 3 

Номинальное напряжение
12 B

Число элементов
6

Номинальная емкость (25 °С)

20 часовой разряд (0,45 А; 10,2 В), не менее 
9 Ач
Внутреннее сопротивление
полностью заряженной батареи (25 °С)

20 мОм
Саморазряд, не более 
3% емкости в месяц при 20 °С
Рабочий диапазон температур
Разряд
-20~60 °С
Заряд
-10~60 °С
Хранение
-20~60 °С
Макс. разрядный ток (25 °С)

105 А (5 с)

Ток короткого замыкания
600 А
Метод заряда: заряд постоянным напряжением (25 °С)

Циклический режим
13,8–14,1 В
Макс. зарядный ток
2,7 А
Температурная компенсация
-30 мВ/°С
Буферный режим
13,38–13,62 В
Температурная компенсация
-20 мВ/°С



	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	 См. п. 4.1

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

Возможна эксплуатация как в буферном, так и в циклическом режиме. Низкое внутреннее сопротивление позволяет производить разряд аккумулятора максимальными токами 



	Срок службы

	не менее 5 лет

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Низкое внутреннее сопротивление позволяет производить разряд аккумулятора максимальными токами 
Компонент
Материал
Положительная пластина
Диоксид свинца
Отрицательная пластина
свинец
Корпус и крышка
синтетическая смола ABS

Клапан предохранительный
каучук
Клеммы
медь
Сепаратор
стекловолокно
Электролит
серная кислота


	

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Нет требовний  

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	·  . Технология AGM позволяет рекомбинировать 99% выделяемого газа
· Нет ограничений на воздушные перевозки
· Соответствие требованиям UL

· Эксплуатация в любом положении
· Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии
· Необслуживаемые, нет необходимости в доливе воды
· Низкий саморазряд


	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию
 

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Нет требований

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	Нет требований

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	
Маркировка изделия должна содержать: 

· товарный знак предприятия-изготовителя;

· месяц и год изготовления


	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Упаковка изделий должна обеспечивать их сохранность на весь период транспортирования, а также их хранение в течение установленного срока.




РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка производится на складе Заказчика по адресу: Москва, ул. Генерала Белова, д.14

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязан вместе с товаром передать заказчику техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.), счет, счет-фактуру, ТТН (форма 1-Т), другие документы, необходимые для приемки товара; товарную накладную (по форме ТОРГ-12); документы, удостоверяющие качество товара, ТУ; документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Изделие в транспортной таре предприятия-изготовителя должно транспортироваться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, герметизированных отапливаемых отсеках самолета, трюмах и т.д.)


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

См. П. 4.6
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	- не менее 12 месяцев после поставки


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	В соответствии с Руководством по эксплуатации на изделие


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	В соответствии с техническими характеристиками


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Безопасность   поставляемого  оборудования   должна соответствовать действующим стандартам (ГОСТ и др.)


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 

	  Срок службы не менее 5 лет  


РАЗДЕЛ 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не требуется


РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Нет требований 


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Общее количество товара: п.1 - 216 шт., п. 2 – 2000 шт., п. 3 - 1000 шт. 

Срок поставки:   п.1 - 216 шт., п. 2 – 1000 шт., п. 3 - 500 шт., 

не позднее 10 дней с даты заключения договора.
Остальное – не позднее 30 дней с даты заключения договора.


РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Бумажный носитель


РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Требуется обучение в объеме Руководства по эксплуатации на изделие


РАЗДЕЛ 18. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Нет сокращений
РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	Нет приложений
	

	
	
	


Начальник подразделения           _____________________     Д.П. Давыдов 

                                                                      подпись           

Исполнитель                               _________________________   Г.Б. Ручкина                                                                                                                                                            

                                                                       подпись
PAGE  

