____________№_________









УТВЕРЖДАЮ









Главный инженер









ФГУП «Комбинат 









«Электрохимприбор»









__________В.М. Сыченко









«_____»________ 2010г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЮ
«МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ

БАССЕЙНА ПРОФИЛАКТОРИЯ КОМБИНАТА «ЭХП»

Г. ЛЕСНОЙ»

Согласовано:

Заместитель генерального директора

По капитальному строительству

_________________Е.В. Гордеев

«_____»_____________2010 г.

И.о. начальника РСМУ-097

_________________С.М. Гамаюнов

«_____»_____________2010 г.

Техническое задание

на проектирование и реконструкцию «Модернизация системы водоподготовки бассейна Профилактория комбината «ЭХП» г. Лесной»

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

	1.1.
	Название работ 
	Выполнение рабочего проекта «Модернизация системы водоподготовки» 

	1.2.
	Место проведения работ 
	Свердловская область, г.Лесной Кирова 1б, строение 2, лечебный корпус

	1.3.
	Цель проведения работ 
	Исключить использование жидкого хлора. Перейти на использование стабилизированного жидкого водного раствора гипохлорита натрия (ГХН).

Замена существующей системы хлорирования воды насосно-фильтровальных станций на современное оборудование водоподготовки, автоматической хим. подготовки воды, отвечающее всем  экологическим и санитарным требованиям. 

	1.4.
	Заказчик 
	ОКС ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 

г. Лесной.

	1.5.
	Подрядчик 
	Выставить на конкурс.

	1.6.
	Стадии  проектирования 
	Проектная документация, рабочая документация.

	1.7.
	Объекты проектирования 
	Подрядчик разрабатывает проектную документацию по ниже перечисленным помещениям которые оборудуются в машинном зале (помещение№3):

- пункт оператора;

- отделение дозирования гипохлорита натрия (ГХН);

- помещение для хранения транспортно-складских емкостей с ГХН;

-помещение водоподготовки.

	1.8.
	Режим работы 
	Круглогодичный.

Круглосуточный. 

	1.9.
	Основные требования к архитектурно-планировочному решению заданий 
	Проектируемая технология и оборудование должны рационально использовать существующие помещения, отвечать всем современным технологическим, экологическим  и санитарным требованиям, предъявляемым к объектам. Для размещения проектируемого оборудования предполагаются ниже перечисленные планировочные решения:

- отделения дозирования гипохлорита натрия разместить в помещении №3;

- хранение расходного (месячного) запаса в зале (№ 3) в помещении оборудованном для оператора с дублированием основных сигналов на щит оператора. Система  освещения в соответствии с СНиП, ТУ, ПУЭ.



	1.10.
	Водоснабжение и канализация 
	- предусмотреть возможность нейтрализации стоков, содержащих ГХН;

- отвод нейтрализованных сточных вод предусмотреть в систему хозяйственно – бытовой канализации;

- предусмотреть наличие санитарно-технических приборов в местах использования или хранения реагентов;

- стоки от санитарно-технических приборов отвести в систему хозяйственно-бытовой канализации. 

	1.11.
	Отопление 
	В проектируемых технологических и складских помещениях обеспечить положительную температуру (+10ºС) в холодный период времени. 

	1.12.

1.13.
	Автоматизация и диспетчеризация 

Реконструкция чаши
	Выполнить автоматизацию технологических процессов с местных пультов управления. Предусмотреть сигнализацию о нарушениях в работе оборудования с выводом сигналов на ПК оператора. 

Система автоматизации должна обеспечивать:

- управление скоростью дозирования ГХН;

- иметь ручной режим дозирования;

- сигнализацию низкого уровня;

- сигнализацию и автоматическое включение;

- передачу данных о дозировании на ПК оператора.

-гидроизоляция;

-облицовка плиткой

	
	
	

	1.14.
	Исходные данные для проектирования 
	Исходные данные для проектирования собираются Подрядчиком  и согласуются с Заказчиком.

Архитектурно-планировочное задание.

	1.15.
	Документация, предоставляемая  Заказчиком 
	Сведения о надземных и подземных инженерных сооружениях и коммуникациях. 

Технические условия на присоединение к внутренним инженерным сетям и коммуникациям.

Другие материалы по требованию Подрядчика.     

	1.26.
	Данные по зданиям и сооружениям 
	Необходимые данные по характеристикам  существующих помещений предоставляет Заказчик на стадии обследования  и сбора исходных данных.



	2. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ПО ОБЪЕКТУ



	2.1.
	Проектная производительность 
	До 300 м3/сут.;

тыс. 109,5 м3/год

	2.2.
	Фактическая производительность 
	до 300 м3/сут.;

тыс. 109,5.м3/год

	2.3.
	Фактический расход хлора 
	50 кг/год 

	2.4.
	Качественный состав исходной воды 
	Показатели качества воды (макс/средн.):

- рН                      8,2/7,4

- железо               0,85/0,38

- марганец           0,36/0,147

- окисляемость   14,6/9,8

- цветность         104/47

- мутность           4,0/2,3

	2.5.


	Требования к очищенной воде


	В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01



	
	3. Выполнение работ по реконструкции бассейна.

	              На основании выполненной проектно-сметной документации необходимо  выполнить строительные, монтажные и пуско-наладочные работы по реконструкции системы водоподготовки бассейна.



	3.1.
	Закупка, поставка оборудования, материалов на объект 
	По проекту в соответствии с графиком работ по договору

	3.2.
	Реконструкция ж/б чаши
	По проекту в соответствии с графиком работ по договору

	3.3
	Гидроизоляция чаши
	По проекту в соответствии с графиком работ по договору

	3.4.
	Облицовка плиткой 
	По проекту в соответствии  с графиком работ по договору

	3.5.
	Монтаж системы водоподготовки и дезинфекции бассейна
	По проекту в соответствии с графиком работ по договору

	3.6.
	Монтаж водоснабжения и канализации
	По проекту в соответствии с графиком работ по договору

	3.7.
	Выполнить автоматизацию и диспетчеризацию
	По проекту в соответствии с графиком работ по договору

	3.8
	Модернизация чаши бассейна с установкой и монтажом следующего оборудования:

-искусственное течение

-гейзер

-водопад

-подсветка

-модуль дистанционного управления “Analit-3”  GSM
комплект трубопроводной и запорно-регулирующей арматуры
	


