акционерное общество

«фЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
«специальное научно-производственное объединение «Элерон»
[image: image2.png]1
(naow swepeononmedepa)

Bug A

wy nr

Aot
wim

um¥E] | avoz

wum]| [wev] []

eH

U

100
aoy oo W [P W e
il Tt

um 1

mpyoa

Tepeuertp oBopygobanun

Haumarobonse

| wm 8oguo~pacnpegemesnwuny pasw S00(H5000050 '
| tiom eopoumupoBonuoeo numanus passe S00(HX300:200 '
ABF2 | tjum aBmowomusecxoeo nepexaauens pesepba pa 466(H)x350470 '
| S ¢ pybusumon pawdoo(Hpe30450 '
y 17 | itivog ynpatsesun npomuBomapase yempodembon '
o€ tium posioueso sasemsenun pasw S00(HXSTOMTD '
01| wum ynpabaenus ocewsenuen nepumempa pasw 500(HHS00250 | 1
W02 | tium ynpobaenun ocBewenven AKTIT posw 350(HI300x200 '

1

Lflum_coficmBenor iy Kowmedepa paw J00{HHIS0X250

1 Mpubegentoe proweuinus curobur uKapod goHo & KauecmBe PeKOMSHGOMERSHOZO.
2 Ha Macme MoAMQXa BooHOXHO nepecmusoBKa 060pYGOBONLS C yuemoN ygobemBbo

osmoxa.

3 Cmotku gaa Kpensewus xopoBod APUKDENUMD X SOKAOGHOD GEMAR HEXGY

cunobuy wiogo:

Inepeoranmeanep nepbud




 

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
для открытого одноэтапного запроса предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку 

энергоконтейнеров, контейнерных дизельных электростанций
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2015
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.

Подраздел 4.2. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	      Энергоконтейнеры, Контейнерные дизельные электростанции 

ЭД80-Т400-2РН и ЭД30-Т400-2РН (или их эквиваленты).

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	       Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуск не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц).

        Технические характеристики оборудования, подтверждающие его новизну: паспортные даты изготовления комплектующих.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	    Необходимость обязательной сертификации.


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	   Общепромышленное оборудование.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Климатическое исполнение: северное


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры


Т

	п

		ЭД30-Т400-2РН
	ЭД80-Т400-2РН

	Количество

	шт.

	1

	3


	Мощность, не менее

	кВА/кВт

	37,5/30

	100/80


	Номинальная мощность, не менее
	кВт
	30

	80 / 100


	Максимальная мощность, 

	кВт
	33
	84 / 104


	Количество

	шт

	1

	3


	Напряжение, ±10%
	В

	400

	400


	Частота тока, ±5%
	Гц

	50

	50


	Максимальная сила тока для каждой фазы,

	А

	59

	151

	Коэффициент мощности,±1%
		0,8

	0,8


	Объем топливных баков обеспечивает время работы не менее при 100% нагрузке

	час

	24
	24

	Уровень шума (10 м), не более 

	дБ
	91

	91



эле

	трический

	электрический


	Расход масла на угар (от расхода топлива)

	%

	0,5

	0,5


	Система электрозапуска

		стартерная

	стартерная


	АКБ

	В

	24

	12


	Степень защиты

		IP 23

	IP 23


	Регулятор напряжения

		электронный

	электронный


	Габаритные размеры (ДхШ), не более

	мм

	3600х2350
	3000х2350

	Масса электростанции, не более

	кг

	3800
	3000

	* ДЭС обеспечивает бесперебойную подачу электроэнергии (при переменной нагрузке) в случае нарушения магистрального электроснабжения объекта без ограничений по времени.  Перегрузка не допускается.




жидко

	тная


	Система смазки

	Под давлением и разбрызгиванием

	Под давлением и разбрызгиванием


	Система запуска

	Электрозапуск 24 в

	Электрозапуск 12 в




HVR, автоматический, ± 

	%


	Частота, Гц, ±1%
	50

	50


	Коэффициент мощности,  cos φ, ±1%
	0,8

	0,8


	Количество фаз, тип соединений

	3, звезда

	3


	Тип возбуждения

	Самовозбуждение, бесщеточное

	Самовозбуждение, бесщеточное


	Габаритные размеры Д х Ш х В, мм, не более
	2260 х 840 х  1500

	1700х750х1140


	Вес без топлива, кг, не менее
	1250

	680



	П.2. Технические требования к ДЭС.
  П.2.1. Основные параметры и эксплуатационные характеристики ДЭС.
П.2.1.1. ДЭС должны автоматически запускаться и обеспечивать электропитание резервируемых нагрузок при пропадании или несоответствия норме по ГОСТ напряжения в питающей (магистральной) сети. Система автоматики на основе специализированного контроллера обеспечивает контроль электрических параметров сети, запуск ДГУ по низковольтному сигналу сухих контактов АВР в электрощитовой потребителя и подачу (снятие) напряжения с выхода дизель-генераторной установки на АВР аварийной нагрузки.    После восстановления питающей (магистральной) сети ДЭС должны автоматически  выключиться и обеспечивать повторный запуск.

П.2.1.2. ДЭС должна  обеспечивать непрерывную работу при максимальных значениях вырабатываемой мощности в течение не менее 24-х часов без дозаправки топливом и моторным маслом. 

П.2.1.3. Качество вырабатываемой электрической энергии должно соответствовать ГОСТ 13822-82 и поддерживаться в течение всего заданного времени работы.

П.2.1.4. ДЭС должны обеспечивать заявленные характеристики при температуре окружающего воздуха от минус 50°С до плюс 50°С.

П.2.1.5. Моторесурс ДЭС должен быть не менее 10 000 моточасов, срок службы – не менее 10 лет.

П.2.1.6. Средняя наработка на отказ ДЭС должна составлять не менее 1000 часов.

П.3. Конструкция ДЭС
П.3.1. Все оборудование ДЭС должно размещаться во всепогодном низко температурном металлическом контейнере, включая автоматизированную ДГУ с топливными баками, шкафы управления, а также устройства и системы, поддерживающие функционирование  электроустановки во всех предусмотренных режимах работы. 

П.3.2. В состав ДЭС должен входить современный дизельный двигатель, не ниже стандарта «Евро-4», сочлененный с синхронным генератором, системы смазки, охлаждения, и отвода выхлопных газов. Двигатель должен иметь автоматическую систему управления впрыском топлива. Генератор должен иметь электронный регулятор напряжения и автоматы защиты силовых цепей. 

П.3.3. ДЭС должны управляться собственной электронной панелью управления с автоматикой, обеспечивающей управление и технологические операции пуска, останова, сигнализации и защиты от аварийных режимов.
П. 3.4. Требования к контейнеру.
П.3.4.1. Каждый контейнер должен иметь металлический силовой каркас выполненный из трубы 100х50мм +1%  с толщиной стенки не менее 5мм. Стеновые сэндвич-панели с двухсторонним оцинкованным листом с полиэстеровым покрытием толщиной 50-100 мм. Цвет снаружи и внутри панелей, дверей и каркаса светло-серый  RAL 7004 (утвержден техническим советом заказчика). Наполнитель - негорючая прессованная базальтовая вата. Прочность стенок обеспечивается ребрами жёсткости в оцинковке, монолитностью конструкции сэндвича и их плотным монтажом в каркас. Утепленная входная дверь в блок-контейнер должна быть оборудована датчиком вскрытия, взломостойкими петлями и замком.
П.3.4.2. Запрещается использование в качестве отделочных материалов любые виды органических материалов.

П.3.4.3. Контейнер должен быть утепленным и иметь минимальные теплопотери. Внутренние полости стен и дверей контейнеров должны быть заполнены негорючим утеплителем.  

П.3.4.4. Каждая ДЭС должна иметь:

- штатный щит автоматики ДГУ;

- щит собственных нужд;

- модуль управления вентиляцией;

- устройство подключения внешних кабелей: через сальниковые вводы/выводы 

- рабочее освещение на базе герметичных светильников напряжения 230 В с лампами накаливания;

- аварийное освещение с аккумуляторами, включающееся автоматически при пропадании напряжения питания рабочего освещения; 

- систему отопления, которая  должна автоматически обеспечивать тепловой режим внутри контейнера не ниже плюс 18°С;

- систему вентиляции с электроприводом на основе воздушных клапанов с электроподогревом, с комплектом автоматики обеспечивающей плавное регулирование угла наклона лопаток в зависимости от температуры воздуха внутри контейнера, а также обеспечивать герметизацию контейнера при срабатывании системы автоматического пожаротушения;
- систему охранной сигнализации, которая должна обеспечивать оповещение персонала о несанкционированном проникновении в контейнер;

- систему пожарной сигнализации на основе прибора АСПС С2004 (эквивалент недопустим ввиду его интеграции в существующий на объекте шлейф), которая должна обеспечивать оповещение персонала о возникновении пожара, с возможностью вывода на главный пульт;

- систему пожаротушения на основе Модуля порошкового пожаротушения «Буран» и прибора АСПТ С2000 (эквивалент недопустим ввиду его интеграции в существующий на объекте шлейф), которая должна обеспечивать при возникновении пожара тушение внутри контейнера;

- систему шумоподавления, включая критический глушитель (- 35 Дб)  двигателя ДЭС.
П.3.5. ДЭС должны быть укомплектованы штатными зарядными устройствами для автоматического поддержания аккумуляторных батарей. Стартерные аккумуляторные батареи в период работы ДЭС должны заряжаться также и от навесного зарядного генератора двигателя ДЭС.

П.3.6. Топливная система ДЭС должна быть оборудована дополнительным топливным фильтром с функцией влагоотделения.

П.3.7. Система топливоснабжения ДЭС должна состоять из штатного (расходного) и дополнительного топливных баков на 24 часа работы с дыхательной трубкой, заливной горловиной. Баки оборудовать ручным аварийным сливом топлива и автоматической подачей топлива во встроенный бак с датчиками уровня топлива.

П.3.8. Все электрические цепи должны быть выполнены гибкими проводами и кабелями с медными жилами, имеющими оконцовку медными наконечниками и втулками.

П.3.9. Питание электрооборудования собственных нужд ДЭС должно обеспечиваться от щита собственных нужд при работе магистральной (питающей) сети и вспомогательной автоматики – при работе ДЭС. Щит собственных нужд должен обеспечивать питание и управление:

- рабочим и аварийным освещением;

- электрическим отоплением;

- системой автоматической охранно-пожарной сигнализации и автоматическим пожаротушением;

- системой вентиляции;

- системой электроподогрева первичного двигателя электроагрегата.

П.3.10. При использовании ДЭС должна быть обеспечена возможность:

- контроля уровней заправки и дозировки рабочих жидкостей, масел и смазок;

- полного слива рабочих жидкостей.

П.3.11. ДЭС должны быть укомплектованы : 

 - огнетушитель ОУ-2 или аналог – 3шт.;

 - комплект ЗИП – 1шт.;

- ПДС (пульт дистанционной сигнализации) в комплекте с кабелем присоединительным длиною 60 м.

П.4. Требования к автоматизации.

П.4.1. ДЭС должны быть автоматизированы с обеспечением выполнения следующих операций:

- полуавтоматическое (ручное) управление;

- автоматическое управление при необслуживаемой работе; 

- поддержание температуры охлаждающей жидкости двигателя ДЭС, достаточной для немедленного пуска и принятия номинальной нагрузки за время, не превышающее 60 сек.;

- работа аварийно-предупредительной сигнализации и защиты;

- автоматическое управление пуском, остановом, предпусковыми и после остановочными операциями;

- автоматический прием нагрузки;

- автоматическое управление частотой вращения двигателя ДЭС;

- автоматическое поддержание уровня топлива в штатном баке ДЭС;

- автоматическое поддержание температуры в состоянии «Работа» и «Ожидание»;

- автоматическая подзарядка аккумуляторных батарей. 

П.4.2. Шкаф управления ДЭС должен иметь автоматический выключатель генератора, щит собственных нужд и вспомогательную автоматику на базе контроллера, позволяющую контролировать (измерять):   

- активную и реактивную мощность общей нагрузки;

- межфазное напряжение;

- частоту напряжения;
- потребляемую активную и реактивную мощность (сosф);

- напряжения на клеммах аккумуляторных батарей;

- учет вырабатываемой электроэнергии.

П.4.3. ДЭС должны иметь пульт дистанционной сигнализации, позволяющий на удалении до 100 м отражать следующую информацию:

- Состояние госсети;

- ДГУ «Работа»;

- ДГУ «Авария»;

П.5.  Требования по сертификации.
           Контейнерные ДЭС в целом, ДГУ, шкафы управления, оборудование системы охранно-пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения должны иметь  действующие сертификаты соответствия ГОСТ Р. В сертификатах на ДЭС, шкафы управления должен быть указан производитель оборудования и номер Технических условий (ТУ), соответствующих ГОСТ РФ.



	П.6. Безопасность обслуживания.

П.6.1.Безопасность обслуживания и эксплуатации Дизельных контейнерных электростанций должны обеспечиваться за счет:
· высокой степени защиты корпуса контейнера от проникновения пыли, влаги, тополиного пуха, мелких животных и птиц,
· возможности управления коммутационными аппаратами без доступа к токоведущим частям,

          -  присоединения всех металлических узлов, которые могут оказаться под напряжением, к общей системе заземления. Наличия предусмотренных узлов для присоединения переносных заземляющих устройств при проведении испытаний  или измерений.

П.6.2. 3.4.4 Оборудование должно соответствовать требованиям нормативных документов, приведенных в перечне нормативных и ссылочных документов, входящем в состав данных ИТТ. 

          Перечень действующих нормативных документов, требованиям которых должна соответствовать ДЭС:

· ПНАЭ Г-01-011-97 «Общие положения обеспечения безопасности атомных станций (ОПБ-88/97)»;

· НП-031-01 «Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций»;

· СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;

· СП 5.13130.2009 изм.1 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические Нормы и правила проектирования»;

· СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре Требования пожарной безопасности»;

· СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование Требования пожарной безопасности»;

· СП 13.13130.2013 «Атомные станции. Требования пожарной безопасности»;

· ГОСТ 12.2.003-91 «Оборудование производственное. Общие правила безопасности»;

· ГОСТ 2.102-68 «Виды и комплектность конструкторских документов»;

· ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

· НП-071-06 «Правила оценки соответствия оборудования, комплектующих материалов и полуфабрикатов, поставляемых на объект использования атомной энергии». 

· СТО СМК-ПКФ-015-06. Система менеджмента и качества. Управление разработкой проекта. Применение категорий обеспечения качества в проектах АС.

· ГОСТ 4.409-85 «Система показателей качества продукции. Электроагрегаты и передвижные электростанции с двигателями внутреннего сгорания. Номенклатура показателей».

· ГОСТ 12.1.003-83 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности».

· ГОСТ 12.1.004-85 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования».

· ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

· ГОСТ 10032-80 «Дизель-генераторы стационарные, передвижные, судовые вспомогательные. Технические требования к автоматизации».

· ГОСТ 14228-80 «Дизели и газовые двигатели автоматизированные (классификация по объему автоматизации)».

· ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)».

· ГОСТ 20375-83 «Электроагрегаты и передвижные электростанции с двигателями внутреннего сгорания. Термины и определения».

· ГОСТ 23377-84 «Электроагрегаты и передвижные электростанции с двигателями внутреннего сгорания. Общие технические требования».

· ГОСТ 26363-2001 «Электроагрегаты и передвижные электростанции с двигателями внутреннего сгорания. Правила маркировки, упаковки, транспортирования и хранения».

· ГОСТ Р 15.201-2000 «Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство».

· ГОСТ 12.2.007.0-75 «Изделия электротехнические»

· ВСН 01-87 «Ведомственные строительные нормы. Противопожарные нормы проектирования атомных станций».

· РД 03-36-2002 «Условия поставки импортного оборудования, изделий, материалов и комплектующих для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения Российской Федерации».

· ГОСТ Р53174-2008 «Установки электроагрегатные с бензиновыми, дизельными и газовыми двигателями внутреннего сгорания. Общие технические требования».

· ГОСТ Р53176-2008 «Установки электроагрегатные с бензиновыми, дизельными и газовыми двигателями внутреннего сгорания. Показатели надежности. Требования и методы испытаний».

· ГОСТ 23170-78 «Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования».

	Подраздел 4.2 Требования к упаковке 
            Поставщик несет ответственность за достаточность и надежность упаковки, обеспечивающей устойчивость к воздействиям внешней среды  к особенностям погрузки - выгрузки и транспортировки открытыми вагонами  должно быть опломбировано.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	·      Контейнерные дизельные электростанции и Энергоконтейнеры поставляются после полного цикла промежуточных и окончательных проверок. Входной контроль проводится на объекте представителями Заказчика и монтажной организации. 

	              Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	         Сопроводительная документация, передаваемой по перечню Заказчику вместе с продукцией,  должна включать  паспорта и сертификаты соответствия. 


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	    Подраздел 6.1. Все составные части ДЭС оснащены узлами крепления (подвески) для обеспечения закрепления при транспортировке, погрузке, выгрузке и монтаже на месте эксплуатации.

    Подраздел 6.2. ДЭС поставляются готовыми к эксплуатации, заправленными до нормы всеми видами ГСМ (кроме топливных баков) и технических жидкостей (ТЖ) и допускают ввод в эксплуатацию без проведения технического обслуживания в течение 1 года со дня отгрузки.

     Подраздел 6.3. Энергоконтейнеры и ДЭС опломбированы производителем. Транспортировка изделий  выполняется силами Производителя (поставщика) в г. Москва по адресу нахождения Покупателя. Стоимость транспортировки и страховка включены в сумму договора.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок хранения не менее 12 месяцев после отгрузки.

Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев после ввода в эксплуатацию.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ

	Дизельные контейнерные электростанции – 4 комплекта и Энергоконтейнеры - 3 комплекта, полностью готовые к монтажу на объекте в комплекте должны быть переданы Заказчику не позднее 30 июля 2015года.


Начальник подразделения           _____________________     С.А. Зинов 

Исполнитель                              _______________________   В.В. Байдалинов                                                                                                                                                            

